## EQUIPOS INDISPONIBLES SE
IDENTIFICADOR EQUIPO O COMPONENTE A NORMALIZAR | REGION | ESTADO | NOMBRE SUBESTACIÓN | NIVEL TENSION ENTRADA | COMPONENTE DE LA SUBESTACION | TIPO DE EQUIPO O ELEMENTO A NORMALIZAR EN LA SUBESTACION | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO O ELEMENTOS REQUERIDO (NÚMERO DE NORMA QUE REGULA AL EQUIPO O COMPONENTE) | ACCIÓN OPERATIVA (BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR) | NOMENCLATURA DEL EQUIPO (CÓDIGO QUE IDENTIFICA AL COMPONENTE EN LA SE) | ESTATUS | N° DE PRIORIDAD | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPO A O COMPONENTE A NORMALIZAR | FECHA PROGRAMADA DE INTERVENCION | CANTIDAD DE EQUIPO O COMPONENTES ATENDIDOS EN LA SUBESTACION | BREVE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA LA NORMALIZACION DEL EQUIPO O COMPONENTES EN LA SUBESTACION | FECHA DE INICIO PROGRAMADA PARA LA RECUPERACION | ULTIMA FECHA DE INTERVENCION PARA LA RECUPERACION | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACION | OBSERVACION
1 | ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO CON UN NIVEL DE AISLAMIENTO SUPERIOR A LOS 42 KV | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN | 0 | RESUELTO | ALTA | TB | 15 | 2025-02-06 | 15 | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN PARA QUE LAS PARTES INTERNAS DEL TRANSFORMADOR NO GENEREN ARCOS ELÉCTRICOS Y EL CALOR SE DISIPE CORRECTAMENTE, CUMPLIENDO SU FUNCIÓN COMO AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y REFRIGERACIÓN. | 2026-03-02 | 2025-02-06 | 100%
2 | ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 400 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
3 | ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 250 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV ENSAL II | D205 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV ENSAL II PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
4 | ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 250 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV LA MARAVILLA | D305 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV LA MARAVILLA PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2026-05-05 | 100%
5 | ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV LA SABANA | D205 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV LA SABANA PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
6 | ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CATUARO | D105 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CATUARO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
7 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 200 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SAN LORENZO | D405 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-03-20 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SAN LORENZO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-03-20 | 100%
8 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 200 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CENTRAL AZUCARERO | D305 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CENTRAL AZUCARERO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-03-20 | 0% | SE HABÍA INSTALADO UN RECONECTADOR HIDRAULICO PERO EL MISMO TIENE PROBLEMAS, SE REQUIERE SUSTITUIRLO POR UNO DIGITAL
9 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SOTILLO | D105 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SOTILLO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
10 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUARACAYAL | D205 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUARACAYAL PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
11 | ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SANTA ROSA | D105 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2024-11-10 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SANTA ROSA PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2024-11-10 | 100%
12 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 150 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV TUNAPUY | D305 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-02-13 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV TUNAPUY PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-02-13 | 100%
13 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUAYANA | D405 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-02-13 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUAYANA PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-02-13 | 100%
14 | ORIENTAL | SUCRE | LOS IPURES | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV LOS IPURES | D105 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-07-03 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV LOS IPURES PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-07-03 | 100%
15 | ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 300 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV ALIMENTOS MARGARITA | D205 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV ALIMENTOS MARGARITA PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
16 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CATUCHAL | D105 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CATUCHAL PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
17 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SAN JUAN | D305 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SAN JUAN PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
18 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SANTA CRUZ | D305 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-01-14 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SANTA CRUZ PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-01-14 | 100%
19 | ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV YAGUARAPARO | D205 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-02-16 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV YAGUARAPARO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-02-16 | 100%
20 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO CON UN NIVEL DE AISLAMIENTO SUPERIOR A LOS 42 KV | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN | 0 | RESUELTO | ALTA | TB | 8 | 2026-02-05 | 8 | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN PARA QUE LAS PARTES INTERNAS DEL TRANSFORMADOR NO GENEREN ARCOS ELÉCTRICOS Y EL CALOR SE DISIPE CORRECTAMENTE, CUMPLIENDO SU FUNCIÓN COMO AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y REFRIGERACIÓN. | 2026-03-02 | 2026-02-05 | 100%
21 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO CON UN NIVEL DE AISLAMIENTO SUPERIOR A LOS 42 KV | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN | 0 | PENDIENTE | ALTA | TB | 8 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN PARA QUE LAS PARTES INTERNAS DEL TRANSFORMADOR NO GENEREN ARCOS ELÉCTRICOS Y EL CALOR SE DISIPE CORRECTAMENTE, CUMPLIENDO SU FUNCIÓN COMO AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y REFRIGERACIÓN. | 2026-03-02 |  | 0%
22 | ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO CON UN NIVEL DE AISLAMIENTO SUPERIOR A LOS 42 KV | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN | 0 | PENDIENTE | ALTA | TB | 8 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | REPOSICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN PARA QUE LAS PARTES INTERNAS DEL TRANSFORMADOR NO GENEREN ARCOS ELÉCTRICOS Y EL CALOR SE DISIPE CORRECTAMENTE, CUMPLIENDO SU FUNCIÓN COMO AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y REFRIGERACIÓN. | 2026-03-02 |  | 0%
23 | ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 400 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
24 | ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 150 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
25 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 150 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV DEL TX DE POTENCIA N° 1 | B110 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-01-20 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 | 2025-01-20 | 100% | ATENDIDO EL INTERRUPTOR DE UNO DE LOS DOS TX DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN
26 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 150 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
27 | ORIENTAL | SUCRE | LA MOVIL DEL PEÑON | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 200 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
28 | ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 100 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
29 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 110 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
30 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 100 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
31 | ORIENTAL | SUCRE | LOS IPURES | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 100 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
32 | ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 120 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
33 | ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 34.5KV | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 120 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
34 | ORIENTAL | SUCRE | PERICANTAR | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 100 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
35 | ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 300 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
36 | ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 200 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
37 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 100 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
38 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 100 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
39 | ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 250 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV | B110 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
40 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | SOBRE CARGA MAS 100% (SUSTITUCION) | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5 O 10 MVA, 34,5/13,8 KV PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA SUBESTACIÓN | SUSTITUIR EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACTUAL DE 3MVA POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD | 0 | PENDIENTE | MEDIA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | SUSTITUIR EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACTUAL DE 3MVA POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD CON EL FIN DE ELIMINAR SOBRECARGAS Y ESTRÉS TÉRMICO EN LA SUBESTACIÓN, ASÍ SE GARANTIZARÍA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA ZONA Y SE MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (MENORES PÉRDIDAS POR CALOR). | 2026-03-02 |  | 0%
41 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | SOBRE CARGA MAS 100% (SUSTITUCION) | TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5 O 10 MVA, 34,5/13,8 KV PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA SUBESTACIÓN | SUSTITUIR EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACTUAL DE 2,5MVA POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD | 0 | PENDIENTE | MEDIA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | SUSTITUIR EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ACTUAL DE 2,5MVA POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD CON EL FIN DE ELIMINAR SOBRECARGAS Y ESTRÉS TÉRMICO EN LA SUBESTACIÓN, ASÍ SE GARANTIZARÍA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA ZONA Y SE MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA (MENORES PÉRDIDAS POR CALOR). | 2026-03-02 |  | 0%
42 | ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 300 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SAN ANTONIO | D105 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-01-24 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV SAN ANTONIO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-01-24 | 100%
43 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 150 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUARIQUEN | D205 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | 2025-02-16 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUARIQUEN PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2025-02-16 | 100%
44 | ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 13,8 kV | MARCA: SIEMENS MODELO: H515-20/630-500 MEDIO DE EXTINCIÓN: ACEITE DIELÉCTRICO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 14,5 KA AÑO: 1975 | REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN D-705 CIRCUITO 13,8 KV PUERTO SUCRE | D705 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN D-705 CIRCUITO 13,8 KV PUERTO SUCRE PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 | 2026-05-09 | 100% | NORMALIZADO EL CIRCUITO EN 13,8 KV PUERTO SUCRE POR SU INTERRUPTOR PRINCIPAL LLEGANDO DE PUNTA CON EL CIRCUITO EN 13,8 KV SAN LUIS EN LA AV. PANAMERICANA FRENTE A FARMACIA SAN ONOFRE DE LA CIUDAD DE CUMANÁ.
45 | ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 13,8 kV | MARCA: EMA MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A CORREINTE DE CORTO CIRCUITO: 31,5KVA AÑO:2008 | REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE ENLACE DE BARRA D-120 CIRCUITO 13,8 KV PUERTO SUCRE | D120 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE ENLACE DE BARRA D-120 CIRCUITO 13,8 KV PUERTO SUCRE PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
46 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 13,8 kV | MARCA: HORIZON MODELO: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 2000 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2010 | REVISIÓN Y HABILITACIÓN DEL DISYUNTOR D-480 DE LADO BAJA TRAFO MÓVIL 115/13,8 KV | D480 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REVISIÓN Y HABILITACIÓN DEL DISYUNTOR D-480 DE LADO BAJA TRAFO MÓVIL 115/13,8 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
47 | ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 250 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUARAPICHE | D205 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV GUARAPICHE PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%
48 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | DISYUNTOR DIGITAL DE 34.5 KV, DE 150 AMP, MARCA TABLECEL | REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV DEL TX DE POTENCIA N° 2 | B210 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DISYUNTOR 34,5 KV PARA ASEGURAR QUE LA SUBESTACIÓN PUEDA INTERRUMPIR CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO DE FORMA SEGURA, PROTEGIENDO AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE DAÑOS. | 2026-03-02 |  | 0%
49 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 250 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CARUPANO ARRIBA | D105 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CARUPANO ARRIBA PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2026-08-01 | 100% | INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO MODELO CHARDON GROUP 800AMP/15KV EN EL CIRCUITO 13.8KV CARUPANO ARRIBA.
50 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 250 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV PLAZA COLON | D205 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV PLAZA COLON PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2026-08-01 | 100% | INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO MODELO CHARDON GROUP 800AMP/15KV EN EL CIRCUITO 13.8KV PLAZA COLÓN.
51 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 250 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV TIO PEDRO | D305 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV TIO PEDRO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2026-08-01 | 100% | INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO MODELO CHARDON GROUP 800AMP/15KV EN EL CIRCUITO 13.8KV TÍO PEDRO.
52 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 200 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CUMANACOA II | D305 | RESUELTO | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 1 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV CUMANACOA II PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 | 2026-08-28 | 100%
53 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADOR DIGITAL DE 13.8 KV, DE 100 AMP, MARCA NOJA O ROCKWILL | REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV ALGARROBO | D305 | PENDIENTE | ALTA | PZA | 1 | DEL 02-03-2026 AL 31-12-2026 | 0 | INSTALACIÓN Y/O REEMPLAZO DE RECONECTADOR 13,8 KV EN LA SALIDA DEL CIRCUITO 13,8 KV ALGARROBO PARA AUTOMATIZAR LA RECUPERACIÓN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EVITANDO QUE UN EVENTO MENOR EN UNA SALIDA AFECTE A TODA LA SUBESTACIÓN Y REDUCIENDO LA INTERVENCIÓN MANUAL | 2026-03-02 |  | 0%

## MATERIAL POR ACTIVIDAD
IDENTIFICADOR EQUIPO O COMPONENTE A NORMALIZAR | REGION | ESTADO | NOMBRE SUBESTACIÓN | NIVEL TENSION ENTRADA | COMPONENTE DE LA SUBESTACION | TIPO DE EQUIPO O ELEMENTO A NORMALIZAR EN LA SUBESTACION | FAMILIA DE MATERIAL | DESCRIPCION DEL MATERIAL | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (Euros) | CANTIDAD SOLICITADA | P x Q | ESTATUS | N° DE PRIORIDAD
1 | ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITEDIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO | TB | 780 | 15 | 11700 | RESUELTO | ALTA
2 | ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
3 | ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
4 | ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
5 | ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
6 | ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
7 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
8 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
9 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
10 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
11 | ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
12 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
13 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
14 | ORIENTAL | SUCRE | LOS IPURES | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
15 | ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
16 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
17 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
18 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
19 | ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
20 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITEDIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO | TB | 780 | 8 | 6240 | RESUELTO | ALTA
21 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITEDIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO | TB | 780 | 8 | 6240 | PENDIENTE | ALTA
22 | ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | ACEITE DIELECTRICO | ACEITEDIELECTRICO | ACEITE DIELECTRICO | TB | 780 | 8 | 6240 | PENDIENTE | ALTA
23 | ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
24 | ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
25 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | RESUELTO | ALTA
26 | ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
27 | ORIENTAL | SUCRE | LA MOVIL DEL PEÑON | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
28 | ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
29 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
30 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
31 | ORIENTAL | SUCRE | LOS IPURES | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
32 | ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
33 | ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 34.5KV | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
34 | ORIENTAL | SUCRE | PERICANTAR | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
35 | ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
36 | ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
37 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
38 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
39 | ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
40 | ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | SOBRE CARGA MAS 100% (SUSTITUCION) | TRANSFORMADORESDEPOTENCIA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5 MVA | UND | 210000 | 1 | 210000 | PENDIENTE | MEDIA
41 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | SOBRE CARGA MAS 100% (SUSTITUCION) | TRANSFORMADORESDEPOTENCIA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5 MVA | UND | 210000 | 1 | 210000 | PENDIENTE | MEDIA
42 | ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
43 | ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
44 | ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 13,8 kV | INTERRUPTORES | INTERRUP POT VACIO 13,8 KV SF6 1250A | UND | 54000 | 1 | 54000 | RESUELTO | ALTA
45 | ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 13,8 kV | INTERRUPTORES | INTERRUP POT VACIO 13,8 KV SF6 1250A | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
46 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 13,8 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | UND | 58000 | 1 | 58000 | PENDIENTE | ALTA
47 | ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA
48 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 34,5 kV | INTERRUPTORES | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000 | 1 | 54000 | PENDIENTE | ALTA
49 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
50 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
51 | ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
52 | ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | RESUELTO | ALTA
53 | ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | RECONECTADOR | RECONECTADOR 13,8 KV | RECONECTADORES | RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908 | 1 | 10908 | PENDIENTE | ALTA

## LISTA
FAMILIAS | REGION | CAPITAL | GUAYANA | LOS_ANDES | ORIENTAL | LOS_LLANOS | CENTRAL | INSULAR | OCCIDENTAL | CATEGORIA | UNIDAD | TENSIONSUBESTACION | TENSIONCIRCUITO | TIPORESTRICCIONES | COMPONENTES | SERVICIOSAUXILIARES | INTERRUPTOR | SEGURIDADINFRAESTRUCTURA | TABLERODECONTROLYMEDICIÓN | TRANSFORMADORDEPOTENCIA | SUBESTACIONMOVIL | BARRAS | SECCIONADOR | PARARRAYO | ESTRUCTURASDESOPORTE | TRANSFORMADORESDEMEDICION | BANCODECAPACITORES | BOBINAS | SISTEMADEPUESTAATIERRA | REGULADOR | RECONECTADOR | CORTACORRIENTE | REACTOR | AISLADORESSOPORTE | CONDUCTOR | CONECTOR | HERRAJE | MANTENIMIENTOPREVENTIVO | ESTATUS
AISLADORES Y COPAS | CAPITAL | CAPITAL | AMAZONAS | MERIDA | ANZOATEGUI | APURE | ARAGUA | NUEVA ESPARTA | FALCON | ADMINISTRACION DE CARGA | PZA | 400 | 2.4 | AISLAMIENTO | AISLADORES_SOPORTE | BATERÍAS | INTERRUPTOR 12,47 kV | AIRE ACONDICIONADO | SISTEMAS DE CONTROL | FUERA DE SERVICIO RECUPERABLE (SUSTITUCION) | FUERA DE SERVICIO RECUPERABLE (SUSTITUCION) | BARRAS LADO DE ALTA | SECCIONADORES DE 34,5 KV | PARARRAYOS DE 13,8 kV | ESTRUCTURAS DE SOPORTE | TRANSFORMADORES DE TENSION | BANCO DE CAPACITORES | BOBINAS | BARRAS | REGULADORES DE TENSION | RECONECTADOR 34,5 KV | CORTACORRIENTE 13,8 KV | REACTOR | AISLADORES SOPORTE | CONDUCTOR | CONECTOR | HERRAJE | PUESTA A TIERRA | PENDIENTE
CABLES Y CONDUCTORES | GUAYANA | LA GUAIRA | BOLIVAR | TACHIRA | MONAGAS | BARINAS | CARABOBO |  | LARA | ALUMBRADO | kg | 230 | 4.16 | CONDENSADOR | BANCO_DE_CAPACITORES | CARGADOR DE BATERIAS | INTERRUPTOR 13,8 kV | ALUMBRADO EXTERNO | SEÑALIZACIÓN Y ALARMAS | FUERA DE SERVICIO NO RECUPERABLE (SUSTITUCION) | FUERA DE SERVICIO NO RECUPERABLE (SUSTITUCION) | BARRAS LADO DE BAJA | SECCIONADORES DE 13,8 KV | PARARRAYOS DE 34,5 kV |  | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | ACCESORIOS PARA LA INSTALACION |  | CONDUCTOR PARA A TIERRA |  | RECONECTADOR 13,8 KV | CORTACORRIENTE 34,5 KV |  |  | TRAMO AEREO |  | POSTE | DIAGNÓSTICO TERMOGRÁFICO | EN EJECUCION
CONECTORES | LOS_ANDES | MIRANDA | DELTA AMACURO | TRUJILLO | SUCRE | COJEDES | YARACUY |  | ZULIA | CALIDAD DE SERVICIO | m | 138 | 4.8 | CONECTORES | BARRAS | EQUIPOS DE PROTECCIÓN. | INTERRUPTOR 24 kV | ALUMBRADO INTERNO | TELEMANDOS | SOBRE CARGA MAS 100% (SUSTITUCION) | SOBRE CARGA MAS 100% (SUSTITUCION) | BARRAS | SECCIONADORES DE LINEA | PARARRAYOS DE 30 kV |  | CONDUCTOR DE CONTROL |  |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | RECONECTADOR 30 KV | CORTACORRIENTE BARRA |  |  | TRAMO SUBTERRANEO |  |  | INFRAESTRUCTURA Y PERÍMETRO | RESUELTO
CORTACORRIENTES | ORIENTAL |  |  |  |  | GUARICO |  |  |  | ELECTRIFICACION O FUERA DE RED | RL | 115 | 6.9 | EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO O INTERCONEXION | BOBINAS | EXTRATORES | INTERRUPTOR 30 kV | CERCA PERIMETRAL | COMUNICACIONES | OPERATIVO REQUIERE SUSTITUCION | REQUIERE MANTENIMIENTO MAYOR PARA PUESTA EN SERVICIO |  | SECCIONADORES DE BARRA | PARARRAYO LADO DE ALTA |  |  |  |  | BARRAS COPERWEL |  | RECONECTADOR 12,47 KV | CORTACORRIENTE 12,47 KV | [5 empty] | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUXILIARES
EQUIPOS DE SUB ESTACIONES | LOS_LLANOS |  |  |  |  | PORTUGUESA |  |  |  | ESTRUCTURA O POSTE | UND | 69 | 8.3 | ESTRUCTURA | CONECTORES | MOTORES DE CONTROL | INTERRUPTOR 34,5 kV | DESMALEZAMIENTO DE LA SUBESTACION |  | REQUIERE MANTENIMIENTO MAYOR PARA PUESTA EN SERVICIO | REQUIERE MANTENIMIENTO MENOR PARA PUESTA EN SERVICIO |  | SECCIONADORES DE PUESTA A TIERRA | PARARRAYO LADO DE BAJA |  |  |  |  | CONECTORES |  | RECONECTADOR 24 KV | [6 empty] | MUESTRA DE ACEITE DIELÉCTRICO
FUSIBLES | CENTRAL | [8 empty] | NO PROCEDE, OTRO SERVICIO | H-H | 34.5 | 11.9 | LINEAS CABLES O CONDUCTORES | CORTACORRIENTE | PLANTA DE EMERGENCIA | INTERRUPTOR DE PROTECCION DE CIRCUITO | IMPERMEABILIZACION |  | REQUIERE MANTENIMIENTO MENOR PARA PUESTA EN SERVICIO |  |  | SECCIONADORES DE DERIVACION | [7 empty] | CAJA DE CONTROL DE RECONECTADOR | [6 empty] | NECESIDADES DE LA PIEDRA PICADA
HERRAJES | INSULAR | [8 empty] | PICA Y PODA | litro | 30 | 12.47 | OTROS | ESTRUCTURAS_DE_SOPORTE | RECTIFICADORES | INTERRUPTOR DE PROTECCION DE TRX DE POTENCIA | NECESIDADES DE LA PIEDRA PICADA |  | REQUIERE ADECUACIONES PARA INSTALARSE | [10 empty] | TARJETA PARA RECONECTADOR | [6 empty] | ILUMINACIÓN DE LA SE
INTERRUPTORES | OCCIDENTAL | [8 empty] | RECLAMO DE SERVICIO | TB | 23.9 | 13.8 | PROTECCIONES | INTERRUPTOR | TRANSFORMADOR DE LOS SERVICIOS AUXILIARES | INTERRUPTOR DE PROTECCION DE TRX DE SERVICIOS AUXILIARES | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | REQUIERE ACEITE DIELECTRICO PARA PUESTA EN SERVICIO | [10 empty] | BATERIA DEL RECONECTADOR | [6 empty] | APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUIMICO
PARARRAYOS | [9 empty] | TRANSFORMADOR | m2 | 13.8 | 23.9 | REGULADORES DE VOLTAJE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | INTERRUPTORES DE ENLACE DE BARRA | [20 empty] | PRUEBAS A RELES DE PROTECCIONES EN SS/EE
POSTES | [9 empty] | SOLICITUD DE MEDIDOR | m3 | 12.47 | 24 | SEGURIDAD | PARARRAYO | [22 empty] | FUNCIONAMIENTO DE REMOTAS (COMUNICACIÓN)
RECONECTADORES | [9 empty] | SOLIICTUD DE FACTURA |  | 7.5 | 24.5 |  | REACTOR | [22 empty] | OTROS
REGULADORES | [9 empty] | REQUIERE DE MANTENIMIENTO |  | 4.8 | 30 |  | RECONECTADOR
SECCIONADORES | [9 empty] | OTRO REQUERIMIENTO |  | NO LISTADA | 34.5 |  | REGULADOR
TEIPES CINTAS Y OTROS AISLANTES | [12 empty] | NO LISTADA |  | SECCIONADOR
TRANSFORMADORES | [14 empty] | SEGURIDAD_INFRAESTRUCTURA
TRANSFORMADORES DE MEDIDA (TC Y TP) | [14 empty] | SERVICIOS_AUXILIARES
MATERIALES VARIOS | [14 empty] | SISTEMA_DE_PUESTA_A_TIERRA
MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO | [14 empty] | SUBESTACION_MOVIL
RECTIFICADORES | [14 empty] | TABLERO_DE_CONTROL_Y_MEDICIÓN
BANCO DE BATERIAS | [14 empty] | TRANSFORMADOR_DE_POTENCIA
NO REQUIERE MATERIAL | [14 empty] | TRANSFORMADORES_DE_MEDICION

## FAMILIAS
AISLADORES_Y_COPAS | ACEITEDIELECTRICO | MATERIALES_ALUMBRADO_PUBLICO | CABLES_Y_CONDUCTORES | CONECTORES | CORTACORRIENTES | FUSIBLES | HERRAJES | INTERRUPTORES | PARARRAYOS | POSTES | RECONECTADORES | REGULADORES | SECCIONADORES | TEIPES_CINTAS_Y_OTROS_AISLANTES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORESDEPOTENCIA | EQUIPOSDESUBESTACIONES | BANCODECONDESADORES | TRANSFORMADORES_DE_MEDIDA | MATERIALES_VARIOS | RECTIFICADORES | BANCO_DE_BATERIAS | NO_REQUIERE_MATERIAL
AISLADOR DE SUSPENSION 7,5 KV, DE PORCEL | ACEITE DIELECTRICO | IGNITOR LAMP VAP NA 208/240V 400W | CABLE CU CONCENTR 8AWG 1P 600V PVC-MALLA | CONECTOR COMP CUÑA COBRE 2/0 A 2/0AWG | CORTACORRIENTE MONOP 13.8KV 100A 12KA | FUSIBLE CARTUCHO T/NH 125A 500V TAMAÑO 1 | PERNOS CARRUAJE 5/8" X 1 3/4" | INT TRANSF/AUT VACIO 3F 600A 15KV BASICO | DESCARGADOR DE SOBRETENSION 21 KV | POSTE METALICO HEX. DE ALTURA HP 10 MTS | RECONECTADOR DE POTENCIA 24 KV | REGULADOR TENSION MONOF 552KVA 13.8KV | SECCIONADOR MONOP 13.8KV 630A 110KVBIL | CINTA MALLA DE COBRE ESTAÑADO | TDI 1F 7200-4800V/120-240 V 100 KVA | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/8 kV 15 MVA | COMUNICACIONES | BANCO DE CAPACITADORES DORES3X50KVA | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | CANDADO | CARGADOR RECTIFICADOR 120 CA a 120 CC CON ECUALIZADOR DE HASTA 8 horas. | BATERÍAS EN GEL DE 2,2 V | NO REQUIERE MATERIAL
AISLADOR DE ESPIGA PARA 15 KV |  | IGNITOR P/LUMINARIA NA 100 W | CABLE AL, TTU NO. 500 MCM | CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 1/0AWG | CORTACORRIENTE MONOP 34.5KV 100A 8KA | FUSIBLE CARTUCHO T/NH 63A 500V TAMAÑO 1 | ABRAZADERA 4 -4 1/2" X 3/8"REFORZADO | INTERRUP POT VACIO 13,8 KV SF6 1250A | PARARRAYO POLIME 36KV 10KA 660MM OXIDO | BRAZO TIPO LATIGO DOBLE DE 2,40 MTS | RECONECTADOR VACIO 13.8 KV 110KV 560A | REGULADOR TENSION MONOF 333KVA 34.5KV | SECCIONADOR MONOP 34.5KV 630A 170KVBIL | CINTA AISL PVC 3/4"X 66 AMAR 3M #33 | TRF INTEMP 1F 25KVA 4800X7200V-120/240V | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 10 MVA | SEÑALIZACIÓN Y ALARMAS |  | TRANSFORMADORES DE TENSION | RADIADORES Y EMPACADURAS DE BUSHINGS | ENT. TRIF. 208,0 VAC, SAL. 120 VDC , 100 A-H | BANCO DE BATERIAS (60 BATERIAS DE 2,2 V) TIPO GEL DE 40 Ah 12V.
AISLADOR POLIMERICO SUSP DIST AG 23,9KV |  | IGNITOR LAMP VAP NA 120V 150W | CABLE AL, TTU NO. 4/0 AWG | CONECTOR TIPO TORNILLO BRONCE "U" KS-23 (6-2 / 14) AWG. | CORTACORRIENTE MONOP 13.8KV 100A 12KA TIPO B | FUSIBLE CARTUCHO T/NH 100A 500V TAMAÑO 1 | CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO | INTERRUP POT VACIO 34,5 KV SF6 630A | PARARRAYO POLIMERICO 17.5KV 10KA DF=606 | BRAZO TIPO LATIGO SENCILLO DE 2,40 MTS | RECONECTADOR VACIO 34,5 KV 150 KV 560A | REGULADOR TENSION MONOF 276KVA 13.8KV | SECCIONADOR MONOPOLAR 23.9 KV 600A | CINTA 1/2" POLIESTER REFORZ FILAM.VIDRIO | TDI 1F 7200-4800/120-240V 50 KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 20 MVA | CUBICULO DE PROTECCION DE ALARMAS |  |  | ACEITE DIELECTRICO |  | BATERIA DE 96 VOLTIOS DC
AISLADOR SUSP POLIM 17.5KV DF360MM 45KN |  | BALASTO DE 100W NA 120V REACTOR | CABLE AL, TTU NO. 1/0 AWG | CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-25 2-1/0 | PORTAFUSIBL CORTACORR 15KV "C" 125KVB | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 100A 15KV | MALLA ESTAÑADA#8 | INTERRUPTOR TRANS/AUT VACIO 3F 600ª 15KV BASICO | DESCARGADOR SOBRETENSION POLIMERICO 6KV | BRAZO CORTO 0,80 MTS |  | REGULADOR TENSION MONOF 833KVA 34.5KV | SECCIONADOR TRIPOLAR 13.8KV 630A 110KBIL | CINTA AISLANTE GOMA 3/4" ANCH AT NEG #23 | TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 50KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 25 MVA | SISTEMAS DE CONTROL |  |  | ANALOGICO | Rectificador Voltaje de Entrada: 208 [Vac]. Corriente nominal 65 A. Salida: 125 [Vdc]. 100[A]. | BATERIAS 125 Vcc 40 AH.
AISL.SUSP POLIMERICO 36KV 760MM 45KN |  | BALASTO LUMINARIA V/S 150W 110/120V | CABLE AL, TTU NO. 2 AWG | CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-26 2-2/0A | CORTACORRIENTE MONOPOLAR 23,9 KV | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 125A 15KV | PERNOS CARRUAJE 5/8" X 4" | INTERRUPTOR DE POTENCIA 24KV | PARARRAYO CERAMICA TIPO PEDESTAL PARA SUBESTACION DE 15KV | ESTRUCTURA 2 X 45' 5 1/2" | CAJA DE CONTROL RECONECTADOR NOJA | Regulador de voltaje monofásico tipo VR-32 (32 pasos), +/- 10%, 34500 V Y - 19920 V Delta, 60 Hz Rise, 55/65C Rise, 200 kVA, 100/112 A. Incluye bypass switch. | SECCIONAD 3F TR/MAN 2V 15KV 600A SF6 | CINTA RELLENO 1-1/2" X 5' X 1/8" | TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 100KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 30 MVA | TELEMANDOS |  |  | ANTENA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÒN |  | BATERIA DE 12V 7A
AISLADOR CARRETE PERCHA 53.2CL |  | BALASTO P/LAMP DE V/SODIO 150W 208-240V | CABLE AL, TTU NO. 4 AWG | CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-29 250MCM | PORTA FUSIBLE P/CORTAC 34.5KV 150 BILL | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 20A 15KV | SOPORTE PARA CORTACORRIENTE Y PARARRAYO (Z) | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A | PARARRAYO CERAMICA TIPO PEDESTAL PARA SUBESTACION DE 34.5KV | ESTRUCTURA 2 X 40' 4 1/2" | RECONECTADO 13,8 KV, 650A | REGULADOR DE 333 KVA VOLTAJE 7600/13200Y | SECCIONAD 3F TR/MAN 3V 15KV 600A SF6 | CINTA SEMICONDUCT 3/4" X 0030" X 15 # 13 | TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 167KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 40 MVA | RELE MULTIFUCION NUMERICO |  |  | CERCA PERIMETRAL |  | BATERIA DE 12 VOLTIO 12 AMPERIO, F1 TERMINAL MEDIDAS 15X98X95MM
COPA TERM/TERM/CALIEN/EXTER 4-1/0 15KV |  | BALASTO P/LUMIN. 250W NA/208/240V | CABLE CUADRUPLEX NO. 2 AWG | CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 2AWG | PORTAFUSIBLE 100 A, 23,9 KV, CUT OUT | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 30A 15KV | TORNILLO ACERO GALVANIZADO 5/8" X 1 3/4" | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A | PARARRAYO POLIME 36KV 10KA 660MM OXIDO | ESTRUCTURA 2 X 36' 4 1/2" |  | CONDENS AT 1F INTEMP 50KVAR 2770V75KV BIL | SECCIONAD 3F TR/MAN 4V 15KV 600A SF6 | CINTA AISLANTE ELECTRICA N° 35 (COLORES PARA IDENTIFICAR FASES). | TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 250KVA | TRANSF. DE POTENCIA 30/12,47 kV 20 MVA | AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU, 220 V |  |  | CONCRETO 180 KG/CM2 |  | CARGADOR DE BATERIAS MARCA JUNPEER O SIMILAR
COPA TERM/TERM/CALI/EXTER 2/0-350MCM15KV |  | BALASTO LUMIN VAP NA 208/240V 400W | CABLE TRIPLEX NO. 2 AWG | CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 2/0AWG |  | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 40A 15KV | ABRAZADERA 3 1X 3 1/2"X 3/4" | INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 13,8 KV SF6 1250A | DESCARGADOR SOBRETENSION POLIMERICO 9KV | ESTRUCTURA 2 X 27' 3 1/2" | TARJETA DE CONTROL Y POTENCIA PARA RECONECTADOR | CONDENS AT 1F INTEMP 60KVAR 2770V75KV BIL | SECCIONAD 3F VACIO C/PORTAFUS CANISTER | CINTA DE ATERRAMIENTO N° 25 | TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 333KVA | TRANSF. DE POTENCIA 30/12,47 kV 10 MVA | BANCO DE CAPACITADORES DORES3X50KVA |  |  | CONCRETO PARA BASE 210 KG/CM2 |  | CELDAS DE 2.0 VDC, 300 A-H
COPA TERMINAL 34.5KV 4/0 A 500MCM EXTER |  | BOMBILLO MET HAL 208/240V 150W CLARA | CABLE TRIPLEX NO. 6 AWG | CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 4/0AWG |  | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 50A 15KV | ABRAZADERA 3-3 1/2" 3 T | INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 13,8 KV SF6 2000A | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 9KV | POSTE ACERO 12,20M (40PIE) 30.000LBS-PIE | BATERIA PARA RECONECTADOR MARCA ROSWELD, 24 V - 7AH | CONDENS AT 1F INTEMP 100KVAR 2770V75KV BIL | SECCIONAD 3F VACIO C/PORTAFUS PARA MCLF | CINTA AISLANTE VINILO 105 °C 600 V | TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 500KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5 MVA | CELDA DE PROTECCIONES EN 34,5 KV |  |  | EXTINTOR, POLVO QUÍMICO |  | BANCO DE BATERIAS 24 CELDAS / 48VCC INCLUIR RACK DE INSTALACION , CONECTORES Y CABLES
COPA TERMINAL INTERIOR 15KV 500MCM |  | BOMBILLO MET HAL 208/240V 250W TUBUL | CABLE CU TTU NO. 750 MCM 600V | CONEC T/COMP AUT CU COND N° 2AWG |  | FUSIBLE D/EXPULSION T/E 65A 15KV | ABRAZADERA 3-3 1/2" 4 T | INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 34,5 KV SF6 1250A |  | POSTE ACERO 9.14M 266KG | CAJA DE CONTROL SWITCH DE POTENCIA SIEMENS 3AD, CON RELE DE PROTECCION SIEMENS REYROLLE ARGUS-M 7SR7224 | CONDENS AT 1F INTEMP 110KVAR 2770V75KV BIL | SECCIONADOR SF6 T.A 2V C/SECC 600A 4.8KV | CINTA AISLANTE GOMASILIC 180°C, 69 | TDI 1F 13800/120-240V 25KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV 2,5 MVA | ELECTRO VENTILADOR DE LOS TX 10MVA |  |  | MALLA DE TIERRA |  | BANCO DE BATERIAS DE 125 vcc, DE 60 CELDAS , DE 2 VOLTIOS CADA UNA. INCLUIR RACK DE INSTALACION , CONECTORES Y CABLES
COPA TERMINAL INTER 15KV 1000MCM |  | BOMBILLO MET HAL 208/240V 400W TUB CLARA | CONDUCTOR AZUSA ARVIDAL 1/0AWG 7H | CONECTOR COMPRESION BIMETAL 2 A 2/0AWG |  | FUSIBLE LIMITADOR "C" 65A 15,5KV CM6 (2NX65) | ABRAZADERA 4-4 1/2" 3 T | INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 34,5 KV SF6 630A |  | POSTE A/G 11,28M EC=211KG |  | CONDENS AT 1F INTEMP 115KVAR 2770V75KV BIL | SECCIONADOR/TRAN/AUT/2V C/SECC 15KV SF6 | CINTA AISLANTE GOMA 90 °C, 69.000 | TRANSF 3F 13800-208Y/120V 750KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV 3 MVA | TERMINALES PARA CONDUCTOR DE CONTROL PARA EL RELÉ |  |  | PIEDRA PICADA NUM 4 Ó 5 |  | BANCO DE BATERIAS DE 125 vcc, TIPO MONOBLOCK DE 10 CELDAS , DE 12 VOLTIOS CADA UNA. INCLUIR RACK DE INSTALACION , CONECTORES Y CABLES
COPA TERMINAL EXTERIOR 15KV 500MCM |  | LAMPARA VAPOR SODIO 120V 100W E40 | CONDUCTOR ACSR 336.4 KCM 18+1H | CONECTOR COMP TERM BIMETAL 2/0AWG 1AGUJ |  | FUSIBLE LIMITADOR 12A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | ABRAZADERA 4-4 1/2" 4 T | INTERRUPTOR 2 VIAS AISLADO EN SF6 |  | POSTE A/G 12,20M EC=437KG |  | CONDENS AT 1F INTEMP 200KVAR 2770V75KV BIL | SIS ENCLAV P/CANISTER P/INT TR/AUT VACIO | CINTA PLASTICA 3/4 | TRF SUM 3F 13800-208Y/120V 500KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV 36 MVA | TARJETA DEL CPU DEL RELÉ F-650 GENERAL ELECTRIC |  |  | PINTURA ALUMINIO |  | TERMINALES PARA CONDUCTOR DE CONTROL PARA LOS TC
COPA TERM EXT USO CONV 15KV400 1000MCM |  | LAMPARA VAPOR SODIO 220V 150W E40 | CONDUCTOR DESNUDO ARVIDAL 4/0AWG 7H | CONECTOR COMP TERM BIMETAL 250KCM 2AGUJ |  | FUSIBLE LIMITADOR 18A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | ABRAZADERA 5-5 1/2" 3 T | INTERRUPTOR 3 VIAS AISLADO EN SF6 |  | POSTE ACERO GALVANIZADO 8.23M 116KG |  | CONDENS 1F INTEMP 50KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | SIS ENCLAV P/MOLDEADO P/INT TR/AUT VACIO | CINTA AISL PLAST 3/4" P/IDENTIF.CABLES | TDI 1F 13800/120-240V 37,5KVA | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 20 MVA | BUSHING PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 8MVA EN ENTRADA DE 34,5 KV |  |  | PINTURA ASFALTICA
CONO ESFUERZO T/EXT 1P 15KV 2-2/0 AWG |  | LAMPARA VAPOR SODIO 208-240V 250W E40 | CONDUCTOR DESNUDO ARVIDAL 2/0AWG 7H | CONECTOR COMP TER BIMETAL 2-1/0AWG 1AGUJ |  | FUSIBLE LIMITADOR 18A 15,5KV CLASE C,CM5(TIPO NX) | ABRAZADERA 5-5 1/2" 4 T | INTERRUPTOR 4 VIAS AISLADO EN SF6 |  | POSTE ACERO 11.28M 211KG LIVIANO |  | CONDENS 1F INTEMP 60KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | SECCIONAD 3F TR/MAN 3V 15KV 600A SF6 FRAM6 | CINTA AISLANT PLAST 3/4"X0007X66'NEGRO BT | TDI 1F 13800/120-240V 50KVA | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 15 MVA | BUSHING PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 8MVA EN SALIDA DE 13,8 KV |  |  | PINTURA MARINA ( EPOXICA )
CONO ESFUERZO T/EXT 1P 15KV 250 MCM |  | LAMPARA VAPOR SODIO 220V 400W E40 | CONDUCTOR AMES ARVIDAL 2AWG 7H | CONECTOR COMP TERM BIMETAL 350KCM 2AGUJ |  | FUSIBLE LIMITADOR 30A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | ABRAZADERA 6-6 1/2" 3 T | INTERRUPTOR EN VACÍO TIPO CANISTER |  | POSTE ACERO 12.20M 282KG LIVIANO |  | CONDENS 1F INTEMP 100KVAR 4800V75KV BIL 60HZ |  | CINTA AISLANTE GOMA 3/4" ANCHO AT NEGRO | TRF PED 3F 150KVA 13800-208Y/120V | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 10 MVA | JUEGO DE EMPACADURA PARA CUBA DE TP DE 8MVA |  |  | RED O MAYA Y BARRAS PARA PUESTA TIERRA
AISLADOR DE ESPIGA PARA 34,5 KV |  | CAJAS DE CONTROL DE A.P. 2X60 AMP. | CONDUCTOR COBRE SEMIDURO 4AWG SOLIDO | CONECTOR COMP CUÑA BIMET 4/0-250MCM CART |  | FUSIBLE LIMITADOR 40A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | ABRAZADERA 6-6 1/2" 4 T | INTERRUPTOR EN VACÍO TIPO MOLDEADO |  | POSTE ACERO 12.20 M 437KG PESADO |  | CONDENS 1F INTEMP 110KVAR 4800V75KV BIL 60HZ |  | CINTA AISLANTE PLÁSTICO | TDP 13800D/120-208V 300KVA | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 6,5 MVA | TABLERO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR N°2, 50 MTS DE CONDUCTOR DE CONTROL 7X12 |  |  | SILICA GEL NARANJA GRANULADA BIODEGRADABLE
AISLADOR PORCELANA BASE ANSI TR04 |  | RELE CONTR ALUMBRADOPUBLICO2P240/480 V 6 | CABLE TTU COBRE 1/0AWG 600V 19H 90°C | CONECTOR T/COMP TERM 2A BIMETAL 2/0 |  | FUSIBLE LIMITADOR 50A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR DE 3-4" | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN VACÍO C/PROT |  | POSTE ACERO 13.72M 388KG PESADO |  | CONDENS 1F INTEMP 115KVAR 4800V75KV BIL 60HZ |  | CINTA CU-SN ESP:0.016" LONG:15' ANCHO:1" | TDP 3F 23900Y/120-208V 150KVA RA |  |  |  |  | SISTEMADEPUESTAATIERRA
CUBO AG PARA AISLADOR BASE ANSI TR04 |  | CAJA EQUIPO CONTROL ALUMBRADO PUBLICO | CABLE TTU COBRE 2AWG 600V 7H 90°C | CONECTOR CUÑA ESTRIBO C/C 4/0-2 |  | FUSIBLE MOLDEADO 100 AMP 15KV | ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR DE 4-6" | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO RAD 12 KV |  | POSTE ACERO 13.72M 250KG |  | CONDENS 1F INTEMP 200KVAR 4800V75KV BIL 60HZ |  | CINTA MALLA CU ESTAÑADO | TDP 3F 23900Y/120-208V 225KVA RA |  |  |  |  | CERRADURA
AISLADOR PORCELAN ESPIGA ANSI 56-3 35 KV |  | CONDENSADOR DE 20 M.F. 330 V, P/ LUMINAR | CABLE TTU COBRE 4AWG 600V 7H 90°C | CONECTOR COMP TERM BIMETAL 500MCM 2AGUJ |  | FUSIBLE MOLDEADO 100 AMP 5KV | ABRAZADERA UNIVERSAL AG 45", 4 TORN | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO RAD 4.8 KV |  | POSTE ACERO 8.23M 116KG LIVIANO |  | CONDENS AT 1F INTEMP 50KVAR 7200V95KV BIL |  | CINTA SEMICONDUCTORA 3/4" X 0030" X 15 | TDP 3F 23900Y/120-208V 300KVA RA |  |  |  |  | MANTO PARA IMPERMEABILIZAR
AISLADOR PORCELAN PEDESTA ANSI 57-3 35KV |  | CONDENSADOR 30UF 330V P/LUMIN. V/NA 250W | CABLE TTU COBRE 6AWG 600V 7H 90°C | CONECTOR TERMINAL COMPRESION CU 4 AWG BT |  | FUSIBLE MOLDEADO 150 AMP 5KV | ABRAZADERAS 4" A 4 1/2 | BOBINA DE DISPARO Y CIERRE |  | POSTE ACERO 8.23M 178KG PESADO |  | CONDENS AT 1F INTEMP 60KVAR 7200V95KV BIL |  | CINTAS DE COLOR PARA IDENTIFICAR | TDP 3F 23900Y/120-208V 500KVA RA |  |  |  |  | PUERTA DE 1,50*2,10
AISLADOR PORCELANA CAMPANA ANTIFOG 24 KV |  | CONDENSADOR P/LUMINARIA DE 40 UF | CABLE TTU PE-PVC 250KCM 600V 37H 75°C | GRAPA SENCILLA PARA GUAYA 3/8 |  | FUSIBLE MOLDEADO 65 AMP 15KV | ADAPTADOR A/G 128 X 112 CRUCETA 3-4 1/2 | INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 34,5 KV SF6 800A |  | POSTE ACERO 9.14M 159KG LIVIANO |  | CONDENS AT 1F INTEMP 100KVAR 7200V95KV BIL |  | CINTAS SEMICONDUCTIVA | TDP 3F 23900Y/120-208V 75KVA AN |  |  |  |  | TRAPOS ESTERILIZADOS
AISLADOR DE TRACCION PARA GUAYA DE ACERO |  | CONTACTOR TRIPOLAR 120/240V 150A | CABLE TTU PE-PVC 350KCM 600V 37H 75°C | CONECT COMPRES DERIV AL-CU 1/0 A 1/0 AWG |  | FUSIBLE MOLDEADO 80 AMP 15KV | ADAPTADOR CRUCETA 5X4X13/4X0.1" D.11/16" | CUCHILLAS DE 600A |  | BRAZO DOBLE/LATIGO 1,80 MTS15°POSTE HEX |  | CONDENS AT 1F INTEMP 110KVAR 7200V95KV BIL |  | PROTECCION CONTRA ARCO Y FUEGO ANCHA | TDP 3F 23900Y/120-208V 150KVA AN | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/8 kV 15 MVA |  |  |  | PINTURA VER MAR
ADAPTADOR MODULAR CABLE 250MCM 15KV 600A |  | CONTACTOR AP 3P 500V 110A BOBINA 120V | CABLE TTU COBRE 4/0 AWG 600V 19H 75°C | CONECTOR CU P/PUESTA A TIERRA NO. 2 AWG |  | FUSIBLE TIPO H 15-27KV 3A | ALAMBRE CU BLANDO SOLIDO NO.4 AWG | TIPO CELDA CON INTERRUPTOR TENSION 15 KV Y 500 AMPERIOS |  | BRAZO SIMPLE ACR T/LATIGO1,8M 15°P/HEXAG |  | CONDENS AT 1F INTEMP 115KVAR 7200V95KV BIL |  |  | TDP 3F 23900Y/120-208V 225KVA AN | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 10 MVA |  |  |  | IMPULSOR DE DETONACION COLOR AZUL
ADAPTADOR MODULAR CABLE 500kcmil15KV600A |  | CONTACTOR TIPO AC-1, 160A, BOBINA 240V | CABLE TTU COBRE 500KCM 600V 37H 75°C | CONECTOR CU P/PUESTA A TIERRA NO. 6 AWG |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 10A | AMARRE LATERAL PREFORMADO DOBLE PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO 4/0 | INTERRUPTOR DE POTENCIA 24KV 1250 AMP |  | MANGUITO P/POSTE DISTRIBUCION Ø 11,43 CM |  | CONDENS AT 1F INTEMP 200KVAR 7200V95KV |  |  | TDP 3F 23900Y/120-208V 300KVA AN | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 20 MVA |  |  |  | ELECTRODOS SOLDADURA
ADAPTADOR MODULAR P/CABLE 2/0 15KV 600A |  | BASE SOPORTE INTERRUP FOTOELEC 120-240V | CONDUCTOR CU CONCENTRICO2X8+1X10AWG 600V | CONECTOR TERMINAL 1/0 |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 12A | AMARRE PREFORMADO 1/0 | TIPO INTERPERIE DE 13,8 KV 400 AMP |  | MANGUITO P/POSTE DISTRIBUCION Ø 17,78 CM |  | CONDENSADOR EN DERIVACION DE 100 kVAr, 7,96 kV, 60 HZ; 38/125 kV BIL, CON RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA. |  |  | TDP 3F 23900Y/120-208V 500KVA AN | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 25 MVA |  |  |  | FULMINANTE
ADAPTADOR PUESTA TIERRA 500KCM y 750KCM |  | INTERRUPTOR FOTOELECTRICO NA 120V | CABLE AL CUADRUPLEX 1/0AWG 3P MENS 600V | CONECTOR TERMINAL 4/0 |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 15A | AMARRE TMNAL PREF 1/0 AWG |  |  | PERNO ANCLAJE GALV-1"X90CM POSTE AP |  | CONDENSADOR EN DERIVACION DE 200 kVAr, 7,96 kV, 60 HZ; 38/125 kV BIL, CON RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA. |  |  | TDP 3F 23900Y/120-208V 750KVA AN | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 30 MVA |  |  |  | SOLVENTE DIELÉCTRICO
ADAPTADOR PUESTA-TIERRA 2 Y 2/0 y 250KCM |  | INTERRUPTOR FOTOELECTRICO NC 120-240V | CABLE AL CUADRUPLEX 4/0AWG 3P MENS 600V | CONECTOR AL COMP. TERMINAL 750 MCM |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 20A | AMARRE TMNL PREFOR CBLE 1/0AWG L:66.04CM |  |  | POSTE ACERO HEXAGONAL 11,20 MTS. A.P. |  | CONDENSADOR EN DERIVACION DE 50 kVAr, 7,96 kV, 60 HZ; 38/125 kV BIL, CON RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA. |  |  | TDI 1F 13800/120-240V 100KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 40 MVA
CODO N. 2/0 |  | LUMINARIA VS 100W 120V CUTOFF GUIRNALDA | CABLE AL CUADRUPLEX 4AWG 3P Y MENS 600V | CONECTOR CU P/PUESTA TIERRA 3/8"EN POSTE |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 25A | AMARRE TMNL PREFRM CBLE 4/0AWG L:86.36CM |  |  | POSTE TUBULAR ACERO 14.10M 3SECC REFORZ |  | CONDENSADOR MONOFÁSICO 50 KVAR, 13,8 KV/7,9KVln |  |  | TDI 1F 13800/240-480V 250KVA | TRANSF. DE POTENCIA 30/12,47 kV 20 MVA
DISPOSITIVO AISLANTE ACOPLAMTO 15KV 600A |  | LUMINARIA PARA LAMPARA VAPOR NA 100 W | CABLE AL TRIPLEX 1/0AWG 19H 2P/MENS 600V | CONECTOR AL DERIV. COMP. 250 A 500 MCM |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 3A | ANCLA EXPANSION 180X15,9X152MM 6X5/8" |  |  | MANGUITO P/POSTE DISTRIBUCION Ø 16,83 CM ES |  | CONDENSADOR MONOFÁSICO 100 KVAR, 13,8 KV/7,9KVln |  |  | TDI 1F 13800/240-480V 333KVA | TRANSF. DE POTENCIA 30/12,47 kV 10 MVA
MANGA MODULAR AISL D/EXTENSION 15KV 600A |  | LUMINARIA DE NA 150 W 208/240 V | CABLE AL TRIPLEX 4/0AWG 19H 2P/MENS 600V | CONECTOR COMP. TUBULAR LARGO 1/0 X 1/0 |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 5A | ANCLA EXPANSION 210X22MM 8X5/8" |  |  | POSTE 12M REFORZADO |  | CONDENSADOR MONOFÁSICO 200 KVAR, 13,8 KV/7,9KVln |  |  | TDPOENEL 1F 13,8KV 120/240 75KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5 MVA
RECEPTACULO MODULAR EN "T" 15KV 600A |  | LUMINARIA VAPOR SODIO 208-240V 250W E40 | CABLE AL TRIPLEX 4AWG 2P Y MENSAJERO600V | CONECTOR COMP. TUBULAR CORTO 336,4 MCM |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 8A | ANILLOS PARA TUB ROSCADO CONDUIT 4” |  |  | BRAZO 13/4” X 1,5 MTS |  |  |  |  | TDI 1F 13800/120-240V 15KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV - 2,5 MVA
TERMINAL AISL P/RECEPTACULO "T" 15KV 600A |  | LUMINARIA VAPOR SODIO 208/240V 400W E40 | CABLE CU 2/0AWG 19H TR-XLPE-LLDPE 1P 15K | CONECTOR COMP. TUBULAR LARGO 336,4 MCM |  | FUSIBLE TIPO K 30 AMP | ANILLOS PARA TUBOS PVC 4” | [7 empty] | TDI 1F 13800/120-240V 167,5KVA | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV - 3 MVA
DISPOSITIVO AISLANTE ACOPLAM |  | ADAPTADOR DE PORCELANA DE SOCATE E27 A SOCATE E40 (AMPLIADOR) | CABLE CU 250MCM 61H1P600VPLT-PVC A/FUEGO | CONECTOR COMP.TERMINAL ALCU 336,4 MCM |  | FUSIBLE TIPO K 40 AMP | ARANDELA DE PRESION DE ACERO GALVANIZADO; Ø= 3/8” ;ESPESOR = 2.38 mm x 3.58 mm | [7 empty] | TRF SUM 3F 750KVA 4800X12470V-208Y/120V | TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8KV 36 MVA
RECEPTACULO MODULAR EN T |  | LUMIN LED AP 68-102W EQ NA ALTPRES 150W | CABLE CU 500MCM 37H TR-XLPE-LLDPE 1P 15K | CONECTOR COMP. TUBULAR CORTO 1/0 X 1/0 |  | FUSIBLE TIPO K 6 AMP | ARANDELA DE PRESION DE ACERO GALVANIZADO; Ø= 5/8” ;ESPESOR = 3.96 mm x 5.15 mm | [7 empty] | TRF SUM 3F 1000KVA 4800X12470V-208Y/120V | TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 6,5 MVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE # 2 MCM 15KV 600A |  | LUMIN LED AP 129-194W EQ NA ALTPRES 250W | CABLE CU DESNUDO 2/0AWG 19H TR BLANDO 1P | CONECTOR CU PERMAGRIP CAL. 8 2/0 AWG |  | FUSIBLE TIPO K 65 AMP | ARANDELA PLANA 1/2" BRONCE SILICIO | [7 empty] | TRF PEDEST 3F 12470/7200-208/120 300KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE #2KCMIL15KV600A |  | LUMIN LED AP 219-330W EQ NA ALTPRES 400W | CABLE CU DESNUDO 250KCM 37H TR BLANDO 1P | CONECTOR TERMINAL BIMETALICO PLUG 1/0AWG |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 10A | ARANDELA PRES:1/2"BRONC-SI ESP:317X434MM | [7 empty] | TRF PEDEST 3F 12470/7200-208/120 500KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 2/0 MCM 15KV 600A |  | ARRANCADOR P/LUMIN SODIO A/P 250W 220V | CABLE CU DESNUDO 2AWG 7H TR DURO 1P | CONECTOR TERMINAL 500 |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 15A | ASA FIJACION P/CODO ROMPECARGA 15KV 200A | [7 empty] | TRF PEDEST 3F 12470/7200-208/120 750KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 2/0KCMIL15KV600A |  | FUSIBLE CART CAJA ALUMB PUBLICO 600V 60A | CABLE CU DESNUDO 500KCM 37H TR BLANDO 1P | CONECTOR TERMINAL 750 |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 20A | ASIENTO 7.62X5.08X2.69 CM PERCHA | [7 empty] | TDI 1F 13800/120-240V 75KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 250 |  | FOTOCELDA NC TIPO ENCHUFE 10 A 120/240V | CABLE CU DESNUDO 6AWG, 7H TR DURO 1P | CONECTOR AL DERIV.COMP. 2/0AWG A 1/0AWG |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 25A | BARRA ACER COBRIZ 5/8" X 8"PUESTA-TIERRA | [7 empty] | TDI 1F 34500/120-240V 25KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 250KCMIL15KV600A |  | SOCATES E27 | CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 2/0AWG 19H | CONECT TMNAL COMPRES CU 2/0AWG 15KV 600A |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 30A | BARRA ANCLA DOBLE CANAL | [7 empty] | TDI 1F 34500/120-240V 37,5KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 500MCM 15KV 600A |  | SOCATES E40 | CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 250MCM 37H | CONECT TMNAL COMPRES CU 250MCM 15KV 600A |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 50A | BARRA ANCLAJE 15.90X2400M 5/8 X 8" 1 OJO | [7 empty] | TDI 1F 3450000/120-240V 50KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 750KCMIL15KV600A |  |  | CABLE MONOP CU PANTALL 15KV 2AWG 19H 90º | CONECT TMNAL COMPRES CU 500MCM 15KV 600A |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 65A | BARRA ANCLAJE 5/8 X 6" 15.9X1800MM 1 OJO | [7 empty] | TDI 1F 3450000/120-240V 75KVA
ADAPTADOR MODULAR CABLE 750MCM 15KV 600A |  |  | CABLE MONOP CU PANTA 15KV 500MCM 37H 90º | CONECTOR COMPRES TUBULAR CU 250 |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 6A | BARRA COOPER | [7 empty] | TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 25 KVA
ADAPTADOR PUESTA-TIERRA 750KCM |  |  | CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 350MCM 37H | CONECTOR TERMINAL 250 TIPO BARRACUDA 2 HUECO |  | FUSIBLE TIPO T 15-27KV 8A | BARRA COPERWEL 15.90x2400MM 5/8X8" TIERR | [7 empty] | TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 37,5 KVA
AISLADORES SUSPENSIÓN |  |  | CABLE THW COBRE 10AWG 600V 7H TRENZ 75°C | CONECTOR TORNILLO #250 |  | PORTAFUSIBLE T/CANISTER C/SALIDA 600A | BASE ALTA PARA CONFIGURACIÓN EN "L" | [7 empty] | TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 50 KVA
CODO ROMPECARGA P/CABLE 2 AWG 15KV 200A |  |  | CABLE CONTROL CU 7X12AWG PVC PVC 600V | CONECTOR TORNILLO 250 MCM |  | PORTAFUSIBLE T/MOLDEADO C/SALIDA 600A | BASE BAJA PARA CONFIGURACIÓN EN "U" | [7 empty] | TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 75 KVA
COPA TERMINAL TIPO RATCHET |  |  | CABLE THW COBRE 12AWG 7H TRENZ 600V 75°C | CONECTORES CUÑA DERIVACION |  | FUSIBLE TIPO K 15-27KV 80A | BASE PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN VACÍO | [7 empty] | TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 100 KVA
DISPOSITIVO DE TIERRA |  |  | CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 4/0AWG 19H | CONECT BARRA A TIERRA |  | FUSIBLE TIPO TRON | CABEZOTE 5/8 PULG PARA VARILLA DE TIERRA | [7 empty] | TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 167,5 KVA
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA CABLE 250 MCM |  |  | CABLE CU TTU 600V 2/0 AWG 19H 75° | CONECT COMPR DERIV AL-CU 1/0-2/0 AWG T/C |  | PORTAFUSIBLE TIPO TRON | CRUCETA ACERO GALV 1800X75X75X8MM 1.80M | [7 empty] | TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 15KV
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA 2-250MCM 15KV |  |  | CONDUCTOR CONCENTRICO 2X10 | CONECT COMPRES TUBULAR CU 250 MCM S/TAB |  |  | CRUCETA ACERO GALV 2400X75X75X8MM 2.40M | [7 empty] | TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 25KVA
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA 2-750MCM 15KV |  |  | CONDUCTOR CONCENTRICO 2X6+1X8 | CONECT COMPRES TUBULAR CU 500 MCM S/TAB |  |  | CRUCETA ACERO GALVANIZADO 3,66 M (12') | [7 empty] | TDPOELCO 1F 34,5-19,92KV /120-240V 37KVA
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA 500MCM 15KV |  |  | CONDUCTOR CONCENTRICO 2X4+1X6 | CONECT DERIV EN T CBL CU 750MCM A 500 |  |  | CRUCETA DE 1,80 M ( 6' ) | [7 empty] | TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 75KVA
RECEPTACULO TERMINAL AISLADO |  |  | CABLE CU TTU 2/0 | CONECT TMNAL COMPR CABLE AL 400MCM 2HUECOS |  |  | CRUCETA DE 2,40 M ( 8' ) | [7 empty] | TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 100KV
TERMINAL AISLANTE ACOPLAMTO 15KV 600A |  |  | CABLE CU TTU 4/0 | CONECT TMNAL COMPRES CU # 2 MCM 15KV 600A |  |  | CRUCETA H/G 3200X75X75X8MM 3.20M
|  |  | CABLE CU XLPE NO 750 MCM 25.000V | CONECT TMNAL COMPRES CU 2 AWG 2 HUECOS |  |  | CRUCETAS
|  |  | CONDUCTOR AL ALENT 1/0 AWG POPPY | CONECT TMNAL COMPRES CU 2/0 MCM 15KV 600A |  |  | CRUCETAS DE 2M*75*75
|  |  | CONDUCTOR AL ALENT 336,4 MCM TULIP | CONECT TMNAL COMPRES CU 750MCM 15KV 600A |  |  | CRUCETA ACERO GALVANIZADO 2 MT X 75 X 75 X 7mm
|  |  | CABLE CU THW NO. 6 AWG 600V | CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 1/0 AWG 2 HUECOS |  |  | CURVAS DE 90° 4”
|  |  | CABLE CU THW NO. 4 AWG 600V | CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 2/0 AWG 2 HUECOS |  |  | ENCLAV P/CANISTER TR/AUT VACIO
|  |  | CONDUCTOR CONCENTRICO 2X18 | CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 3/0 AWG 2 HUECOS |  |  | ENCLAV P/MOLDEADO TR/AUT VACIO
|  |  | ALAMBRE RED. ALUM. P/ATAR # 6 AWG (1M) | CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 4/0 AWG 2 HUECOS |  |  | ESPARRAGO CONEX MOD 5/8"x1-7/8"15KV 600A
|  |  | CABLE AL 6201 1/0AWG 7H XLPE-HLDP 1P15KV | CONECT TMNL COMPRES CU-SN 250MCM |  |  | ESPIGA RECTA
|  |  | CABLE MONOP CU PANTA 36 KV 500MCM 37H 90º | CONECT TUBULAR LINEAL 500MCM 15KV 600A |  |  | ESPIGA RECTA AC GALV 3/4"DIAM X 6"C/ROSC
|  |  | CABLE TTU2/0 | CONECT. EN "U" BIMETALICO 4 AWG KSU-20 |  |  | ESTRIBO (ARQUITO) BIMETALICO CAL.1/0 AWG
|  |  | CONDUCTOR ALUMINIO P/ATAR # 6 | CONECT.BARRA A TIERRA 5/8"CABLE 1/0-8AWG |  |  | ESTRIBO CU-SN PARA LINEA AL 1/0 - 2/0 AWG AT
|  |  | CONDUCTOR DESNUDO #4 MTS | CONECT.TORNLL DERIV CU AWG#2/0BT |  |  | ESTRIBO(ARQUITO)BIMETALICO CAL.336,4MCM
|  |  | CABLE 1/0 AL | CONECT.TORNLL DERIVCU 250 MCMBAJA TENSION |  |  | FLEJE DE 5/8"
|  |  | CABLE 1/0 AL FORRADO | CONECT.TORNLL DERIVCU 250MCMBAJA TENSION |  |  | GRAPA 9.52MM 3/8 " GUAYA
|  |  | CABLE AL DESNUDO 1/0 AWG | CONECTOR COMP CUÑA BIMET 1/0 A 2AWG CART |  |  | GRILLETES GALVANIZADOS 5/8"
|  |  | CABLE CU 250MCM | CONECTOR CUÑA DERIVACION 1/0 A 1/0 |  |  | GUARDACABO SOPORTE CIRCULAR
|  |  | CABLE CU 250MCM 37H TR-XLPE-LLDPE 1P 15K | CONECTOR CUÑA DERIVACION 1/0-1/0 ó 1/0-2AWG |  |  | GUAYA 3/8"
|  |  | CABLE CU DESNUDO | CONECTOR DERIV EN T CABLE CU 250-250 MCM |  |  | GUAYA A/G 3/8" 9,52MM
|  |  | CABLE CU DESNUDO 2/0KCM 37H TR BLANDO 1P | CONECTOR EN U BIMETALICO AWG KSU-17 |  |  | GUAYA DE ACERO GALV. DE 5/16" (7,94 MM)
|  |  | CABLE PLT 15 KV. NEGRO #2 SIN PANTALLA | CONECTOR P/CBL 4/0-3/0 DERIV AL CRIMPIT |  |  | HEBILLA ACERO INOXIDABLE FLEJE 5/8"
|  |  | CABLE PLT500 15KV | CONECTOR TERMINAL 2/0MCM 15KV 600A |  |  | HORQUILLA BOLA (BALL CLEVIS)
|  |  | CABLE MONOP CU PANTA 36 KV 750MCM 37H 90º | CONECTOR TERMINAL 250MCM 15KV 600A |  |  | HORQUILLA GUARDACABOS(THIMBLES CLEVIS)
|  |  | CABLE AL 6201 DESNUDO 1/0AWG 7H 1P | CONECTOR TERMINAL 2MCM 15KV 600A |  |  | MALLA 500MCM PARA HALAR CABLE
|  |  | CABLE AL 6201 DESNUDO 4/0AWG 7H 1P | CONECTOR TERMINAL 500 MCM 2 H |  |  | MALLA FLEXIBLE PARA SOPORTE DE CABLE 15 KV. 500 UNIPOLAR GRANDE
|  |  |  | CONECTOR TERMINAL 500MCM 15KV 600A |  |  | MALLAS 1/0 ALEN
|  |  |  | CONECTOR TERMINAL COMPRESION CU 250 MCM |  |  | MALLAS 336 ALEN
|  |  |  | CONECTOR TORNILLO #2 |  |  | MORDAZA DE BRONCE P/COBRE# 2 - 4/0
|  |  |  | CONECTOR TORNILLO DERIV CU AWG# 6 |  |  | MORDAZA DE SUSPENSIÓN COND AL # 336 MCM
|  |  |  | CONECTOR TUBULAR 500 MCM M. T. |  |  | MORDAZA TERM. P/ AMARRE DE CONDUCTORES DESNUDOS DE CU Y AL DESDE 4 – 4/0 AWG
|  |  |  | CONECTOR TUBULAR LINEAL 500MCM 15KV 600A |  |  | MORDAZA TERM.ARV.#336MCM TIPO PISTOLA
|  |  |  | CONECTORES 1/0 |  |  | PALILLO (PIN) CORTO AISLADOR 15KV.
|  |  |  | TERMINAL ESPADA 250 |  |  | PALILLO 280X19X34.9X200MM 22KV AIS/CRUCE
|  |  |  | TERMINALES 250 DOBLE HUECO |  |  | PALILLO AG (PIN) CORTO 35 KV ANSI 56-3
|  |  |  | TERMINALES 500MCM 2H |  |  | PALILLO AG (PIN) CORTO 35 KV ANSI 57-3
|  |  |  | TUBULARES 500 |  |  | PERCHA 342/3X32/3X0.1" 4 AISLADOR
|  |  |  | CONECT COMP DERIV 250-400MCM A 2/0 |  |  | PERCHA 421/2X32/3X0.1" 5 AISLADOR
|  |  |  | CONECT COMPRES DERIV AL-CU 4/0 A 4/0 AWG |  |  | PERCHA P/3 AISL
|  |  |  | CONECT COMPRES TUBULAR CU 2/0 SUBT S/TAB |  |  | PERNO 15.90X400MM 5/8X16" ROSCA CORRIDA
|  |  |  | CONECT DERIV EN T CBL CU 750MCM A 250 |  |  | PERNO AG DOBLE RSC 5/8 X 18"
|  |  |  | CONECT TMNL COMPRES CU-SN 250MCM 2 |  |  | PERNO AG ROSCA ½ X 4 ½", CON TUERCA
|  |  |  | CONECT TMNL COMPRES CU-SN 750MCM 2HUECOS |  |  | PERNO AG ROSCA 5/8 X 1 ½", CON TUERCA
|  |  |  | CONECT TUBULAR LINEAL 250MCM 15KV 600A |  |  | PERNO AG RSC ½ X 1 ½" , CON TUERCA
|  |  |  | CONECT TUBULAR LINEAL 750MCM 15KV 600A |  |  | PERNO AG RSC 3/8 X 1 ½", CON TUERCA
|  |  |  | CONECT.TORNLL DERIV CU AWG# 2 BT |  |  | PERNO AG RSC 5/8 X 8", CON TUERCA
|  |  |  | CONECT.TORNLL DERIV CU AWG#250BT |  |  | PERNO CARRUAJE 1/2"DIAM X 1-1/2"LONG C/T
|  |  |  | CONECT.TORNLL DERIVCU 2/0MCMBAJA TENSION |  |  | PERNO CARRUAJE 1"DIAM X 1-1/2"LONG C/T
|  |  |  | CONECT.TORNLL DERIVCU 250MCMBAJA TENSION6 |  |  | PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 1-3/4"LONG C/T
|  |  |  | CONECTOR COMPR AL CU 2/0 AWG TUBULAR |  |  | PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 4"LONG C/T
|  |  |  | CONECTOR COMPR TERMINAL 2/0 2H |  |  | PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 6"LONG C/T
|  |  |  | CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-21 |  |  | PERNO CARRUAJE ACERO GALVANIZADO DE 5/8”x 2 ½””
|  |  |  | CONECTOR CUÑA DERIV.4/0-4/0 O 4/0-250AWG |  |  | PERNO DE 2 1/2" X 1/2" PARA ABRAZADERA
|  |  |  | CONECTOR CUÑA DERIVACION1/0-1/0O1/0-2AWG |  |  | PERNO DE 2 X 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZAD
|  |  |  | CONECTOR DE CU LINEA VIVA 2/0-250 |  |  | PERNO DE 2 X 5/8" PARA ABRAZADERA
|  |  |  | CONECTOR DERIV EN T CU 250 MCM A 2/0 AWG |  |  | PERNO DE OJO 5/8" X 2-3/8"
|  |  |  | CONECTOR KS#2 |  |  | PERNO GALV. 1/2 X 1". TIPO M12X16MM
|  |  |  | CONECTOR TERMINAL 750MCM 15KV 600A |  |  | PERNO HEXAGONAL DE 2 X 5/8" P/PLANCHA
|  |  |  | CONECTOR TERMINAL COMPRESION CU 500 MCM |  |  | PERNO OJO 114X15.9X12.7MM
|  |  |  | CONECTOR TIPO BARRACUDA 500 MCM 2H |  |  | PERNO R/CORRIDA 5/8X18" 15.90X450MM
|  |  |  | CONECTOR TORNILL DERIV CU 2/0 |  |  | PERNO ROSCA 5/8X8" ACERO GALVANIZADO
|  |  |  | CONECTOR TORNILLO DERIV CU AWG# 250 (KS) |  |  | PERNO ROSCADO 5/8"X10" 15,90X250MM
|  |  |  | CONECTOR TUBULAR 500MCM |  |  | PERNO ROSCADO A TODO LO LARGO 5/8X12"
|  |  |  | CONECTOR TUBULAR AUTOM CABLE AL 4/0 AWG |  |  | PERNO ROSCADO AC GAL 5/8X12" TUERC/ARAND
|  |  |  | CONECTOR TUBULAR AUTOMATICO CABLE AL 1/0 AWG |  |  | PERNOS 1 1/4 X 3/8 PARA PLATINA
|  |  |  | CONECTOR TUBULAR LINEAL 250MCM 15KV 600A |  |  | PERNOS 2 1/2" X 1/2" CON TUERCAS
|  |  |  | CONECTOR UW-25R PARA ARVIDAL DEL 2 AL 2/0 AWG |  |  | PERNOS 5/8 X 4
|  |  |  | CONECTORES AMPACT 4/0 |  |  | PERNOS 5/8”*1-3/4
|  |  |  | CONECTORES AUTOMATICOS 1/0 |  |  | PERNOS 5/8”*6
|  |  |  | CONECTORES AUTOMATICOS 4/0 |  |  | PERNOS DE ACERO INOXIDABLES DE 2 1/2" X
|  |  |  | CONECTORES CRIMPIT 4/12. |  |  | PERNOS DE ACERO INOXIDABLES DE 2" X 1/2"
|  |  |  | CONECTORES CRIMPIT 4/6. |  |  | PERNOS ESPARRAGO 5/8" X 10"
PERNOS ROSCA CORRIDA DE 5/8*12”
PERRO ACERO FORJADO GALV 1/2" DIAM
PINTURA VERDE PALMA ESMALTE, CAP.1 GALON - CS SF
PLETINA A/G 30"
PLETINA ACERO GALV 710X6.4MM 28X1/4"
PLETINA ACERO GALV 813X6.4MM 32X1/4"
PLETINA AG CONTRACRUCETA 914,4MM(36")
PRESILLA 1 PERNO P/SUJECION DE GUAYA
PRESILLA 3 PERNOS P/SUJECION DE GUAYA
ROLLO DE FLEJE MAS HEBILLAS
SOPORTE ANGULAR
SOPORTE ANGULAR AC GALV 40X6X40MM X42”
SOPORTE PATA TX TRIF
SOPORTES ANGULAR
SOPORTES DE CRUCETA
TERMINAL TIPO CODO 200 A 25KV DEADBREAK
TERMINAL TIPO CODO 200 A 25KV LODBREAK
TORNILLO ACERO GALVANIZADO CABEZA CUADRADA 3/8”x 1 ¾”.
TORNILLO BRONCE 1/2X21/2PLG C/TUERCAS
TORNILLO BRONCE-SILICIO _1/2"-X 2" COMPLETO
TORNILLO BRONCE-SILICIO _1/2"-X 2"
TORNILLO CARRUAJE HEX 5/8X11/2" R/CORR
TORNILLO DE 1/2" X 1/2" CABEZA CUADRADA
TORNILLO DE CARRUAJE DE 4 1/2 X 5/8
TORNILLO ROSCADO 1/2"X2" C/TUERCA
TORNILLO ROSCADO 5/8"X2" C/TUERCA
TORNILLO ROSCADO 5/8"X2-1/2" C/TUERCA
TORNILLO T/MAQ 3/8X1 1/2" C/TUERCA HEXAG
TORNILLOS 3/8"X1 13/4"
TORNILLOS GALVANIZADOS 1/2*11/2
TUBOS CONDUIT 4”
TUBO CONDUIT DE 1/2”X 3 MTS
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8"
TUERCA DE OJO DE 5/8"
TUERCA HEXO _ 1/2" BRONCE-SILICIO
TUERCAS DE OJO
VARILLA AG PARA VIENTO 5/8"X1,83M (6')
VARILLA DE ARMADO P/ARVIDAL 336 MCM
VARILLA DE ARMADO P/ARVIDAL 4/0 AWG
ZAPATA REFORZADA 30*30
ZAPATA
ABARAZADERA UNIVERSAL 6 A 6 3/4” X 3/8”
ABRAZADERA UNIVERSAL 6 A 6 3/4” X 3/8”
AMARRE PREFORMADO TIPO “S” CABLE AL # 1/0 AWG
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 1/0AWG
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 4 AWG L:66.04CM
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 4/0AWG L:66.04CM
AMARRES 1/0
AMARRES DE PASO 1/0
AMARRES TEMINALES 1/0
ARANDELA PLANAS 5/8" AC GALVA
ARANDELA PRESIÓN 5/8" AC GALVA
BARRA ACERO COBRIZ
CRUCETAS DE 2MT
CRUCETAS DE 2MTS
GUARDACABOS
PARALES DE 28"
PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 6"LONG C/T
PERNO CARRUAJE Ø= 5/8” X 6” LONG C/T
PERNOS 5/8X 12
PERNOS 5/8X2
PERNOS 5/8X4.
TERMINACION TERMOCONT EXT 1P 15KV 500KCM
TERMINAL TIPO ESPADA 250
TORNILLO 5/8" X10 "
TUERCA BRONCE SILICIO HEXAGONAL 5/8" 11 H
PERNO ACERO FORJADO GALVANIZADO 3/8" CON TUERCA
MORDAZA TERMINAL DE AL. DEL 2 AL 2/0 AWG
SOPORTE PARA CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO

## PRECIOS
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIOS UNITARIOS EUROS
ABARAZADERA UNIVERSAL 6 A 6 3/4” X 3/8” | JG | 6.8
ABRAZADERA 3 1X 3 1/2"X 3/4" | JG | 6.8
ABRAZADERA 3-3 1/2" 3 T | PZA | 4.4625
ABRAZADERA 3-3 1/2" 4 T | PZA | 5.1
ABRAZADERA 4 -4 1/2" X 3/8"REFORZADO | JG | 6.8
ABRAZADERA 4-4 1/2" 3 T | PZA | 4.8875
ABRAZADERA 4-4 1/2" 4 T | PZA | 5.95
ABRAZADERA 5-5 1/2" 3 T | PZA | 4.8
ABRAZADERA 5-5 1/2" 4 T | PZA | 6.8
ABRAZADERA 6-6 1/2" 3 T | PZA | 4.8
ABRAZADERA 6-6 1/2" 4 T | PZA | 7.4375
ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR DE 3-4" | PZA | 46.75
ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR DE 4-6" | PZA | 45.25
ABRAZADERA UNIVERSAL 6 A 6 3/4” X 3/8” | PZA | 8
ABRAZADERA UNIVERSAL AG 45", 4 TORN | PZA | 8
ABRAZADERAS 4" A 4 1/2 | JG | 6.8
ACEITE DIELECTRICO | TB | 780
ADAPTADOR A/G 128 X 112 CRUCETA 3-4 1/2 | UND | 3.6975
ADAPTADOR CRUCETA 5X4X13/4X0.1" D.11/16" | UND | 6
ADAPTADOR DE PORCELANA DE SOCATE E27 A SOCATE E40 (AMPLIADOR) | PZA | 5
ADAPTADOR MODULAR CABLE # 2 MCM 15KV 600A | PZA | 45
ADAPTADOR MODULAR CABLE #2KCMIL15KV600A | PZA | 10
ADAPTADOR MODULAR CABLE 2/0KCMIL15KV600A | PZA | 10
ADAPTADOR MODULAR CABLE 2/0 MCM 15KV 600A | PZA | 22
ADAPTADOR MODULAR CABLE 250 | PZA | 55.6604
ADAPTADOR MODULAR CABLE 250MCM 15KV 600A | PZA | 55.6604
ADAPTADOR MODULAR CABLE 250KCMIL15KV600A | PZA | 55.6604
ADAPTADOR MODULAR CABLE 500kcmil15KV600A | PZA | 33.9623
ADAPTADOR MODULAR CABLE 500MCM 15KV 600A | PZA | 34.9623
ADAPTADOR MODULAR CABLE 750MCM 15KV 600A | PZA | 86
ADAPTADOR MODULAR CABLE 750KCMIL15KV600A | PZA | 86
ADAPTADOR MODULAR P/CABLE 2/0 15KV 600A | PZA | 36.7925
ADAPTADOR PUESTA TIERRA 500KCM y 750KCM | PZA | 65.0943
ADAPTADOR PUESTA-TIERRA 2 Y 2/0 y 250KCM | PZA | 47.1698
ADAPTADOR PUESTA-TIERRA 750KCM | PZA | 18
AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU, 220 V | UND | 1200
AISL.SUSP POLIMERICO 36KV 760MM 45KN | UND | 23.7065
AISLADOR CARRETE PERCHA 53.2CL | UND | 5
AISLADOR DE ESPIGA PARA 15 KV | PZA | 12
AISLADOR DE ESPIGA PARA 34,5 KV | PZA | 12
AISLADOR DE SUSPENSION 7,5 KV, DE PORCEL | PZA | 14
AISLADOR DE TRACCION PARA GUAYA DE ACERO | PZA | 18
AISLADOR POLIMERICO SUSP DIST AG 23,9KV | PZA | 15
AISLADOR PORCELAN ESPIGA ANSI 56-3 35 KV | PZA | 12
AISLADOR PORCELAN PEDESTA ANSI 57-3 35KV | PZA | 14
AISLADOR PORCELANA BASE ANSI TR04 | PZA | 14
AISLADOR PORCELANA CAMPANA ANTIFOG 24 KV | PZA | 18
AISLADOR SUSP POLIM 17.5KV DF360MM 45KN | UND | 15.674
AISLADORES SUSPENSIÓN | PZA | 14
ALAMBRE CU BLANDO SOLIDO NO.4 AWG | M | 12
ALAMBRE RED. ALUM. P/ATAR # 6 AWG (1M) | M | 2.6
AMARRE LATERAL PREFORMADO DOBLE PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO 4/0 | PZA | 4
AMARRE PREFORMADO 1/0 | PZA | 4
AMARRE PREFORMADO TIPO “S” CABLE AL # 1/0 AWG | PZA | 4
AMARRE TMNAL PREF 1/0 AWG | PZA | 4
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 1/0AWG | PZA | 4
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 1/0AWG L:66.04CM | PZA | 4
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 4 AWG L:66.04CM | PZA | 5
AMARRE TMNL PREFOR CBLE 4/0AWG L:66.04CM | PZA | 4
AMARRE TMNL PREFRM CBLE 4/0AWG L:86.36CM | PZA | 4
AMARRES 1/0 | PZA | 4
AMARRES DE PASO 1/0 | PZA | 4
AMARRES TEMINALES 1/0 | PZA | 4
ANALOGICO | PZA | 1200
ANCLA EXPANSION 180X15,9X152MM 6X5/8" | UND | 8.075
ANCLA EXPANSION 210X22MM 8X5/8" | UND | 11.05
ANILLOS PARA TUB ROSCADO CONDUIT 4” | UND | 3.5
ANILLOS PARA TUBOS PVC 4” | UND | 3.5
ANTENA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÒN | JG | 1500
ARANDELA DE PRESION DE ACERO GALVANIZADO; Ø= 3/8” ;ESPESOR = 2.38 mm x 3.58 mm | PZA | 0.3
ARANDELA DE PRESION DE ACERO GALVANIZADO; Ø= 5/8” ;ESPESOR = 3.96 mm x 5.15 mm | PZA | 0.3
ARANDELA PLANA 1/2" BRONCE SILICIO | PZA | 3.5
ARANDELA PLANAS 5/8" AC GALVA | PZA | 1
ARANDELA PRES:1/2"BRONC-SI ESP:317X434MM | PZA | 2
ARANDELA PRESIÓN 5/8" AC GALVA | PZA | 1
ARRANCADOR P/LUMIN SODIO A/P 250W 220V | PZA | 20
ASA FIJACION P/CODO ROMPECARGA 15KV 200A | PZA | 50
ASIENTO 7.62X5.08X2.69 CM PERCHA | UND | 1.7
BALASTO DE 100W NA 120V REACTOR | PZA | 18
BALASTO LUMIN VAP NA 208/240V 400W | PZA | 33.575
BALASTO LUMINARIA V/S 150W 110/120V | PZA | 19.975
BALASTO P/LAMP DE V/SODIO 150W 208-240V | UND | 19.975
BALASTO P/LUMIN. 250W NA/208/240V | PZA | 20.825
BANCO DE BATERIAS (60 BATERIAS DE 2,2 V) TIPO GEL DE 40 Ah 12V. | JG | 9000
BANCO DE BATERIAS 24 CELDAS / 48VCC INCLUIR RACK DE INSTALACION , CONECTORES Y CABLES | JG | 6000
BANCO DE BATERIAS DE 125 vcc, DE 60 CELDAS , DE 2 VOLTIOS CADA UNA. INCLUIR RACK DE INSTALACION , CONECTORES Y CABLES | JG | 6000
BANCO DE BATERIAS DE 125 vcc, TIPO MONOBLOCK DE 10 CELDAS , DE 12 VOLTIOS CADA UNA. INCLUIR RACK DE INSTALACION , CONECTORES Y CABLES | JG | 6000
BANCO DE CAPACITADORES DORES3X50KVA | JG | 3000
BARRA ACER COBRIZ 5/8" X 8"PUESTA-TIERRA | PZA | 18
BARRA ACERO COBRIZ | PZA | 18
BARRA ANCLA DOBLE CANAL | PZA | 18
BARRA ANCLAJE 15.90X2400M 5/8 X 8" 1 OJO | UND | 12.75
BARRA ANCLAJE 5/8 X 6" 15.9X1800MM 1 OJO | UND | 11.9
BARRA COOPER | UND | 13.6
BARRA COPERWEL 15.90x2400MM 5/8X8" TIERR | UND | 13.6
BASE ALTA PARA CONFIGURACIÓN EN "L" | PZA | 349.2063
BASE BAJA PARA CONFIGURACIÓN EN "U" | PZA | 349.2063
BASE PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN VACÍO | PZA | 523.8095
BASE SOPORTE INTERRUP FOTOELEC 120-240V | UND | 5.4271
BATERIA DE 12V 7A | UND | 45
BATERIA DE 12 VOLTIO 12 AMPERIO, F1 TERMINAL MEDIDAS 15X98X95MM | UND | 46
BATERIA DE 96 VOLTIOS DC | PZA | 2500
BATERIA PARA RECONECTADOR MARCA ROSWELD, 24 V - 7AH | UND | 150
BATERIAS 125 Vcc 40 AH. | UND | 4699.2
BATERÍAS EN GEL DE 2,2 V | UND | 150
BOBINA DE DISPARO Y CIERRE | PZA | 200
BOMBILLO MET HAL 208/240V 150W CLARA | PZA | 30
BOMBILLO MET HAL 208/240V 250W TUBUL | PZA | 35
BOMBILLO MET HAL 208/240V 400W TUB CLARA | PZA | 38
BRAZO 13/4” X 1,5 MTS | PZA | 75
BRAZO CORTO 0,80 MTS | PZA | 75
BRAZO DOBLE/LATIGO 1,80 MTS15°POSTE HEX | PZA | 85
BRAZO SIMPLE ACR T/LATIGO1,8M 15°P/HEXAG | PZA | 75
BRAZO TIPO LATIGO DOBLE DE 2,40 MTS | PZA | 90
BRAZO TIPO LATIGO SENCILLO DE 2,40 MTS | PZA | 80
BUSHING PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 8MVA EN ENTRADA DE 34,5 KV | UND | 8000
BUSHING PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 8MVA EN SALIDA DE 13,8 KV | UND | 6000
CABEZOTE 5/8 PULG PARA VARILLA DE TIERRA | PZA | 18
CABLE 1/0 AL FORRADO | KG | 19.48
CABLE 1/0 AL | M | 19.48
CABLE AL 6201 1/0AWG 7H XLPE-HLDP 1P15KV | M | 19.48
CABLE AL 6201 DESNUDO 1/0AWG 7H 1P | KG | 5.61
CABLE AL 6201 DESNUDO 4/0AWG 7H 1P | KG | 5.61
CABLE AL CUADRUPLEX 1/0AWG 3P MENS 600V | M | 13.08
CABLE AL CUADRUPLEX 4/0AWG 3P MENS 600V | M | 16
CABLE AL CUADRUPLEX 4AWG 3P Y MENS 600V | M | 15.01
CABLE AL DESNUDO 1/0 AWG | ROL | 19.16
CABLE AL TRIPLEX 1/0AWG 19H 2P/MENS 600V | M | 3.315
CABLE AL TRIPLEX 4/0AWG 19H 2P/MENS 600V | M | 6.16
CABLE AL TRIPLEX 4AWG 2P Y MENSAJERO600V | M | 1.5215
CABLE AL, TTU NO. 1/0 AWG | M | 6.11
CABLE AL, TTU NO. 2 AWG | M | 2.85
CABLE AL, TTU NO. 4 AWG | M | 3.18
CABLE AL, TTU NO. 4/0 AWG | M | 12.88
CABLE AL, TTU NO. 500 MCM | M | 27.21
CABLE CONTROL CU 7X12AWG PVC PVC 600V | M | 2.68
CABLE CU 2/0AWG 19H TR-XLPE-LLDPE 1P 15K | M | 19.48
CABLE CU 250MCM | M | 19.16
CABLE CU 250MCM 37H TR-XLPE-LLDPE 1P 15K | M | 19.16
CABLE CU 250MCM 61H1P600VPLT-PVC A/FUEGO | M | 19.08
CABLE CU 500MCM 37H TR-XLPE-LLDPE 1P 15K | M | 22.08
CABLE CU CONCENTR 8AWG 1P 600V PVC-MALLA | M | 2.61
CABLE CU DESNUDO | KG | 19.16
CABLE CU DESNUDO 2/0AWG 19H TR BLANDO 1P | KG | 18.88
CABLE CU DESNUDO 2/0KCM 37H TR BLANDO 1P | KG | 19.16
CABLE CU DESNUDO 250KCM 37H TR BLANDO 1P | KG | 19.16
CABLE CU DESNUDO 2AWG 7H TR DURO 1P | KG | 18.28
CABLE CU DESNUDO 500KCM 37H TR BLANDO 1P | KG | 18.75
CABLE CU DESNUDO 6AWG, 7H TR DURO 1P | KG | 19.49
CABLE CU THW NO. 4 AWG 600V | M | 3.18
CABLE CU THW NO. 6 AWG 600V | M | 5.18
CABLE CU TTU 2/0 | M | 14
CABLE CU TTU 4/0 | M | 27.39
CABLE CU TTU 600V 2/0 AWG 19H 75° | M | 13.39
CABLE CU TTU NO. 750 MCM 600V | M | 32.17
CABLE CU XLPE NO 750 MCM 25.000V | M | 32.17
CABLE CUADRUPLEX NO. 2 AWG | M | 16.08
CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 2/0AWG 19H | M | 17.34
CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 250MCM 37H | M | 28.5
CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 350MCM 37H | M | 25.16
CABLE MONOP COBRE PANT 15KV 4/0AWG 19H | M | 25.14
CABLE MONOP CU PANTA 15KV 500MCM 37H 90º | M | 41.08
CABLE MONOP CU PANTA 36 KV 500MCM 37H 90º | M | 350
CABLE MONOP CU PANTA 36 KV 750MCM 37H 90º | M | 350
CABLE MONOP CU PANTALL 15KV 2AWG 19H 90º | M | 11.781
CABLE PLT 15 KV. NEGRO #2 SIN PANTALLA | M | 19.46
CABLE PLT500 15KV | M | 19.46
CABLE THW COBRE 10AWG 600V 7H TRENZ 75°C | M | 1.5
CABLE THW COBRE 12AWG 7H TRENZ 600V 75°C | M | 0.9
CABLE TRIPLEX NO. 2 AWG | M | 11.08
CABLE TRIPLEX NO. 6 AWG | M | 13.08
CABLE TTU COBRE 1/0AWG 600V 19H 90°C | M | 7.25
CABLE TTU COBRE 2AWG 600V 7H 90°C | M | 9
CABLE TTU COBRE 4/0 AWG 600V 19H 75°C | M | 13.62
CABLE TTU COBRE 4AWG 600V 7H 90°C | M | 12
CABLE TTU COBRE 500KCM 600V 37H 75°C | M | 32.55
CABLE TTU COBRE 6AWG 600V 7H 90°C | M | 14
CABLE TTU PE-PVC 250KCM 600V 37H 75°C | M | 27.39
CABLE TTU PE-PVC 350KCM 600V 37H 75°C | M | 30
CABLE TTU2/0 | M | 14
CAJA DE CONTROL RECONECTADOR NOJA | PZA | 1200
CAJA DE CONTROL SWITCH DE POTENCIA SIEMENS 3AD, CON RELE DE PROTECCION SIEMENS REYROLLE ARGUS-M 7SR7224 | UND | 300
CAJA EQUIPO CONTROL ALUMBRADO PUBLICO | PZA | 339.05
CAJAS DE CONTROL DE A.P. 2X60 AMP. | PZA | 420
CANDADO | PZA | 15
CARGADOR DE BATERIAS MARCA JUNPEER O SIMILAR | PZA | 1500
CARGADOR RECTIFICADOR 120 CA a 120 CC CON ECUALIZADOR DE HASTA 8 horas. | UND | 4400
CELDA DE PROTECCIONES EN 34,5 KV | UND | 12381.6
CELDAS DE 2.0 VDC, 300 A-H | UND | 600
CERCA PERIMETRAL | ML | 60
CERRADURA | PZA | 40
CINTA 1/2" POLIESTER REFORZ FILAM.VIDRIO | ROL | 10.4975
CINTA AISL PLAST 3/4" P/IDENTIF.CABLES | ROL | 11
CINTA AISL PVC 3/4"X 66 AMAR 3M #33 | ROL | 7
CINTA AISLANT PLAST 3/4"X0007X66'NEGRO BT | ROL | 11
CINTA AISLANTE PLÁSTICO | ROL | 11
CINTA AISLANTE ELECTRICA N° 35 (COLORES PARA IDENTIFICAR FASES). | ROL | 4
CINTA AISLANTE GOMA 3/4" ANCH AT NEG #23 | ROL | 12
CINTA AISLANTE GOMA 3/4" ANCHO AT NEGRO | ROL | 12
CINTA PLASTICA 3/4 | ROL | 11
CINTA AISLANTE GOMA 90 °C, 69.000 | ROL | 6.49
CINTA AISLANTE GOMASILIC 180°C, 69 | ROL | 12
CINTA AISLANTE VINILO 105 °C 600 V | ROL | 11
CINTA CU-SN ESP:0.016" LONG:15' ANCHO:1" | ROL | 11
CINTA DE ATERRAMIENTO N° 25 | ROL | 10
CINTA MALLA CU ESTAÑADO | ROL | 15
CINTA MALLA DE COBRE ESTAÑADO | ROL | 15
CINTA RELLENO 1-1/2" X 5' X 1/8" | ROL | 6.49
CINTA SEMICONDUCT 3/4" X 0030" X 15 # 13 | ROL | 11
CINTA SEMICONDUCTORA 3/4" X 0030" X 15 | ROL | 4
CINTAS DE COLOR PARA IDENTIFICAR | ROL | 8
CINTAS SEMICONDUCTIVA | ROL | 11
CODO N. 2/0 | PZA | 136.7925
CODO ROMPECARGA P/CABLE 2 AWG 15KV 200A | PZA | 58.47
COMUNICACIONES | Pza | 3000
CONCRETO 180 KG/CM2 | M3 | 450
CONCRETO PARA BASE 210 KG/CM2 | M3 | 600
CONDENSADOR 30UF 330V P/LUMIN. V/NA 250W | PZA | 12.5
CONDENSADOR DE 20 M.F. 330 V, P/ LUMINAR | PZA | 12.5
CONDENSADOR P/LUMINARIA DE 40 UF | PZA | 12.5
CONDUCTOR ACSR 336.4 KCM 18+1H | KG | 7.65
CONDUCTOR AL ALENT 1/0 AWG POPPY | M | 6.11
CONDUCTOR AL ALENT 336,4 MCM TULIP | M | 19.16
CONDUCTOR ALUMINIO P/ATAR # 6 | M | 4.1
CONDUCTOR AMES ARVIDAL 2AWG 7H | KG | 9.8
CONDUCTOR AZUSA ARVIDAL 1/0AWG 7H | KG | 5.61
CONDUCTOR COBRE SEMIDURO 4AWG SOLIDO | KG | 12.55
CONDUCTOR CONCENTRICO 2X10 | M | 5.2
CONDUCTOR CONCENTRICO 2X18 | M | 4.1
CONDUCTOR CONCENTRICO 2X4+1X6 | M | 7.81
CONDUCTOR CONCENTRICO 2X6+1X8 | M | 7.81
CONDUCTOR CU CONCENTRICO2X8+1X10AWG 600V | M | 9.55
CONDUCTOR DESNUDO #4 MTS | KG | 3.18
CONDUCTOR DESNUDO ARVIDAL 2/0AWG 7H | KG | 10.51
CONDUCTOR DESNUDO ARVIDAL 4/0AWG 7H | KG | 5.61
CONEC T/COMP AUT CU COND N° 2AWG | UND | 19.07
CONECT BARRA A TIERRA | PZA | 22
CONECT COMP DERIV 250-400MCM A 2/0 | PZA | 11.5
CONECT COMPR DERIV AL-CU 1/0-2/0 AWG T/C | PZA | 11.5
CONECT COMPRES DERIV AL-CU 1/0 A 1/0 AWG | PZA | 11.5
CONECT COMPRES DERIV AL-CU 4/0 A 4/0 AWG | PZA | 11.5
CONECT COMPRES TUBULAR CU 2/0 SUBT S/TAB | PZA | 11.5
CONECT COMPRES TUBULAR CU 250 MCM S/TAB | PZA | 12
CONECT COMPRES TUBULAR CU 500 MCM S/TAB | PZA | 14
CONECT DERIV EN T CBL CU 750MCM A 250 | PZA | 14
CONECT DERIV EN T CBL CU 750MCM A 500 | PZA | 10
CONECT TMNAL COMPR CABLE AL 400MCM 2HUECOS | PZA | 12
CONECT TMNAL COMPRES CU # 2 MCM 15KV 600A | PZA | 8
CONECT TMNAL COMPRES CU 2 AWG 2 HUECOS | PZA | 12
CONECT TMNAL COMPRES CU 2/0 MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECT TMNAL COMPRES CU 2/0AWG 15KV 600A | PZA | 108.4906
CONECT TMNAL COMPRES CU 250MCM 15KV 600A | PZA | 92.4528
CONECT TMNAL COMPRES CU 500MCM 15KV 600A | PZA | 147.1698
CONECT TMNAL COMPRES CU 750MCM 15KV 600A | PZA | 12
CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 1/0 AWG 2 HUECOS | PZA | 12
CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 2/0 AWG 2 HUECOS | PZA | 12
CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 3/0 AWG 2 HUECOS | PZA | 12
CONECT TMNAL COMPRES CU N.º 4/0 AWG 2 HUECOS | UND | 9.16
CONECT TMNL COMPRES CU-SN 250MCM | PZA | 10
CONECT TMNL COMPRES CU-SN 250MCM 2 | PZA | 10
CONECT TMNL COMPRES CU-SN 750MCM 2HUECOS | PZA | 10
CONECT TUBULAR LINEAL 250MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECT TUBULAR LINEAL 500MCM 15KV 600A | PZA | 8
CONECT TUBULAR LINEAL 750MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECT. EN "U" BIMETALICO 4 AWG KSU-20 | PZA | 7.96
CONECT.BARRA A TIERRA 5/8"CABLE 1/0-8AWG | PZA | 10
CONECT.TORNLL DERIV CU AWG# 2 BT | PZA | 8
CONECT.TORNLL DERIV CU AWG#2/0BT | PZA | 8
CONECT.TORNLL DERIV CU AWG#250BT | PZA | 8
CONECT.TORNLL DERIVCU 2/0MCMBAJA TENSION | PZA | 8
CONECT.TORNLL DERIVCU 250 MCMBAJA TENSION | PZA | 8
CONECT.TORNLL DERIVCU 250MCMBAJA TENSION | PZA | 8
CONECT.TORNLL DERIVCU 250MCMBAJA TENSION6 | PZA | 8
CONECTOR AL COMP. TERMINAL 750 MCM | PZA | 8
CONECTOR AL DERIV. COMP. 250 A 500 MCM | PZA | 8
CONECTOR AL DERIV.COMP. 2/0AWG A 1/0AWG | PZA | 11.5
CONECTOR COMP CUÑA BIMET 1/0 A 2AWG CART | UND | 9.24
CONECTOR COMP CUÑA BIMET 4/0-250MCM CART | UND | 11.09
CONECTOR COMP CUÑA COBRE 2/0 A 2/0AWG | UND | 9.24
CONECTOR COMP TER BIMETAL 2-1/0AWG 1AGUJ | UND | 8.77
CONECTOR COMP TERM BIMETAL 2/0AWG 1AGUJ | UND | 9.07
CONECTOR COMP TERM BIMETAL 250KCM 2AGUJ | UND | 9.16
CONECTOR COMP TERM BIMETAL 350KCM 2AGUJ | UND | 11.09
CONECTOR COMP TERM BIMETAL 500MCM 2AGUJ | UND | 12.77
CONECTOR COMP. TUBULAR CORTO 1/0 X 1/0 | PZA | 8
CONECTOR COMP. TUBULAR CORTO 336,4 MCM | PZA | 8
CONECTOR COMP. TUBULAR LARGO 1/0 X 1/0 | PZA | 8
CONECTOR COMP. TUBULAR LARGO 336,4 MCM | PZA | 8
CONECTOR COMP.TERMINAL ALCU 336,4 MCM | PZA | 8
CONECTOR COMPR AL CU 2/0 AWG TUBULAR | PZA | 8
CONECTOR COMPR TERMINAL 2/0 2H | PZA | 8
CONECTOR COMPRES TUBULAR CU 250 | PZA | 8
CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 1/0AWG | UND | 17.46
CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 2/0AWG | UND | 18.67
CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 2AWG | UND | 18.19
CONECTOR COMPRESION AUTOMATICO 4/0AWG | UND | 21.26
CONECTOR COMPRESION BIMETAL 2 A 2/0AWG | UND | 9.2
CONECTOR CU P/PUESTA A TIERRA NO. 2 AWG | PZA | 8
CONECTOR CU P/PUESTA A TIERRA NO. 6 AWG | PZA | 8
CONECTOR CU P/PUESTA TIERRA 3/8"EN POSTE | PZA | 8
CONECTOR CU PERMAGRIP CAL. 8 2/0 AWG | PZA | 8
CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-21 | PZA | 7.9649
CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-25 2-1/0 | PZA | 8
CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-26 2-2/0A | PZA | 8.9
CONECTOR CU-AL TIPO "U" KSU-29 250MCM | PZA | 8.82
CONECTOR CUÑA DERIV.4/0-4/0 O 4/0-250AWG | PZA | 8.82
CONECTOR CUÑA DERIVACION 1/0 A 1/0 | PZA | 14
CONECTOR CUÑA DERIVACION 1/0-1/0 ó 1/0-2AWG | PZA | 9.24
CONECTOR CUÑA DERIVACION1/0-1/0O1/0-2AWG | PZA | 9.24
CONECTOR CUÑA ESTRIBO C/C 4/0-2 | UND | 12.37
CONECTOR DE CU LINEA VIVA 2/0-250 | PZA | 12.37
CONECTOR DERIV EN T CABLE CU 250-250 MCM | PZA | 12
CONECTOR DERIV EN T CU 250 MCM A 2/0 AWG | PZA | 12
CONECTOR EN U BIMETALICO AWG KSU-17 | PZA | 7.96
CONECTOR KS#2 | PZA | 7.96
CONECTOR P/CBL 4/0-3/0 DERIV AL CRIMPIT | PZA | 11.5
CONECTOR T/COMP TERM 2A BIMETAL 2/0 | UND | 9.67
CONECTOR TERMINAL 1/0 | PZA | 8
CONECTOR TERMINAL 2/0MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECTOR TERMINAL 250 TIPO BARRACUDA 2 HUECO | PZA | 14
CONECTOR TERMINAL 250MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECTOR TERMINAL 2MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECTOR TERMINAL 4/0 | PZA | 8
CONECTOR TERMINAL 500 | PZA | 14
CONECTOR TERMINAL 500 MCM 2 H | PZA | 14
CONECTOR TERMINAL 500MCM 15KV 600A | PZA | 22
CONECTOR TERMINAL 750 | PZA | 18
CONECTOR TERMINAL 750MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECTOR TERMINAL BIMETALICO PLUG 1/0AWG | PZA | 8
CONECTOR TERMINAL COMPRESION CU 250 MCM | PZA | 10
CONECTOR TERMINAL COMPRESION CU 4 AWG BT | PZA | 8.87
CONECTOR TERMINAL COMPRESION CU 500 MCM | PZA | 8.87
CONECTOR TIPO BARRACUDA 500 MCM 2H | PZA | 8
CONECTOR TIPO TORNILLO BRONCE "U" KS-23 (6-2 / 14) AWG. | PZA | 8
CONECTOR TORNILL DERIV CU 2/0 | PZA | 8
CONECTOR TORNILLO #2 | PZA | 8
CONECTOR TORNILLO #250 | PZA | 8
CONECTOR TORNILLO 250 MCM | PZA | 14
CONECTOR TORNILLO DERIV CU AWG# 250 (KS) | PZA | 8
CONECTOR TORNILLO DERIV CU AWG# 6 | PZA | 8
CONECTOR TUBULAR 500 MCM M. T. | PZA | 8
CONECTOR TUBULAR 500MCM | PZA | 10
CONECTOR TUBULAR AUTOM CABLE AL 4/0 AWG | PZA | 10
CONECTOR TUBULAR AUTOMATICO CABLE AL 1/0 AWG | PZA | 10
CONECTOR TUBULAR LINEAL 250MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECTOR TUBULAR LINEAL 500MCM 15KV 600A | PZA | 10
CONECTOR UW-25R PARA ARVIDAL DEL 2 AL 2/0 AWG | PZA | 12
CONECTORES 1/0 | PZA | 14
CONECTORES AMPACT 4/0 | PZA | 14
CONECTORES AUTOMATICOS 1/0 | PZA | 14
CONECTORES AUTOMATICOS 4/0 | PZA | 14
CONECTORES CRIMPIT 4/12. | PZA | 8
CONECTORES CRIMPIT 4/6. | PZA | 8
CONECTORES CUÑA DERIVACION | PZA | 14
CONO ESFUERZO T/EXT 1P 15KV 2-2/0 AWG | PZA | 86
CONO ESFUERZO T/EXT 1P 15KV 250 MCM | PZA | 86
CONTACTOR AP 3P 500V 110A BOBINA 120V | PZA | 7.35
CONTACTOR TIPO AC-1, 160A, BOBINA 240V | PZA | 7.33
CONTACTOR TRIPOLAR 120/240V 150A | UND | 12.35
COPA TERM EXT USO CONV 15KV400 1000MCM | UND | 112
COPA TERM/TERM/CALI/EXTER 2/0-350MCM15KV | PZA | 58.47
COPA TERM/TERM/CALIEN/EXTER 4-1/0 15KV | PZA | 58.47
COPA TERMINAL 34.5KV 4/0 A 500MCM EXTER | UND | 130.47
COPA TERMINAL EXTERIOR 15KV 500MCM | UND | 100.47
COPA TERMINAL INTER 15KV 1000MCM | UND | 84.0565
COPA TERMINAL INTERIOR 15KV 500MCM | UND | 80.15
COPA TERMINAL TIPO RATCHET | ROL | 112
CORTACORRIENTE MONOP 13.8KV 100A 12KA | UND | 63.21
CORTACORRIENTE MONOP 13.8KV 100A 12KA TIPO B | UND | 56.4304
CORTACORRIENTE MONOP 34.5KV 100A 8KA | UND | 104.4
CORTACORRIENTE MONOPOLAR 23,9 KV | PZA | 71.6
CRUCETA ACERO GALV 1800X75X75X8MM 1.80M | UND | 37.7
CRUCETA ACERO GALV 2400X75X75X8MM 2.40M | UND | 60.75
CRUCETA ACERO GALVANIZADO 2 MT X 75 X 75 X 7mm | UND | 60.75
CRUCETA ACERO GALVANIZADO 3,66 M (12') | PZA | 60
CRUCETA DE 1,80 M ( 6' ) | PZA | 42.075
CRUCETA DE 2,40 M ( 8' ) | PZA | 60.25
CRUCETA H/G 3200X75X75X8MM 3.20M | UND | 80.5
CRUCETAS | UND | 60.25
CRUCETAS DE 2M*75*75 | UND | 60.25
CRUCETAS DE 2MT | UND | 60.25
CRUCETAS DE 2MTS | UND | 60.25
CRUCETAS DE ACERO GALVANIZADO | PZA | 60.25
CUBICULO DE PROTECCION DE ALARMAS | UND | 1200
CUBO AG PARA AISLADOR BASE ANSI TR04 | PZA | 14
CUCHILLAS DE 600A | UND | 8.2
CURVAS DE 90° 4” | PZA | 58.47
DESCARGADOR DE SOBRETENSION 21 KV | UND | 40.55
DESCARGADOR SOBRETENSION POLIMERICO 6KV | UND | 33.29
DESCARGADOR SOBRETENSION POLIMERICO 9KV | UND | 37.1025
DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 9KV | UND | 53.9
DISPOSITIVO AISLANTE ACOPLAM | PZA | 207.5472
DISPOSITIVO AISLANTE ACOPLAMTO 15KV 600A | PZA | 207.5472
DISPOSITIVO DE TIERRA | PZA | 18
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA CABLE 250 MCM | PZA | 231
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA 2-250MCM 15KV | PZA | 10
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA 2-750MCM 15KV | PZA | 22
DISPOSITIVO MODULAR A TIERRA 500MCM 15KV | PZA | 10
ELECTRO VENTILADOR DE LOS TX 10MVA | UND | 15000
ELECTRODOS SOLDADURA | KG | 5
ENCLAV P/CANISTER TR/AUT VACIO | JG | 2594.3396
ENCLAV P/MOLDEADO TR/AUT VACIO | JG | 2735.8491
ENT. TRIF. 208,0 VAC, SAL. 120 VDC , 100 A-H | UND | 7000
ESPARRAGO CONEX MOD 5/8"x1-7/8"15KV 600A | PZA | 15.0943
ESPIGA RECTA | PZA | 5
ESPIGA RECTA AC GALV 3/4"DIAM X 6"C/ROSC | PZA | 5
ESTRIBO (ARQUITO) BIMETALICO CAL.1/0 AWG | PZA | 18
ESTRIBO CU-SN PARA LINEA AL 1/0 - 2/0 AWG AT | PZA | 24
ESTRIBO(ARQUITO)BIMETALICO CAL.336,4MCM | PZA | 18
ESTRUCTURA 2 X 27' 3 1/2" | PZA | 420
ESTRUCTURA 2 X 36' 4 1/2" | PZA | 420
ESTRUCTURA 2 X 40' 4 1/2" | PZA | 420
ESTRUCTURA 2 X 45' 5 1/2" | PZA | 477.66
EXTINTOR, POLVO QUÍMICO | PZA | 120
FLEJE DE 5/8" | M | 1
FOTOCELDA NC TIPO ENCHUFE 10 A 120/240V | PZA | 10
FULMINANTE | PZA | 3
FUSIBLE CART CAJA ALUMB PUBLICO 600V 60A | UND | 4.9975
FUSIBLE CARTUCHO T/NH 100A 500V TAMAÑO 1 | PZA | 7.8
FUSIBLE CARTUCHO T/NH 125A 500V TAMAÑO 1 | PZA | 7.8
FUSIBLE CARTUCHO T/NH 63A 500V TAMAÑO 1 | PZA | 7.8
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 100A 15KV | PZA | 7.9
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 125A 15KV | PZA | 9.18
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 20A 15KV | PZA | 9
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 30A 15KV | PZA | 9
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 40A 15KV | PZA | 9
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 50A 15KV | PZA | 9
FUSIBLE D/EXPULSION T/E 65A 15KV | PZA | 9
FUSIBLE LIMITADOR "C" 65A 15,5KV CM6 (2NX65) | PZA | 320
FUSIBLE LIMITADOR 12A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | PZA | 320
FUSIBLE LIMITADOR 18A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | PZA | 320
FUSIBLE LIMITADOR 18A 15,5KV CLASE C,CM5(TIPO NX) | PZA | 320
FUSIBLE LIMITADOR 30A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | PZA | 320
FUSIBLE LIMITADOR 40A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | PZA | 320
FUSIBLE LIMITADOR 50A 15,5KV CLASE C,CM5 (TIPO NX) | PZA | 320
FUSIBLE MOLDEADO 100 AMP 15KV | PZA | 1839.6226
FUSIBLE MOLDEADO 100 AMP 5KV | PZA | 1839.6226
FUSIBLE MOLDEADO 150 AMP 5KV | PZA | 1839.6226
FUSIBLE MOLDEADO 65 AMP 15KV | PZA | 1839.6226
FUSIBLE MOLDEADO 80 AMP 15KV | PZA | 1839.6226
FUSIBLE TIPO H 15-27KV 3A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 10A | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 12A | PZA | 4.22
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 15A | PZA | 4.22
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 20A | PZA | 4.22
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 25A | PZA | 4.5
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 3A | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 5A | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 80A | PZA | 6.219
FUSIBLE TIPO K 15-27KV 8A | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 30 AMP | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 40 AMP | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 6 AMP | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO K 65 AMP | PZA | 5.219
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 10A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 15A | PZA | 4.7
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 20A | PZA | 4.22
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 25A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 30A | PZA | 4.22
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 50A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 65A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 6A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO T 15-27KV 8A | PZA | 4.9
FUSIBLE TIPO TRON | PZA | 8
GRAPA 9.52MM 3/8 " GUAYA | UND | 1.1475
GRAPA SENCILLA PARA GUAYA 3/8 | UND | 8.87
GRILLETES GALVANIZADOS 5/8" | PZA | 5
GUARDACABO SOPORTE CIRCULAR | PZA | 4
GUARDACABOS | PZA | 4
GUAYA 3/8" | M | 3
GUAYA A/G 3/8" 9,52MM | M | 4
GUAYA DE ACERO GALV. DE 5/16" (7,94 MM) | M | 12
HEBILLA ACERO INOXIDABLE FLEJE 5/8" | CA | 5
HORQUILLA BOLA (BALL CLEVIS) | PZA | 3.5
HORQUILLA GUARDACABOS(THIMBLES CLEVIS) | PZA | 4
IGNITOR LAMP VAP NA 120V 150W | PZA | 4.8
IGNITOR LAMP VAP NA 208/240V 400W | PZA | 4.8
IGNITOR P/LUMINARIA NA 100 W | PZA | 4.8
IMPULSOR DE DETONACION COLOR AZUL | PZA | 5
INT TRANSF/AUT VACIO 3F 600A 15KV BASICO | PZA | 64339.6226
INTERRUP POT VACIO 13,8 KV SF6 1250A | UND | 54000
INTERRUP POT VACIO 34,5 KV SF6 630A | UND | 46000
INTERRUPTOR TRANS/AUT VACIO 3F 600ª 15KV BASICO | UND | 39000
INTERRUPTOR 2 VIAS AISLADO EN SF6 | UND | 16566.0962
INTERRUPTOR 3 VIAS AISLADO EN SF6 | UND | 25107.1943
INTERRUPTOR 4 VIAS AISLADO EN SF6 | UND | 41609.9094
INTERRUPTOR DE POTENCIA 24KV | UND | 48000
INTERRUPTOR EN VACÍO TIPO CANISTER | UND | 22169.8113
INTERRUPTOR EN VACÍO TIPO MOLDEADO | UND | 18773.5849
INTERRUPTOR FOTOELECTRICO NA 120V | UND | 8.2043
INTERRUPTOR FOTOELECTRICO NC 120-240V | UND | 7.3543
INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | UND | 58000
INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | UND | 54000
INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 13,8 KV SF6 1250A | UND | 39000
INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 13,8 KV SF6 2000A | UND | 46570
INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 34,5 KV SF6 1250A | UND | 56611
INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 34,5 KV SF6 630A | UND | 38000
INTERRUPTOR DE POTENCIA 24KV 1250 AMP | UND | 56611
INTERRUPTOR POTENCIA VACIO 34,5 KV SF6 800A | UND | 42000
JUEGO DE EMPACADURA PARA CUBA DE TP DE 8MVA | JG | 1200
LAMPARA VAPOR SODIO 120V 100W E40 | PZA | 20
LAMPARA VAPOR SODIO 208-240V 250W E40 | UND | 125
LAMPARA VAPOR SODIO 220V 150W E40 | UND | 22
LAMPARA VAPOR SODIO 220V 400W E40 | UND | 135
LUMIN LED AP 129-194W EQ NA ALTPRES 250W | PZA | 189.4988
LUMIN LED AP 219-330W EQ NA ALTPRES 400W | PZA | 238.4
LUMIN LED AP 68-102W EQ NA ALTPRES 150W | PZA | 147.995
LUMINARIA DE NA 150 W 208/240 V | PZA | 250
LUMINARIA PARA LAMPARA VAPOR NA 100 W | PZA | 200
LUMINARIA VAPOR SODIO 208/240V 400W E40 | UND | 350
LUMINARIA VAPOR SODIO 208-240V 250W E40 | UND | 300
LUMINARIA VS 100W 120V CUTOFF GUIRNALDA | PZA | 60
MALLA 500MCM PARA HALAR CABLE | UND | 15
MALLA DE TIERRA | M2 | 60
MALLA ESTAÑADA#8 | ROL | 15
MALLA FLEXIBLE PARA SOPORTE DE CABLE 15 KV. 500 UNIPOLAR GRANDE | PZA | 15
MALLAS 1/0 ALEN | PZA | 12
MALLAS 336 ALEN | PZA | 12
MANGA MODULAR AISL D/EXTENSION 15KV 600A | PZA | 231.1321
MANGUITO P/POSTE DISTRIBUCION Ø 11,43 CM | JG | 10
MANGUITO P/POSTE DISTRIBUCION Ø 16,83 CM ES | JG | 12
MANGUITO P/POSTE DISTRIBUCION Ø 17,78 CM | JG | 10
MANTO PARA IMPERMEABILIZAR | RL | 60
MORDAZA DE BRONCE P/COBRE# 2 - 4/0 | PZA | 25
MORDAZA DE SUSPENSIÓN COND AL # 336 MCM | PZA | 28
MORDAZA TERM. P/ AMARRE DE CONDUCTORES DESNUDOS DE CU Y AL DESDE 4 – 4/0 AWG | PZA | 10
MORDAZA TERM.ARV.#336MCM TIPO PISTOLA | PZA | 26
MORDAZA TERMINAL DE AL. DEL 2 AL 2/0 AWG | PZA | 15
NO REQUIERE MATERIAL | S/U | 0
PALILLO (PIN) CORTO AISLADOR 15KV. | PZA | 6
PALILLO 280X19X34.9X200MM 22KV AIS/CRUCE | UND | 5.525
PALILLO AG (PIN) CORTO 35 KV ANSI 56-3 | PZA | 4
PALILLO AG (PIN) CORTO 35 KV ANSI 57-3 | PZA | 12
PARALES DE 28" | PZA | 13
PARARRAYO POLIME 36KV 10KA 660MM OXIDO | UND | 360
PARARRAYO CERAMICA TIPO PEDESTAL PARA SUBESTACION DE 15KV | UND | 150
PARARRAYO CERAMICA TIPO PEDESTAL PARA SUBESTACION DE 34.5KV | UND | 250
PARARRAYO POLIME 36KV 10KA 660MM OXIDO | UND | 360
PARARRAYO POLIMERICO 17.5KV 10KA DF=606 | UND | 150
PERCHA 342/3X32/3X0.1" 4 AISLADOR | UND | 11.9
PERCHA 421/2X32/3X0.1" 5 AISLADOR | UND | 16.0225
PERCHA P/3 AISL | UND | 10.19
PERNO 15.90X400MM 5/8X16" ROSCA CORRIDA | UND | 3.91
PERNO AG DOBLE RSC 5/8 X 18" | PZA | 3
PERNO AG ROSCA ½ X 4 ½", CON TUERCA | PZA | 3
PERNO AG ROSCA 5/8 X 1 ½", CON TUERCA | PZA | 3
PERNO AG RSC ½ X 1 ½" , CON TUERCA | PZA | 3
PERNO AG RSC 3/8 X 1 ½", CON TUERCA | PZA | 3
PERNO AG RSC 5/8 X 8", CON TUERCA | PZA | 3
PERNO ANCLAJE GALV-1"X90CM POSTE AP | JG | 4
PERNO CARRUAJE 1"DIAM X 1-1/2"LONG C/T | PZA | 10
PERNO CARRUAJE 1/2"DIAM X 1-1/2"LONG C/T | PZA | 3.5
PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 1-3/4"LONG C/T | PZA | 3.5
PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 4"LONG C/T | PZA | 3.5
PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 6"LONG C/T | PZA | 3.5
PERNO CARRUAJE 5/8"DIAM X 6"LONG C/T | PZA | 3.5
PERNO CARRUAJE ACERO GALVANIZADO DE 5/8”x 2 ½”” | PZA | 3
PERNO CARRUAJE Ø= 5/8” X 6” LONG C/T | PZA | 3.5
PERNO DE 2 1/2" X 1/2" PARA ABRAZADERA | PZA | 3
PERNO DE 2 X 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZAD | PZA | 3.5
PERNO DE 2 X 5/8" PARA ABRAZADERA | PZA | 3
PERNO DE OJO 5/8" X 2-3/8" | PZA | 3
PERNO GALV. 1/2 X 1". TIPO M12X16MM | PZA | 4
PERNO HEXAGONAL DE 2 X 5/8" P/PLANCHA | PZA | 3.5
PERNO OJO 114X15.9X12.7MM | UND | 2.465
PERNO R/CORRIDA 5/8X18" 15.90X450MM | UND | 3.3575
PERNO ROSCA 5/8X8" ACERO GALVANIZADO | UND | 2.38
PERNO ROSCADO 5/8"X10" 15,90X250MM | UND | 2.55
PERNO ROSCADO A TODO LO LARGO 5/8X12" | PZA | 3
PERNO ROSCADO AC GAL 5/8X12" TUERC/ARAND | PZA | 3
PERNOS 1 1/4 X 3/8 PARA PLATINA | PZA | 3
PERNOS 2 1/2" X 1/2" CON TUERCAS | PZA | 3
PERNOS 5/8 X 4 | PZA | 3
PERNOS 5/8”*1-3/4 | PZA | 3.5
PERNOS 5/8”*6 | PZA | 3
PERNOS 5/8X 12 | PZA | 0.5
PERNOS 5/8X2 | PZA | 1.5
PERNOS 5/8X4. | PZA | 2.5
PERNOS CARRUAJE 5/8" X 1 3/4" | PZA | 3.5
PERNOS CARRUAJE 5/8" X 4" | PZA | 3.5
PERNOS DE ACERO INOXIDABLES DE 2 1/2" X | PZA | 3
PERNOS DE ACERO INOXIDABLES DE 2" X 1/2" | PZA | 3
PERNOS ESPARRAGO 5/8" X 10" | PZA | 3.5
PERNOS ROSCA CORRIDA DE 5/8*12” | PZA | 3.91
PERRO ACERO FORJADO GALV 1/2" DIAM | PZA | 3
PIEDRA PICADA NUM 4 Ó 5 | M3 | 35
PINTURA ALUMINIO | GL | 50
PINTURA ASFALTICA | GL | 45
PINTURA MARINA ( EPOXICA ) | GL | 120
PINTURA VER MAR | GL | 50
PINTURA VERDE PALMA ESMALTE, CAP.1 GALON - CS SF | GL | 60
PLETINA A/G 30" | UND | 3.4
PLETINA ACERO GALV 710X6.4MM 28X1/4" | UND | 12
PLETINA ACERO GALV 813X6.4MM 32X1/4" | UND | 12
PLETINA AG CONTRACRUCETA 914,4MM(36") | PZA | 14
PORTA FUSIBLE P/CORTAC 34.5KV 150 BILL | PZA | 17
PORTAFUSIBL CORTACORR 15KV "C" 125KVB | PZA | 12.75
PORTAFUSIBLE 100 A, 23,9 KV, CUT OUT | PZA | 14.45
PORTAFUSIBLE T/CANISTER C/SALIDA 600A | PZA | 3679.2453
PORTAFUSIBLE T/MOLDEADO C/SALIDA 600A | PZA | 1367.9245
PORTAFUSIBLE TIPO TRON | PZA | 8
POSTE 12M REFORZADO | UND | 299
POSTE A/G 11,28M EC=211KG | UND | 290
POSTE A/G 12,20M EC=437KG | UND | 299
POSTE ACERO 11.28M 211KG LIVIANO | UND | 299
POSTE ACERO 12,20M (40PIE) 30.000LBS-PIE | PZA | 290
POSTE ACERO 12.20 M 437KG PESADO | UND | 310
POSTE ACERO 12.20M 282KG LIVIANO | UND | 299
POSTE ACERO 13.72M 250KG | UND | 330
POSTE ACERO 13.72M 388KG PESADO | UND | 310
POSTE ACERO 8.23M 116KG LIVIANO | UND | 290
POSTE ACERO 8.23M 178KG PESADO | UND | 290
POSTE ACERO 9.14M 159KG LIVIANO | UND | 280
POSTE ACERO 9.14M 266KG | UND | 290
POSTE ACERO GALVANIZADO 8.23M 116KG | UND | 290
POSTE ACERO HEXAGONAL 11,20 MTS. A.P. | PZA | 290
POSTE METALICO HEX. DE ALTURA HP 10 MTS | PZA | 260
POSTE TUBULAR ACERO 14.10M 3SECC REFORZ | PZA | 330
PRESILLA 1 PERNO P/SUJECION DE GUAYA | PZA | 3
PRESILLA 3 PERNOS P/SUJECION DE GUAYA | PZA | 4
PUERTA DE 1,50*2,10 | UND | 120
RADIADORES Y EMPACADURAS DE BUSHINGS | PZA | 300
RECEPTACULO MODULAR EN "T" 15KV 600A | PZA | 301.8868
RECEPTACULO MODULAR EN T | PZA | 301.8868
RECEPTACULO TERMINAL AISLADO | PZA | 17
Reconectador automatico. Tension nominal 15.6kV, corriente nominal 650 amp, coriente de falla 40Ka | UND | 12500
RECONECTADO 13,8 KV, 650A | UND | 12908
RECONECTADOR DE POTENCIA 24 KV | UND | 16463.25
RECONECTADOR VACIO 13.8KV 110KV 560A | UND | 10908
RECONECTADOR VACIO 34,5 KV 150 KV 560A | UND | 21500
Rectificador Voltaje de Entrada: 208 [Vac]. Corriente nominal 65 A. Salida: 125 [Vdc]. 100[A]. | UND | 7000
RED O MAYA Y BARRAS PARA PUESTA TIERRA | JG | 376.992
Regulador de voltaje monofásico tipo VR-32 (32 pasos), +/- 10%, 34500 V Y - 19920 V Delta, 60 Hz Rise, 55/65C Rise, 200 kVA, 100/112 A. Incluye bypass switch. | UND | 36026.64
REGULADOR TENSION MONOF 276KVA 13.8KV | UND | 11224.18
REGULADOR TENSION MONOF 333KVA 34.5KV | UND | 15961.23
REGULADOR TENSION MONOF 552KVA 13.8KV | UND | 16695.63
REGULADOR TENSION MONOF 833KVA 34.5KV | UND | 25906.63
RELE CONTR ALUMBRADOPUBLICO2P240/480 V 6 | PZA | 11.96
RELE MULTIFUCION NUMERICO | UND | 6000
ROLLO DE FLEJE MAS HEBILLAS | ROL | 1
SECCIONAD 3F TR/MAN 2V 15KV 600A SF6 | UND | 31818.1818
SECCIONAD 3F TR/MAN 3V 15KV 600A SF6 | UND | 45454.5455
SECCIONAD 3F TR/MAN 3V 15KV 600A SF6 FRAM6 | UND | 1345
SECCIONAD 3F TR/MAN 4V 15KV 600A SF6 | UND | 45454.5455
SECCIONAD 3F VACIO C/PORTAFUS CANISTER | UND | 22169.8113
SECCIONAD 3F VACIO C/PORTAFUS PARA MCLF | UND | 18773.5849
SECCIONADOR MONOP 13.8KV 630A 110KVBIL | UND | 1600
SECCIONADOR MONOP 34.5KV 630A 170KVBIL | UND | 1800
SECCIONADOR MONOPOLAR 23.9 KV 600A | UND | 1800
SECCIONADOR SF6 T.A 2V C/SECC 600A 4.8KV | UND | 24528.3019
SECCIONADOR TRIPOLAR 13.8KV 630A 110KBIL | UND | 1800
SECCIONADOR/TRAN/AUT/2V C/SECC 15KV SF6 | UND | 24528.3019
SEÑALIZACIÓN Y ALARMAS | PZA | 750
SILICA GEL NARANJA GRANULADA BIODEGRADABLE | SACO | 120
SIS ENCLAV P/CANISTER P/INT TR/AUT VACIO | PZA | 2594.3396
SIS ENCLAV P/MOLDEADO P/INT TR/AUT VACIO | PZA | 2735.8491
SISTEMADEPUESTAATIERRA | UND | 8000
SISTEMAS DE CONTROL | PZA | 2500
SOCATES E27 | PZA | 2
SOCATES E40 | PZA | 3
SOLVENTE DIELÉCTRICO | TB | 900
SOPORTE ANGULAR | UND | 5.43
SOPORTE ANGULAR AC GALV 40X6X40MM X42” | PZA | 24
SOPORTE PARA CORTACORRIENTE Y PARARRAYO (Z) | PZA | 53.9
SOPORTE PARA CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO | UND | 36.7
SOPORTE PATA TX TRIF | PZA | 300
SOPORTES ANGULAR | UND | 5.43
SOPORTES DE CRUCETA | UND | 36.7
TABLERO DE PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR N°2, 50 MTS DE CONDUCTOR DE CONTROL 7X12 | UND | 3000
TARJETA DE CONTROL Y POTENCIA PARA RECONECTADOR | PZA | 1000
TARJETA DEL CPU DEL RELÉ F-650 GENERAL ELECTRIC | PZA | 1200
TDI 1F 13800/120-240V 100KVA | PZA | 3400
TDI 1F 13800/120-240V 15KVA | PZA | 1400
TDI 1F 13800/120-240V 167,5KVA | PZA | 7200
TDI 1F 13800/120-240V 25KVA | PZA | 1813.71
TDI 1F 13800/120-240V 37,5KVA | PZA | 2100
TDI 1F 13800/120-240V 50KVA | PZA | 2400
TDI 1F 13800/120-240V 75KVA | PZA | 2800
TDI 1F 13800/240-480V 250KVA | PZA | 17000
TDI 1F 13800/240-480V 333KVA | PZA | 19000
TDI 1F 34500/120-240V 25KVA | PZA | 1950
TDI 1F 34500/120-240V 37,5KVA | PZA | 2100
TDI 1F 3450000/120-240V 50KVA | PZA | 3100
TDI 1F 3450000/120-240V 75KVA | PZA | 2800
TDI 1F 7200-4800/120-240V 50 KVA | PZA | 3100
TDI 1F 7200-4800V/120-240 V 100 KVA | PZA | 4200
TDP 13800D/120-208V 300KVA | PZA | 21000
TDP 3F 23900Y/120-208V 150KVA AN | PZA | 14000
TDP 3F 23900Y/120-208V 150KVA RA | PZA | 16000
TDP 3F 23900Y/120-208V 225KVA AN | PZA | 21000
TDP 3F 23900Y/120-208V 225KVA RA | PZA | 18000
TDP 3F 23900Y/120-208V 300KVA AN | PZA | 22000
TDP 3F 23900Y/120-208V 300KVA RA | PZA | 22000
TDP 3F 23900Y/120-208V 500KVA AN | PZA | 23000
TDP 3F 23900Y/120-208V 500KVA RA | PZA | 23000
TDP 3F 23900Y/120-208V 750KVA AN | PZA | 25200
TDP 3F 23900Y/120-208V 75KVA AN | PZA | 2800
TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 100KV | PZA | 9800
TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 15KV | PZA | 1813.71
TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 25KVA | PZA | 1813.71
TDPOELCO 1F 34,5-19,2KV / 120-240V 75KVA | PZA | 2800
TDPOELCO 1F 34,5-19,92KV /120-240V 37KVA | PZA | 2100
TDPOENEL 1F 13,8KV 120/240 75KVA | PZA | 2800
TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 100 KVA | PZA | 9800
TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 167,5 KVA | PZA | 16000
TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 25 KVA | PZA | 1813.71
TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 37,5 KVA | PZA | 2100
TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 50 KVA | PZA | 4600
TDPOENEL 1F 4,8 KV 120/240 75 KVA | PZA | 2800
TELEMANDOS | UND | 1200
TERMINACION TERMOCONT EXT 1P 15KV 500KCM | PZA | 35
TERMINAL AISLANTE ACOPLAMTO 15KV 600A | PZA | 231
TERMINAL ESPADA 250 | PZA | 8
TERMINAL TIPO CODO 200 A 25KV DEADBREAK | PZA | 58.47
TERMINAL TIPO CODO 200 A 25KV LODBREAK | PZA | 58.47
TERMINAL TIPO ESPADA 250 | PZA | 13
TERMINALES 250 DOBLE HUECO | PZA | 14
TERMINALES 500MCM 2H | PZA | 8
TERMINALES PARA CONDUCTOR DE CONTROL PARA EL RELÉ | JG | 60
TERMINALES PARA CONDUCTOR DE CONTROL PARA LOS TC | UND | 12
TIPO CELDA CON INTERRUPTOR TENSION 15 KV Y 500 AMPERIOS | UND | 39000
TIPO INTERPERIE DE 13,8 KV 400 AMP | UND | 54000
TERMINAL AISL P/RECEPTACULO "T" 15KV 600A | PZA | 160.3774
TORNILLO 5/8" X10 " | PZA | 7
TORNILLO ACERO GALVANIZADO 5/8" X 1 3/4" | PZA | 8
TORNILLO ACERO GALVANIZADO CABEZA CUADRADA 3/8”x 1 ¾”. | UND | 2
TORNILLO BRONCE 1/2X21/2PLG C/TUERCAS | PZA | 8
TORNILLO BRONCE-SILICIO _1/2"-X 2" COMPLETO | PZA | 6
TORNILLO BRONCE-SILICIO _1/2"-X 2" | PZA | 2
TORNILLO CARRUAJE HEX 5/8X11/2" R/CORR | UND | 3.6125
TORNILLO DE 1/2" X 1/2" CABEZA CUADRADA | PZA | 8
TORNILLO DE CARRUAJE DE 4 1/2 X 5/8 | PZA | 3.32
TORNILLO ROSCADO 1/2"X2" C/TUERCA | PZA | 3
TORNILLO ROSCADO 5/8"X2" C/TUERCA | PZA | 3
TORNILLO ROSCADO 5/8"X2-1/2" C/TUERCA | PZA | 3
TORNILLO T/MAQ 3/8X1 1/2" C/TUERCA HEXAG | UND | 2
TORNILLOS 3/8"X1 13/4" | PZA | 8
TORNILLOS GALVANIZADOS 1/2*11/2 | PZA | 8
TRANSF 3F 13800-208Y/120V 750KVA | PZA | 27000
TRANSF. DE POTENCIA 23,9/8 kV 15 MVA | UND | 630000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 10 MVA | UND | 420000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 15MVA | UND | 630000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 20 MVA | UND | 840000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 25 MVA | UND | 1050000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 30 MVA | UND | 1260000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 40 MVA | UND | 1680000
TRANSF. DE POTENCIA 30/12,47 kV 20 MVA | UND | 840000
TRANSF. DE POTENCIA 30/12,47 kV 10 MVA | UND | 420000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5 MVA | UND | 210000
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN VACÍO C/PROT | UND | 64339.6226
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO RAD 12 KV | UND | 24528.3019
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TIPO RAD 4.8 KV | UND | 24528.3019
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV - 2,5 MVA | UND | 105000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 KV - 3 MVA | UND | 126000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8KV 36 MVA | UND | 1512000 | 42000
TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 20 MVA | UND | 840000
TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 15 MVA | UND | 630000
TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 10 MVA | UND | 420000
TRANSF. DE POTENCIA 23,9/13,8 KV 6,5 MVA | UND | 273000
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | UND | 438.22
TRANSFORMADORES DE TENSION | UND | 428.7132
TRAPOS ESTERILIZADOS | KG | 3
TRF INTEMP 1F 25KVA 4800X7200V-120/240V | UND | 1950
TRF PED 3F 150KVA 13800-208Y/120V | UND | 13000
TRF PEDEST 3F 12470/7200-208/120 300KVA | UND | 24000
TRF PEDEST 3F 12470/7200-208/120 500KVA | UND | 34500
TRF PEDEST 3F 12470/7200-208/120 750KVA | UND | 46000
TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 100KVA | UND | 9800
TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 167KVA | UND | 16000
TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 250KVA | UND | 22000
TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 333KVA | UND | 30000
TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 500KVA | UND | 44000
TRF SUM 1F 4800X7200V-120/240V 50KVA | UND | 4600
TRF SUM 3F 1000KVA 4800X12470V-208Y/120V | UND | 43000
TRF SUM 3F 13800-208Y/120V 500KVA | UND | 39000
TRF SUM 3F 750KVA 4800X12470V-208Y/120V | UND | 37000
TUBO CONDUIT DE 1/2”X 3 MTS | PZA | 15
TUBOS CONDUIT 4” | PZA | 7.65
TUBULARES 500 | PZA | 8
TUERCA BRONCE SILICIO HEXAGONAL 5/8" 11 H | PZA | 3
TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8" | PZA | 4
TUERCA DE OJO DE 5/8" | PZA | 2
TUERCA HEXO _ 1/2" BRONCE-SILICIO | PZA | 3
TUERCAS DE OJO | PZA | 8
VARILLA AG PARA VIENTO 5/8"X1,83M (6') | PZA | 3
VARILLA DE ARMADO P/ARVIDAL 336 MCM | PZA | 8
VARILLA DE ARMADO P/ARVIDAL 4/0 AWG | PZA | 6
ZAPATA | PZA | 13.25
ZAPATA REFORZADA 30*30 | UND | 420
REGULADOR DE 333 KVA VOLTAJE 7600/13200Y | UND | 14740
PROTECCION CONTRA ARCO Y FUEGO ANCHA | ROL | 16
PERNO ACERO FORJADO GALVANIZADO 3/8" CON TUERCA | PZA | 8
CONDENS AT 1F INTEMP 50KVAR 2770V75KV BIL | UND | 722
CONDENS AT 1F INTEMP 60KVAR 2770V75KV BIL | UND | 722
CONDENS AT 1F INTEMP 100KVAR 2770V75KV BIL | UND | 722
CONDENS AT 1F INTEMP 110KVAR 2770V75KV BIL | UND | 722
CONDENS AT 1F INTEMP 115KVAR 2770V75KV BIL | UND | 722
CONDENS AT 1F INTEMP 200KVAR 2770V75KV BIL | UND | 1228
CONDENS 1F INTEMP 50KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | UND | 722
CONDENS 1F INTEMP 60KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | UND | 722
CONDENS 1F INTEMP 100KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | UND | 722
CONDENS 1F INTEMP 110KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | UND | 722
CONDENS 1F INTEMP 115KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | UND | 722
CONDENS 1F INTEMP 200KVAR 4800V75KV BIL 60HZ | UND | 1228
CONDENS AT 1F INTEMP 50KVAR 7200V95KV BIL | UND | 900
CONDENS AT 1F INTEMP 60KVAR 7200V95KV BIL | UND | 900
CONDENS AT 1F INTEMP 100KVAR 7200V95KV BIL | UND | 900
CONDENS AT 1F INTEMP 110KVAR 7200V95KV BIL | UND | 900
CONDENS AT 1F INTEMP 115KVAR 7200V95KV BIL | UND | 900
CONDENS AT 1F INTEMP 200KVAR 7200V95KV | UND | 1228
CONDENSADOR EN DERIVACION DE 100 kVAr, 7,96 kV, 60 HZ; 38/125 kV BIL, CON RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA. | UND | 633
CONDENSADOR EN DERIVACION DE 200 kVAr, 7,96 kV, 60 HZ; 38/125 kV BIL, CON RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA. | UND | 1469
CONDENSADOR EN DERIVACION DE 50 kVAr, 7,96 kV, 60 HZ; 38/125 kV BIL, CON RESISTENCIA INTERNA DE DESCARGA. | UND | 633
CONDENSADOR MONOFÁSICO 50 KVAR, 13,8 KV/7,9KVln | UND | 722
CONDENSADOR MONOFÁSICO 100 KVAR, 13,8 KV/7,9KVln | UND | 722
CONDENSADOR MONOFÁSICO 200 KVAR, 13,8 KV/7,9KVln | UND | 1228
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5MVA | UND | 210000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 10MVA | UND | 420000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 34,5/13,8 KV - 2,5 MVA, 60 HZ | UND | 105000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 10MVA | UND | 420000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 1.15 MVA 13,8/2,4 Kv | UND | 84000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 20MVA | UND | 840000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 15MVA | UND | 630000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 34,5/13,8 Kv, 5 MVA | UND | 210000
TRANSFORMADOR DE 34.5 KV /13.8 KV DE 3 MVA Y SUS EQUIPOS DE MANIOBRAS Y DE PROTECCIONES. | UND | 126000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 20 MVA | UND | 840000
TRANSFORMADOR DE 34.5 KV /14.4 KV DE 20 MVA | UND | 840000
TRANSFORMADOR DE 34.5 KV /13.8 KV DE 5 MVA Y SUS EQUIPOS DE MANIOBRAS Y DE PROTECCIONES. | UND | 210000
TRANSFORMADOR DE 34.5 KV /14.4 KV DE 20 MVA | UND | 840000
REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5 MVA / 34,5 /13,8 KV, DEBIDO QUE EL INSTALADO SE ENCUENTRA SOBRECARGADO | UND | 210000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 34,5/13,8 KV - 3 MVA, 60 HZ | UND | 126000
TRANSF. DE POTENCIA 34,5/13,8 kV 5MVA | UND | 210000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 10MVA | UND | 420000
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 15 MVA | UND | 630000
PARARRAYOS DE 34,5 KV LADO DE ALTA PARA S/E DE DISTRIBUCIÓN | UND | 360
PARARRAYOS DE 13,8 KV LADO DE BAJA PARA S/E DE DISTRIBUCIÓN | UND | 150
CORTACORRIENTE MONOP. 34.5KV 100A 8KA | UND | 104.4
CORTACORRIENTE MONOP. 13.8KV 100A 12KA | UND | 56.4304
CORTACORRIENTE MONOP. 34.5KV 100A 8KA | UND | 104.4
CORTACORRIENTE MONOP. 13.8KV 100A 12KA | UND | 56.4304

## Hoja2
LINEAS DE MEDIA TENSION
A 34,5 KV | 22639.68 | -----------
A 13,8 KV | 17121 | 17121
BATERÍAS ($/AH) (banco de baterías 500 A-H) | 120.16 | --------------
RECTIFICADORES | 29202.32 | 29202.32
TABLEROS DE PROTECCIÓN (Especificar el Equipo) | -------------- | --------------
TABLERO TIPO PL 1 PROTECCION DE LINEA | 133871.09 | 133871.09
TABLERO TIPO PL 3 PROTECCION DE LINEA | 118309.38 | 118309.38
TABLERO TIPO TLP 3 TELEPROTECCION | 84000.29 | 84000.29
TABLERO TIPO PB 1 PROTECCION DE BARRAS | 136605.88 | 136605.88
TABLERO TIPO PB PROTECCION DE BARRAS Y FALLA INTERRUPTOR(6) | 251665.96 | 251665.96
TABLERO TIPO TLP TELEPROTECCION(6) | 92264.15 | 92264.15
TABLERO TIPO RF REGISTRADOR DE FALLAS(6) | 92256.72 | 92256.72
TABLERO TIPO PT PROTECCION DE TRANSFORMADOR(6) | 83169.77 | 83169.77
TABLERO TIPO PB PROTECCION DE BARRAS(6) | 73166.44 | 73166.44
TABLERO TIPO PBF BREAKER FAILURE(6) | 41336 | 41336
TABLERO TIPO TCOM1 COMUNICACIONES(6) | 104659.97 | 104659.97
TABLERO TIPO TCOM2 COMUNICACIONES(6) | 84000.29 | 84000.29
SISTEMA DE MONITOREO DE PROTECCIONES(6) | 429578.64 | 429578.64
TABLERO TIPO TC(6) | 43697.21 | 43697.21
TABLEROS TIPO SESP(6) | 52470.98 | 52470.98
TABLEROS 208 v.c.a. (6) | 27662.05 | 27662.05
TABLEROS 125 v.c.c. (6) | 23362.36 | 23362.36
TABLEROS 48 v.c.c. (6) | 9507.98 | 9507.98
RELÉS PARA DIF TENS. (Especificar el Equipo) | -------------- | --------------
Relé de línea ultrarrápido SEL-T401L (27) | -------------- | 19500
Protección de línea de dominio del tiempo SEL-T400L(27) | -------------- | 15,600,00
Sistema de protección, automatización y control SEL-421(27) | -------------- | 9370
Sistema de protección de la transmisión SEL-311C(27) | -------------- | 6100
Sistema de automatización y protección diferencial de corriente de línea SEL-311L(27) | -------------- | 7130
Sistema de protección diferencial, automatización y control de línea avanzado SEL-411L(27) | -------------- | 11500
Relé diferencial de corriente de línea SEL-387L(27) | -------------- | 3990
Relé de protección de transformador SEL-487E(27) | -------------- | 9900
Relé de protección de transformador SEL-787-2/-3/-4(27) | -------------- | 4000
Relé de tensión y diferencial de corriente SEL-387E(27) | -------------- | 7810
Sistema avanzado de protección del generador SEL-400G(27) | -------------- | 15600
Relé diferencial de corriente y sobrecorriente SEL-387A(27) | -------------- | 4970
Relé diferencial de alta impedancia SEL-587Z(27) | -------------- | 5330
Relé diferencial de corriente SEL-587(27) | -------------- | 2820
Relé de protección de alimentador SEL-75(27) | -------------- | 1310
Sistema de protección SEL-351S(27) | -------------- | 3590
Sistema de protección, automatización y control de bahía SEL-451(27) | -------------- | 5690
Relé de sobrecorriente/recierre SEL-551C(27) | -------------- | 1500
Relé de fallo del interruptor SEL-352(27) | -------------- | 4830
Relé de fallo de interruptor y diferencial de barra SEL-487B | -------------- | 9220
Medidor de calidad de energía e ingresos SEL-735(27) | -------------- | 2150
RECONECTADOR VACIO 34,5 KV 560A (14) | 21000 | 25650
RECONECTADOR VACIO 13,8 KV560A(14) | 18480 | 20650
RECONECTADOR DE POTENCIA 24 KV(14) | 17355.9 | 21588.43
PRECIOS SECCIONADORES SUMERGIBLES REGION CAPITAL
SECCIONADOR (3-fases, 15,5 kV, 600 A, 60 Hz- Short Time Currente, 25 kA/1s; Manual- SUMERGIBLE 4 vias, BARRA PARTIDA(24) | 60757.75 | -------------
SECCIONADOR (3-fases, 15,5 kV, 600 A, 60 Hz- Short Time Currente, 25 kA/1s; Manual- SUMERGIBLE 3 viasv(24) | 36660.9 | -------------
SECCIONADOR (3-fases, 15,5 kV, 600 A, 60 Hz- Short Time Currente, 25 kA/1s; Manual- SUMERGIBLE 2 vias(24) | 24189.4 | -------------
INTERRUPTOR EN VACIO 34,5 kV, 1250 A | 69086.56 | 75214.25
INTERRUPTOR EN VACIO 13,8 kV, 1200 A | 21000 | 35000
SECCIONADOR 34,5 kV, ; In 1200 AMP; Icc 25 kA | 5700 | 5700
SECCIONADOR 13,8 kV; In 1200 AMP; Icc 25 Ka | 2221.78 | 3500
PRECIOS DE BANCO DE CAPACITORES MT
BANCO AUTOMATICO TIPO SUBESTACION DE 1800KVAR, 34KV | ------------- | 188112.37
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE 100KVAR, 23KV | ------------- | 4881.3
BANCO DE CAPACITOR FIJO DE 15MVAR, 115KV | ------------- | 224838.72
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE 34.5KV, 150KVAR | ------------- | 5300
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE DE 300KVAR, 34KV | ------------- | 5151.6
CAPACITOR DE POTENCIA MONOFASICO DE 200KVAR, 8320V | ------------- | 3180
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE MODELO BCF-CR-16, 34.5KV, 900KVAR(28) | ------------- | 8215
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE 13.8KV, 300KVAR(28) | ------------- | 4505
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE MODELO BCF-CR-16, 13.8KV, 900KVAR(28) | ------------- | 6245.84
BANCO FIJO DE CAPACITORES TIPO POSTE | ------------- | 5758.45
13.8KV, 600KVAR(28)
CAPACITOR MONOFASICO DE 150KVAR, 8320V(28) | ------------- | 1590
OTROS EQUIPO PRECIOS DE SUBESTACIONES MOVILES
SUBESTACIÓN MÓVIL 15MVA (ONAN) -34,5/ 14,1 KV(22) | ------------- | 2299466.93
SUBESTACIÓN MÓVIL TRANSFORMADOR POTENCIA 42 MVA; 115/34.5 KV(22) | ------------- | 1372103.5
SUBESTACIÓN MÓVIL TRANSFORMADORES POTENCIA 83 MVA; 115/34.5 KV(22) | ------------- | 2029666.1
SUBESTACIÓN MÓVIL TRANSFORMADORES POTENCIA 28 MVA; 69/12,47 KV(22) | ------------- | 984281.6
SUBESTACIÓN MÓVIL 15 MVA, 34,5/14,1 KV(23) | 2179782.13 | -------------
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MÓVIL 110/13,8 KV, 15 MVA, EN ESPAÑA |  | 1332314.5
SUBESTACIÓN MÓVIL 25 MVA, 110/23 KVA, EN CHILE |  | 2357290
PRECIOS DE CABLES Y CONDUCTORES DESNUDOS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/08/2025
CONDUCTORES DE ALUMINIO ACSR
266.8 kcmil “Waxwing” | ----------------- | 2,27 USD/m
266.8 kcmil “Partridge” | ---------------- | 2,73 USD/m
336.4 kcmil “Merlin” | ----------------- | 2,42 USD/m
336.4 kcmil “Linnet” | ----------------- | 2,78 USD/m
336.4 kcmil “Oriole” | ----------------- | 3,47 USD/m
795 kcmil “Coot” | ----------------- | 5,38 USD/m
795 kcmil “Tern” | ----------------- | 5,08 USD/m
795 kcmil “Cuckoo” | ----------------- | 5,66 USD/m
795 kcmil “Condor” | ----------------- | 5,88 USD/m
795 kcmil “Drake” | ----------------- | 6,36 USD/m
266.8 kcmil “Waxwing” | ----------------- | 2,27 USD/m
266.8 kcmil “Partridge” | ----------------- | 2,73 USD/m
CONDUCTORES DE ALUMINIO AAAC (6201 T-81)
AWG 4/0 (7 hilos) | ----------------- | 2,40 USD/m
MCM 336,4 (30/7) ORIOLE | ----------------- | 5,35 USD/m
MCM 500,0 (30/7) HERON | ----------------- | 8,32 USD/m
MCM 559,5 (19 hilos) DARIEN | ----------------- | 6,85 USD/m
MCM 636,0 (24/7) ROOK | ----------------- | 8,93 USD/m
MCM 636,0 (26/7) GROSBECK | ----------------- | 9,39 USD/m
MCM 636,0 (30/19) EGRET | ----------------- | 11,07 USD/m
MCM 927,2 (37 hilos) GREELEY | ----------------- | 11,27 USD/m
CONDUCTORES DE ALUMINIO ACAR (1350 H-19 1 6201 T-81)
AWG 4/0 ( 4/3 ) | ----------------- | 2,35 USD/m
MCM 350 ( 15/4 ) | ----------------- | 4,07 USD/m
MCM 500 ( 12/7 ) | ----------------- | 5,82 USD/m
MCM 500 ( 30/7 ) | ----------------- | 5,79 USD/m
MCM 500 ( 18/19 ) | ----------------- | 5,86 USD/m
MCM 1000 ( 30/7 ) | ----------------- | 11,63 USD/m
MCM 1000 (18/19) | ----------------- | 11,81 USD/m
MCM 1100 ( 30/7 ) | ----------------- | 12,78 USD/m
MCM 1100 (18/19) | ----------------- | 12,97 USD/m
AWG 4/0 ( 4/3 ) | ----------------- | 2,35 USD/m
CONDUCTORES DE COBRE
CABLES Cu DESNUDO #4/0 AWG 19Н CLASEA | ----------------- | 12,65 USD/m
CABLES Cu DESNUDO #350 kcmil 37Н | ----------------- | 21,92 USD/m
CABLE DE COBRE PARA 15, 25 Y 35 KV, 133% N.A. CON PANTALLA TIPO: XLPE
AWG 2/0 | ----------------- | 28,50 USD/m
AWG 4/0 | ----------------- | 38,51 USD/m
MCM 250 | ----------------- | 43,68 USD/m
MCM 500 | ----------------- | 76,41 USD/m
MCM 750 | ----------------- | 108,81 USD/m
MCM 1000 | ----------------- | 141,07 USD/m