## Hoja2
Recuento de CAPACIDAD INSTALADA EN LA SUBESTACION (MW) | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | (en blanco) | NO APLICA | NO OPERATIVO | OPERATIVO | Total general
(en blanco) |  |  | 1 |  | 1 | AMAZONAS | 1
AMAZONAS |  |  |  | 1 | 1 | ANZOATEGUI | 35
ANZOATEGUI |  |  | 3 | 32 | 35 | APURE | 20
APURE |  |  | 2 | 18 | 20 | ARAGUA | 12
ARAGUA |  |  |  | 12 | 12 | BARINAS | 16
BARINAS |  | 1 | 2 | 13 | 16 | BOLIVAR | 48
BOLIVAR |  |  | 6 | 42 | 48 | CARABOBO | 53
CARABOBO |  | 1 | 14 | 38 | 53 | COJEDES | 12
COJEDES |  |  | 1 | 11 | 12 | DELTA AMACURO | 5
DELTA AMACURO |  |  | 1 | 4 | 5 | DISTRITO CAPITAL | 128
DISTRITO CAPITAL |  |  | 18 | 110 | 128 | FALCÓN | #N/A
FALCON | 7 |  | 3 | 20 | 30 | GUARICO | 19
GUARICO |  |  |  | 19 | 19 | LA GUAIRA | 31
LA GUAIRA |  |  |  | 31 | 31 | LARA | 18
LARA |  | 5 |  | 13 | 18 | MERIDA | 22
MERIDA |  |  | 2 | 20 | 22 | MIRANDA | 19
MIRANDA |  | 3 | 3 | 13 | 19 | MONAGAS | 31
MONAGAS |  |  | 6 | 25 | 31 | NUEVA ESPARTA | 16
NUEVA ESPARTA |  |  | 1 | 15 | 16 | PORTUGUESA | 16
PORTUGUESA |  |  | 7 | 9 | 16 | SUCRE | 22
SUCRE |  |  | 1 | 21 | 22 | TACHIRA | 31
TACHIRA |  |  | 4 | 27 | 31 | TRUJILLO | 20
TRUJILLO |  |  | 3 | 17 | 20 | YARACUY | 2
YARACUY |  |  |  | 2 | 2 | ZULIA | 32
ZULIA |  | 4 | 5 | 23 | 32
Total general | 7 | 14 | 83 | 536 | 640

## INFO SOBRE SUB ESTACIONES Y TRX
REGION | ESTADO | SUBESTACION | ESTADO-SUBESTACION | NIVEL DE TENSIÓN ENTRADA kV | CAPACIDAD INSTALADA EN LA SUBESTACION (MW) | NOMENCALTURA TRX DE POTENCIA | CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR EN MVA INSTALADOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRANSFORMADOR | TIENE PROTECION EL TRANSFORMADOR (SI O NO) | CONDICION DEL TRANSFORMADOR (OPERATIVO / NO OPERATIVO) | TIPO DE TRANSFORMADOR (MOVIL O FIJO) | FECHA DE ACTUALIZACION
ORIENTE | ANZOATEGUI | ARAGUA DE BARCELONA | ANZOATEGUI ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | 15 | Tx | 15 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311479 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | ATAPIRIRE | ANZOATEGUI ATAPIRIRE | 34.5 | 2.5 | Tx | 2.5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 7235059 - CONEXIÓN Dy11 - MARCA PAUWELS TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | BANDA CIUDADANA | ANZOATEGUI BANDA CIUDADANA | 34.5 | 26 | Tx | 26 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 26-1740 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA IEM | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE TIGRE | ANZOATEGUI BOCA DE TIGRE | 34.5 | 5 | Tx | 5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 7647077 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA PAUWELS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE UCHIRE | ANZOATEGUI BOCA DE UCHIRE | 34.5 | 20 | Tx1 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL T984124 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA HYUNDAI | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE UCHIRE | ANZOATEGUI BOCA DE UCHIRE | 34.5 | 20 | Tx2 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 2007781 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA ABB | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | CAIGUA | ANZOATEGUI CAIGUA | 34.5 | 5 | Tx | 5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 1910F629 - CONEXIÓN Dy5 - MARCA CAIVET | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | ANZOATEGUI CANTAURA | 34.5 | 30 | Tx1 | 15 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311476 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | ANZOATEGUI CANTAURA | 34.5 | 30 | Tx2 | 15 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 7647100 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA PAUWELS TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTORES | ANZOATEGUI CANTORES | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311498 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | CRUZ VERDE | ANZOATEGUI CRUZ VERDE | 34.5 | 7.5 | Tx | 7.5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311498 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL CHAPARRO | ANZOATEGUI EL CHAPARRO | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 2706083 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA BOBINADOS OCCIDENTE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | ANZOATEGUI EL RINCON | 34.5 | 25 | Tx1 | 15 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311474 - CONEXIÓN Dy5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | ANZOATEGUI EL RINCON | 34.5 | 25 | Tx2 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL T984097 - CONEXIÓN Dy5 - MARCA HYUNDAI | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANAPE | ANZOATEGUI GUANAPE | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL F000408 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA EAFEC | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANIPA | ANZOATEGUI GUANIPA | 34.5 | 20 | Tx2 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 722D7031 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA CAIVET | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANIPA | ANZOATEGUI GUANIPA | 34.5 | 20 | Tx1 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 7647014 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA PAUWELS TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | ANZOATEGUI JESUS SUBERO | 34.5 | 25 |  | 10 |  | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | ANZOATEGUI JESUS SUBERO | 34.5 | 25 |  | 15 |  | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | MARACUAL | ANZOATEGUI MARACUAL | 34.5 | 5 | Tx | 5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 2406323 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA CAIVET | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | ANZOATEGUI MONTE VERDE | 34.5 | 20 | Tx1 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311527 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | ANZOATEGUI MONTE VERDE | 34.5 | 20 | Tx2 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 311489 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | MOVIL ARAGUA DE BARCELONA | ANZOATEGUI MOVIL ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL F000495 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA EFACEC | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | MOVIL DE SAN MATEO | ANZOATEGUI MOVIL DE SAN MATEO | 34.5 | 0 |  | 0 |  | NO | NO OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN | ANZOATEGUI PARIAGUAN | 34.5 | 20 | Tx1 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL T250887 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN | ANZOATEGUI PARIAGUAN | 34.5 | 20 | Tx2 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL T984262 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA HYUNDAI | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN JOSE DE GUARIBE | ANZOATEGUI SAN JOSE DE GUARIBE | 34.5 | 5 | Tx | 5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 285274 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA ASEGEW | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN MATEO | ANZOATEGUI SAN MATEO | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL T984101 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA HYUNDAI | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ANA | ANZOATEGUI SANTA ANA | 34.5 | 7.5 | Tx | 7.5 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL T250551 - CONEXIÓN Dy5 - MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA FE | ANZOATEGUI SANTA FE | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 270677 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA CADETRA | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONAS | ANZOATEGUI TAPAS CORONAS | 34.5 | 30 | Tx2 | 16 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL A-3-S-7308 - CONEXIÓN Dyn11 - MARCA WESTINGHOUSE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONAS | ANZOATEGUI TAPAS CORONAS | 34.5 | 30 | Tx1 | 14 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL HBB4538-001T - CONEXIÓN Dy5 - MARCA ABB | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | VALLE GUANAPE | ANZOATEGUI VALLE GUANAPE | 34.5 | 10 | Tx | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 1016096666 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA WEGG | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | VIÑEDO | ANZOATEGUI VIÑEDO | 34.5 | 25 | Tx1 | 15 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 259303 - CONEXIÓN Dyn11 - MARCA WEG | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | ANZOATEGUI | VIÑEDO | ANZOATEGUI VIÑEDO | 34.5 | 25 | Tx2 | 10 | RELACION 34,5/13,8 - SERIAL 25230 - CONEXIÓN Dyn5 - MARCA VASILE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | YARACUY | SABANA DE PARRA | YARACUY SABANA DE PARRA | 34.5 | 10 | KM0133 | 10 | NORMA: IEC-76, TENSIÓN NOMINAL: 34500/13800 V, TIPO DE ENFRIANTE: ONAN, TIPO DE CONEXIÓN: DYN5, FABRICADO EN: 1998, VOLUMEN DE ACEITE: 6200 Lts, Peso Total: 26500 Kg, | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | YARACUY | SABANA DE PARRA | YARACUY SABANA DE PARRA | 34.5 | 5 | S/N | 5 | SERIAL: 1303D095, FABRICACIÓN: 1978, IMPEDANCIA: 6,05, CLASE: *65, ENFRIANTE: ONAN, , GRUPO: DYN5, TENSIÓN NOMINALES: 34500 – 13800 / 7970, ACEITE: 2030 KG, PESO TOTAL: 10900. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | AEROPUERTO | NUEVA ESPARTA AEROPUERTO | 34.5 | 8.3333 | TR-1 | 7.5 | TRAFO-UNION; DYN11; Z=7.1%; KVBIL=200/110KV; ANSI C-27; NEMA. NºSERIE= N335559; PESO TOTAL= 19,90 TON; ICC(seg)= 4seg.; 60HZ | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | AEROPUERTO | NUEVA ESPARTA AEROPUERTO | 34.5 | 16.6667 | TR-2 | 15 | TR2-AER. WEG; NORMA=IEC 60076; 60 HZ; DYN; 15 MVA; SERIAL=1016096704; AÑO FABRICA=2012; 60 HZ; IN=170A | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | ARICAGUA | NUEVA ESPARTA ARICAGUA | 34.5 | 27.7778 | TR-1 | 25 | SIEMENS; DYN-11; Z=10.6% SERIAL= 185339 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | BOCA DEL RIO | NUEVA ESPARTA BOCA DEL RIO | 34.5 | 11.1111 | TR-1 | 10 | TR1-BDR. SIEMENS; SERIAL=311532; 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | BOCA DEL RIO | NUEVA ESPARTA BOCA DEL RIO | 34.5 | 11.1111 | TR-2 | 10 | TR1-BDR. MITSUBISHI; SERIAL= 567594; 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | COCHE | NUEVA ESPARTA COCHE | 34.5 | 2.7778 | TR-1 | 2.5 | TRANSFORMADORES INCORPORADO A LA GENERACION DISTRIBUIDA. 480V/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | COCHE | NUEVA ESPARTA COCHE | 34.5 | 2.7778 | TR-2 | 2.5 | TRANSFORMADORES INCORPORADO A LA GENERACION DISTRIBUIDA. 480V/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | COCHE | NUEVA ESPARTA COCHE | 34.5 | 2.7778 | TR-3 | 2.5 | TRANSFORMADORES INCORPORADO A LA GENERACION DISTRIBUIDA. 480V/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | COCHE | NUEVA ESPARTA COCHE | 34.5 | 2.7778 | TR-4 | 2.5 | TRANSFORMADORES INCORPORADO A LA GENERACION DISTRIBUIDA. 480V/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | NUEVA ESPARTA CONEJEROS | 34.5 | 22.2222 | TR-1 | 20 | TR1-CON. MITSUBISHI 15/20MVA; 34.5/13.8KV; DY11; MODELO CRB-DR; ASI C57-2; Z=6.36%. SERIAL=567597 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | NUEVA ESPARTA CONEJEROS | 34.5 | 22.2222 | TR-2 | 20 | TR2-CON. MITSUBISHI 15/20MVA; 34.5/13.8KV; DY11; MODELO CRB-DR; ASI C57-2; Z=6.32%. SERIAL= 567596 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | EL MANGLILLO | NUEVA ESPARTA EL MANGLILLO | 34.5 | 8.3333 | TR-2 | 7.5 | TR2-MGO. 7,5 MVA; 34,5/13,8 KV.; | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | EL MANGLILLO | NUEVA ESPARTA EL MANGLILLO | 34.5 | 16.6667 | TR-1 | 15 | TR1-MGO. 15 MVA; 34,5/14,1 KV. | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNANDEZ | NUEVA ESPARTA LAS HERNANDEZ | 34.5 | 27.7778 | TR-1 | 25 | TR1-HER. SIEMENS 20/25 MVA; Z=13.07%; DYN11; | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | NUEVA ESPARTA MORROPO | 34.5 | 26.6667 | TR-1 | 24 | TR1-MOR. PAUWEL-TRAFO; 20/24 MVA; DYN5; Z=9.96% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | NUEVA ESPARTA MORROPO | 34.5 | 26.6667 | TR-2 | 24 | TR2-MOR. PAUWEL-TRAFO; 20/24 MVA; DYN5; Z=9.98% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | ALTAMIRA | BOLIVAR ALTAMIRA | 34.5 | 5 | T1 | 5 | WESTINGHOUSE Tipo SL. 34,5/13,8. KV. Dy1. Año: 1972 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | ANGOSTURITA | BOLIVAR ANGOSTURITA | 34.5 | 25 | T1 | 25 | Mitsubishi Electric Corp 34,5/13,8. KV Dy1. ONAN/ONAF. 1976 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | BALISAJE | BOLIVAR BALIZAJE | 13.8 | N/A |  |  | no tiene transformador y esta fuera de servicio por no ser necesaria. NO HAY NADA |  | NO OPERATIVO |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CABELUM | BOLIVAR CABELUM | 34.5 | 15 | T1 | 15 | SIEMENS. Tipo CKOLM138 . DYn11. ONAN/ONAF 34,5/13,8. KV. 1998 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFISTOLA | BOLIVAR CAÑAFISTOLA | 34.5 | 20 | T1 | 20 | Pauwels Trafo. Tipo: ORF 20/70.YNd11. 34,5/14,4 kV. Capacidad: 14/20 MVA. ONAN/ONAF.Año: 1988. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFISTOLA | BOLIVAR CAÑAFISTOLA | 34.5 | 20 | T2 | 20 | Pauwels Trafo Belgium.YNd11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 1994.Nivel de aislamiento: A.T. 170/70, B.T. 95/38. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFISTOLA | BOLIVAR CAÑAFISTOLA | 34.5 | 20 | T3 | 20 | Alstom Savoisienne.THGVE 36/20000. YNd11. 34,5/14,4 kV. 14/20 MVA ,ONAN/ONAF. 1966. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CIUDAD PIAR | BOLIVAR CIUDAD PIAR | 34.5 | 5 | T1 | 5 | WESTINGHOUSE Tipo SL, 34,5/13,8. KV. Dy1. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CIUDAD PIAR | BOLIVAR CIUDAD PIAR | 34.5 | 5 | T2 | 5 | WESTINGHOUSE Tipo SL, 34,5/13,8. KV. Dy1. Año: 1972 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | CURAIMA | BOLIVAR CURAIMA | 34.5 | 5 | T1 | 5 | no disponible Sin placa | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EDIFICIO SEDE CORPOELEC | BOLIVAR EDIFICIO SEDE CORPOELEC | 13.8 | 3x0,250 | T1 | 3x0,250 | Caivet Banco de transformadores. Pequeño volumen de aceite Dy11 13,8/0,208 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EDIFICIO SEDE CORPOELEC | BOLIVAR EDIFICIO SEDE CORPOELEC | 13.8 | 0.75 | T2 | 0.75 | Transformado trifasico seco Dy11, 13,8/0,208 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EDIFICIO SEDE CORPOELEC | BOLIVAR EDIFICIO SEDE CORPOELEC | 13.8 | 3x0,250 | T3 | 3x0,250 | Caivet Banco de transformadores. Pequeño volumen de aceite Dy11 13,8/0,208 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EDIFICIO SEDE CORPOELEC | BOLIVAR EDIFICIO SEDE CORPOELEC | 13.8 | 3x0,250 | T4 | 3x0,250 | Caivet Banco de transformadores. Pequeño volumen de aceite Dy11 13,8/0,208 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EL DORADO | BOLIVAR EL DORADO | 34.5 | 10 | T1 | 10 | Siemens Tipo: cKOTM 130 9-09 s/30 Refrigeración: ONAN Año: 2010 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EL MANTECO | BOLIVAR EL MANTECO | 34.5 | 5 | T1 | 5 | Caivet. Dyn5 , inpedancia 6%. ONAN, 34.5/13.8 KV. 1980. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EL PALMAR | BOLIVAR EL PALMAR | 34.5 | 10 | T1 | 10 | 34,5/13,8. KV. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | EL PAO | BOLIVAR EL PAO | 34.5 | 10 | T1 | 10 | Acec Tipo O/A F/A , 34,5/13,8. KV.Año: 1974 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | GUARATARO | BOLIVAR GUARATARO | 34.5 | 5 | T1 | 5 | CAIVET. Tipo: columna 34,5/13,8 kV, YnD5. Refrigeración: ONAN. 1997 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | GUASIPATI | BOLIVAR GUASIPATI | 34.5 | 15 | T1 | 15 | Trafo Union. Tipo: DOR 16000/30. 34,5/13,8 kV. ONAN. 1977 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | GUASIPATI | BOLIVAR GUASIPATI | 34.5 | 10 | T2 | 10 | WEG TIPO 12040906 . Dyn5.ONAN 2012 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | HICOTEOS | BOLIVAR HICOTEOS | 34.5 | 1 | T1 | 1 | Marca EICA, 34,5/13,8. KV. onan 1999 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | LA QUINA | BOLIVAR LA QUINA | 34.5 | 15 | T1 | 15 | Trafo Union Tipo: DOR 16000/30. 34,5/13,8. KV. ONAN Año: 1977 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | LAS BONITAS | BOLIVAR LAS BONITAS | 34.5 | 1 | T1 | 1 | ARGO. Tipo: TR3182. 34,5/13,8 kV. ONAN. Dyn5 1969. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | LAS CLARITAS | BOLIVAR LAS CLARITAS | 34.5 | 7.5 | T1 | 7.5 | 34.5/13.8 KV No tiene placa | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | LAS CLARITAS | BOLIVAR LAS CLARITAS | 34.5 | 10 | T2 | 10 | 34.5/13.8 KV No tiene placa | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | LEMM | BOLIVAR LEMM | 13.8 | N/A |  |  | desmantelada por hurtos. NO HAY NADA |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | MARIPA | BOLIVAR MARIPA | 34.5 | N/A |  |  | desmantelada por hurtos. NO HAY NADA |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | MARIPA II (Pueblo) | BOLIVAR MARIPA II (Pueblo) | 34.5 | 5 | T1 | 5 | CAIVET, Tipo: Columna. 34,5/13,8 kV. ONAN. 1997 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | MOITACO | BOLIVAR MOITACO | 34.5 | 3 | T1 | 3 | CAIVET, Tipo: Columna. 34,5/13,8 kV. ONAN. 1998 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | OMCI | BOLIVAR OMCI | 34.5 | 5 | T1 | 5 | WESTINGHOUSE. Tipo SL. 33/4.16 kV. DY1 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | OMCI | BOLIVAR OMCI | 34.5 | 5 | T2 | 5 | WESTINGHOUSE. Tipo SL. 33/4.16 kV. DY1 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | BOLIVAR PARAGUA | 34.5 | 20 | T1 | 20 | Pauwels Trafo. YNd11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 1976. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | BOLIVAR PARAGUA | 34.5 | 20 | T2 | 20 | Pauwels Trafo. YNd11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 1988. | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | BOLIVAR PARAGUA | 34.5 | 20 | T3 | 20 | Pauwels Trafo. YNd11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 1988. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | BOLIVAR PLANTA | 34.5 | 20 | T1 | 20 | Pauwels Trafo. Dyn11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 2003 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | BOLIVAR PLANTA | 34.5 | 20 | T2 | 20 | Pauwels Trafo. Dyn11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 2000 | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | BOLIVAR PLANTA | 34.5 | 15 | T3 | 15 | Subestacion Movil . 34.5/13.8 KV | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | SABANITA | BOLIVAR SABANITA | 34.5 | 36 | T1 | 36 | Pauwels Trafo. Dyn11. 34,5/14,4 kV. ONAN/ONAF. 2002 | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | SAN PEDRO | BOLIVAR SAN PEDRO | 34.5 | 1.5 | T1 | 1.5 | TRAFO UNION. Tipo: OF - 1257. 34,5/13,8 kV. ONAN. 1969 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | SANTA BARBARA | BOLIVAR SANTA BARBARA | 34.5 | 1.5 | T1 |  | Pensilvania refrigeración: OA Dy1 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA (GUAIREN) | BOLIVAR SANTA ELENA (GUAIREN) | 34.5 | 10 | T1 | 10 | Siemens Tipo: cKOTM 130 9-09 s/30 Refrigeración: ONAN Año: 2010 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA (GUAIREN) | BOLIVAR SANTA ELENA (GUAIREN) | 34.5 | 10 | T2 | 10 | Hyundai. Tipo: KM-0133 Refrigeración: ONAN Dy5 Año: 1998 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ROSALIA | BOLIVAR SANTA ROSALIA | 34.5 | 5 | T1 | 5 | 34.5/13.8 KV Sin placa | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | TOCOMA CONSTRUCCION | BOLIVAR TOCOMA CONSTRUCCION | 34.5 | 20 | T1 | 20 | SIEMENS SERIAL 185493, NO SE TIENE MAS INFORMACION, EN PROCESO DE ADQUIR LA MISMA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | TOCOMA CONSTRUCCION | BOLIVAR TOCOMA CONSTRUCCION | 34.5 | 20 | T2 | 20 | SIEMENS SERIAL 185494, NO SE TIENE MAS INFORMACION, EN PROCESO DE ADQUIR LA MISMA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | TUMEREMO | BOLIVAR TUMEREMO | 34.5 | 10 | T1 | 10 | HYUNDAI TIPO KM-0133 DYn5 ONAN 1998 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
REGIÓN GUAYANA | BOLIVAR | TUMEREMO | BOLIVAR TUMEREMO | 34.5 | 15 | T2 | 15 | MITSUBICHI TIPO NUCLEO DYn11 onan/onaf 2000 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | AGUASAY | MONAGAS AGUASAY | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Siemens Año: 2006 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,93 Peso en kgs: 9270 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | ALTAMIRA | MONAGAS ALTAMIRA | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1979 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 7,06 Peso en kgs: 10550 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | AMANA | MONAGAS AMANA | 34.5 | 10 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Vasile Año: 2010 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,36 Peso en kgs: 16600 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | ARAGUA DE MATURIN | MONAGAS ARAGUA DE MATURIN | 34.5 | 10 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Caivet Año: 2008 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo OA/FA Impedancia: 5,52 Peso en kgs: 6900 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | AREO | MONAGAS AREO | 34.5 | 2 | TX1 | 2 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca SW Rep Retica Año: 1962 de 2MVA Grupo de Conexión: Dyn11 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,42 Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | BLANQUERO | MONAGAS BLANQUERO | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1979 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | MONAGAS CAICARA | 34.5 | 20 | TX1 | 20 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Mitsubishi Año: 1979 de 20MVA Grupo de Conexión: Dyn1 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 7,03 Peso en kgs: 35000 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CARATAL DEL TIGRE | MONAGAS CARATAL DEL TIGRE | 34.5 | 3 | TX1 | 3 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1976 de 3MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPE | MONAGAS CARIPE | 34.5 | 17.5 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Caivet Año: 2010 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo Impedancia: Peso en kgs: | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPE | MONAGAS CARIPE | 34.5 | 17.5 | TX2 | 7.5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1979 de 7,5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 14,3 Peso en kgs: 10,55 T | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO PUEBLO 34,5 | MONAGAS CARIPITO PUEBLO 34,5 | 34.5 | 20 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Vasile Año: 2011 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO PUEBLO 34,5 | MONAGAS CARIPITO PUEBLO 34,5 | 34.5 | 20 | TX2 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Caivet Año: 1981 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO REFINERIA 34,5 | MONAGAS CARIPITO REFINERIA 34,5 | 34.5 | 0 | TX1 | 0 |  | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | CHAGUARAMAS | MONAGAS CHAGUARAMAS | 34.5 | 10 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1977 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo Impedancia: Peso en kgs: 18000 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | EL FANGAL | MONAGAS EL FANGAL | 34.5 | 10 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Siemens Año: 2010 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 8,96 Peso en kgs: 27032 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | EL FURRIAL | MONAGAS EL FURRIAL | 34.5 | 10 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Caivet Año: 1975 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | EL FURRIAL | MONAGAS EL FURRIAL | 34.5 | 10 | TX2 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Urutrafo Año: 2015 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,25 Peso en kgs: 25300 | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | EL PECHÓN | MONAGAS EL PECHÓN | 34.5 | 2 | TX1 | 2 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca SW Rep Retica Año: 1962 de 2MVA Grupo de Conexión: Dy 11 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,26 Peso en kgs: 9400 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | EL PINTO | MONAGAS EL PINTO | 34.5 | 8.5 | TX1 | 8.5 |  | NO | NO OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | EL RINCON | MONAGAS EL RINCON | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Caivet Año: 2008 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,88 Peso en kgs: 13500 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | LA PICA | MONAGAS LA PICA | 34.5 | 0 | TX1 | 0 |  | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | LOS POZOS DE SOTILLO | MONAGAS LOS POZOS DE SOTILLO | 34.5 | 10 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Efacec Año: 2010 de 10MVA Grupo de Conexión: YNd5 Refrigeración Tipo ONANF Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | PASO NUEVO | MONAGAS PASO NUEVO | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca General Electric Año: 1975 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | SAN ANTONIO | MONAGAS SAN ANTONIO | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1977 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: 10800 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | SAN FELIX DE CAICARA | MONAGAS SAN FELIX DE CAICARA | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca General Electric Año: 1975 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | SAN MIGUEL | MONAGAS SAN MIGUEL | 34.5 | 0 | TX1 | 0 |  | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | SAN RAMON | MONAGAS SAN RAMON | 34.5 | 2.65 | TX1 | 2.65 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Italtrafo Rep Retica Año: 1981 de 2,65MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | UNIVERSIDAD | MONAGAS UNIVERSIDAD | 34.5 | 20 | TX1 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Hyunday Año: 2009 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | UNIVERSIDAD | MONAGAS UNIVERSIDAD | 34.5 | 20 | TX2 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Hyunday Año: 2009 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | VELADERO | MONAGAS VELADERO | 34.5 | 3 | TX1 | 3 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Pauwels-Trafo Año: 1976 de 3MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTAL | MONAGAS | VIENTO FRESCO | MONAGAS VIENTO FRESCO | 34.5 | 5 | TX1 | 5 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Caivet Año: 2007 de 5MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: Peso en kgs: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
GUAYANA | DELTA AMACURO | EL AMPARO | DELTA AMACURO EL AMPARO | 34.5 | 10 | Trf4 | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA; TIPO COLUMNAS TENSIONES NOMINALES 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; ACEITE COVENIN 1128 Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38 | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
GUAYANA | DELTA AMACURO | EL TRIUNFO | DELTA AMACURO EL TRIUNFO | 34.5 | 10 | Trf5 | 10 | Siemens, 10 MVA 3 Fases Conexión Dyn5, Refrigeracion ONAN, Tipo Columnas,Normas IEC/Cadafe | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO I | DELTA AMACURO MANAMO I | 34.5 | 15 | Trf 1 | 15 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA TIPO COLUMNAS DE 15 MVA, TENSION NOMINAL 34,5/14,1 KV; NUMERO F000462 GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, Frecuencia 60 Hz | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO II | DELTA AMACURO MANAMO II | 34.5 | 10 | Trf2 | 10 | TRX DE POTENCIA DE 10 MVA/13,3, NUMERO DE FASES 3, TENSION PRIMARIA KV. 34,5; TENSION SECUNDARIA V. 13800y/7967 CLASE DE AISLAMIENTO Ao, CORRIENTE PRIMARIA A. 167,3/22,5, TENSION CC (ONAN-85ºC)%: 7,43; NIVEL DE AISLAMIENTO PRIM. KV 36; PESO PARTE ACTIVA KG. 10300 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
GUAYANA | DELTA AMACURO | VOLCAN | DELTA AMACURO VOLCAN | 34.5 | 10 | Trf3 | 10 | Electro Tecnica Tx Trifasico 10 MVA, Fases 3, Clase 65ª, Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5,Aceite Covenin1129, Tensiones Nominales 34,5Δ-2*2,5% -13,8Y/7970 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | AGUA SANTA | TRUJILLO AGUA SANTA | 34.5 | 4.149 | TX-01 | 10 | SIEMENS-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF-SERIAL 311494 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | BOCONO | TRUJILLO BOCONO | 34.5 | 5.895 | TX-01 | 10 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 30030097 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | CARACHE | TRUJILLO CARACHE | 34.5 | 3.123 | TX-01 | 10 | SIEMENS-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF-SERIAL 311499 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | EL JAGUITO | TRUJILLO EL JAGUITO | 34.5 | 5.076 | TX-01 | 10 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | ISNOTU | TRUJILLO ISNOTU | 34.5 | 1.935 | TX-01 | 5 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 2511515 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | ISNOTU | TRUJILLO ISNOTU | 34.5 | 1.935 | TX-02 | 5 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 2607649 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | JAJO | TRUJILLO JAJO | 34.5 | 1.98 | TX-01 | 5 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 18117132 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | JALISCO | TRUJILLO JALISCO | 34.5 | 2.691 | TX-01 | 10 | HYUNDAI-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 984107 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | JARDIN | TRUJILLO JARDIN | 34.5 | 0 | TX-01 | 10 | PAUWELS-TRAFO-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 7647019 | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | JARDIN | TRUJILLO JARDIN | 34.5 | 6.066 | TX-02 | 10 | SIEMENS-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 311516 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | TRUJILLO LA CONCEPCION | 34.5 | 5.634 | TX-01 | 15 | URU-TRAFO-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF - SERIAL A433003 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | TRUJILLO LA CONCEPCION | 34.5 | 7.38 | TX-02 | 15 | URU-TRAFO-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF SERIAL A433001 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | LA PUERTA | TRUJILLO LA PUERTA | 34.5 | 3.159 | TX-01 | 10 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ- ONAN/ONAF- SERIAL 2709131 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | SABANA MENDOZA | TRUJILLO SABANA MENDOZA | 34.5 | 0 | TX-01 | 10 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ- ONAN/ONAF | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | SAN JACINTO | TRUJILLO SAN JACINTO | 34.5 | 0 | TX-01 | 2.65 | PAUWELS-TRAFO-DYNS-34,5/13,8-60 HZ- ONAN/ONAF | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | SAN RAFAEL | TRUJILLO SAN RAFAEL | 34.5 | 1.566 | TX-01 | 6.65 | SIEMENS-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 145878 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | TIMOTES | TRUJILLO TIMOTES | 34.5 | 2.322 | TX-01 | 5 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF - SERIAL 2703067 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | TIMOTES | TRUJILLO TIMOTES | 34.5 | 2.106 | TX-02 | 5 | SIEMENS-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF - SERIAL 146378 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | VALLE VERDE | TRUJILLO VALLE VERDE | 34.5 | 4.131 | TX-01 | 10 | HYUNDAI-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF-SERIAL T984103 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TRUJILLO | VALLE VERDE | TRUJILLO VALLE VERDE | 34.5 | 4.887 | TX-02 | 10 | SIEMENS-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF - SERIAL 311515 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | DISTRITO CAPITAL ALTAMIRA | 30 | 6.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | DISTRITO CAPITAL ALTAMIRA | 30 | 6.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | DISTRITO CAPITAL ANGELES | 30 | 10.03 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | DISTRITO CAPITAL ANGELES | 30 | 10.03 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | DISTRITO CAPITAL ANGELES | 30 | 10.03 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | DISTRITO CAPITAL ARTIGAS | 30 | 12.155 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | DISTRITO CAPITAL ARTIGAS | 30 | 12.155 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | DISTRITO CAPITAL ARTIGAS | 30 | 12.155 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AUTOPISTA | DISTRITO CAPITAL AUTOPISTA | 30 | 0 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 2.3 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada con Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AUTOPISTA | DISTRITO CAPITAL AUTOPISTA | 30 | 0 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 1.1 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada con Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | DISTRITO CAPITAL AVILANES | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | DISTRITO CAPITAL AVILANES | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | DISTRITO CAPITAL AVILANES | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | DISTRITO CAPITAL BELLA VISTA | 30 | 18.57 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | DISTRITO CAPITAL BELLA VISTA | 30 | 18.57 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | DISTRITO CAPITAL BELLA VISTA | 30 | 18.57 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | DISTRITO CAPITAL BELLO MONTE | 30 | 6.63 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | DISTRITO CAPITAL BELLO MONTE | 30 | 6.63 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | DISTRITO CAPITAL BELLO MONTE | 30 | 6.63 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | DISTRITO CAPITAL BOLEITA | 30 | 4.335 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | DISTRITO CAPITAL BOLEITA | 30 | 4.335 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | DISTRITO CAPITAL BOLEITA | 30 | 4.335 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | DISTRITO CAPITAL CAFETAL | 30 | 9.095 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | DISTRITO CAPITAL CAFETAL | 30 | 9.095 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | DISTRITO CAPITAL CAFETAL | 30 | 9.095 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAÑADA | DISTRITO CAPITAL CAÑADA | 30 | 10.625 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAÑADA | DISTRITO CAPITAL CAÑADA | 30 | 10.625 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAÑADA | DISTRITO CAPITAL CAÑADA | 30 | 10.625 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAÑADA | DISTRITO CAPITAL CAÑADA | 12.47 | 14.05 | Conexión Deltra-Estrella con neutro en baja conectado a tierra desfasada con 30 grados en retraso DYn11 | 5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | DISTRITO CAPITAL CAOBOS | 30 | 8.415 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | DISTRITO CAPITAL CAOBOS | 30 | 8.415 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | DISTRITO CAPITAL CAOBOS | 30 | 8.415 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTÁN | DISTRITO CAPITAL CASTÁN | 30 | 5.27 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.67 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTÁN | DISTRITO CAPITAL CASTÁN | 30 | 5.27 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.67 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTÁN | DISTRITO CAPITAL CASTÁN | 30 | 5.27 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | DISTRITO CAPITAL CATIA | 30 | 13.09 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | DISTRITO CAPITAL CATIA | 30 | 13.09 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | DISTRITO CAPITAL CATIA | 30 | 13.09 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | DISTRITO CAPITAL CAURIMARE | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.65 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | DISTRITO CAPITAL CAURIMARE | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | DISTRITO CAPITAL CAURIMARE | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 4.68 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | DISTRITO CAPITAL CAURIMARE | 30 | 8.16 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.65 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | DISTRITO CAPITAL CHAGUARAMOS | 30 | 7.65 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | DISTRITO CAPITAL CHAGUARAMOS | 30 | 7.65 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | DISTRITO CAPITAL CHAGUARAMOS | 30 | 7.65 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | DISTRITO CAPITAL CHAGUARAMOS | 30 | 7.65 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.65 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLINAS DE SANTA MÓNICA | DISTRITO CAPITAL COLINAS DE SANTA MÓNICA | 30 | 8.81 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLINAS DE SANTA MÓNICA | DISTRITO CAPITAL COLINAS DE SANTA MÓNICA | 30 | 8.81 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLINAS DE SANTA MÓNICA | DISTRITO CAPITAL COLINAS DE SANTA MÓNICA | 30 | 8.81 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLÓN | DISTRITO CAPITAL COLÓN | 30 | 14.45 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLÓN | DISTRITO CAPITAL COLÓN | 30 | 14.45 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLÓN | DISTRITO CAPITAL COLÓN | 30 | 14.45 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLÓN | DISTRITO CAPITAL COLÓN | 30 | 14.45 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | DISTRITO CAPITAL DOS CAMINOS | 30 | 12.56 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | DISTRITO CAPITAL DOS CAMINOS | 30 | 12.56 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | DISTRITO CAPITAL DOS CAMINOS | 30 | 12.56 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESCUELA MILITAR | DISTRITO CAPITAL ESCUELA MILITAR | 30 | 6.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESCUELA MILITAR | DISTRITO CAPITAL ESCUELA MILITAR | 30 | 6.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.916 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | DISTRITO CAPITAL FLORIDA | 30 | 11.61 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | DISTRITO CAPITAL FLORIDA | 30 | 11.61 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | DISTRITO CAPITAL FLORIDA | 30 | 11.61 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | DISTRITO CAPITAL GUARATARO | 30 | 17.6 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | DISTRITO CAPITAL GUARATARO | 30 | 17.6 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 9.38 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | DISTRITO CAPITAL GUARATARO | 30 | 17.6 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | DISTRITO CAPITAL JUAN MIRANDA | 30 | 11.985 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | DISTRITO CAPITAL JUAN MIRANDA | 30 | 11.985 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | DISTRITO CAPITAL JUAN MIRANDA | 30 | 11.985 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | DISTRITO CAPITAL JUAN MIRANDA | 12,47 kV | 4.3 | Conexión Deltra-Estrella con neutro en baja conectado a tierra desfasada con 30 grados en retraso DYn11 | 5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | DISTRITO CAPITAL MACARACUAY | 30 | 6.2 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | DISTRITO CAPITAL MACARACUAY | 30 | 6.2 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | DISTRITO CAPITAL MACARACUAY | 30 | 6.2 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | DISTRITO CAPITAL MACARACUAY | 30 | 6.2 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUÉS | DISTRITO CAPITAL MARQUÉS | 30 | 12.14 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUÉS | DISTRITO CAPITAL MARQUÉS | 30 | 12.14 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUÉS | DISTRITO CAPITAL MARQUÉS | 30 | 12.14 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | DISTRITO CAPITAL MAURY | 30 | 20.94 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | DISTRITO CAPITAL MAURY | 30 | 20.94 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | DISTRITO CAPITAL MAURY | 30 | 20.94 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | DISTRITO CAPITAL MAURY | 30 | 20.94 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | DISTRITO CAPITAL MAURY | 12,47 kV | 8.79 | Conexión Deltra-Estrella con neutro en baja conectado a tierra desfasada con 30 grados en retraso DYn11 | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | DISTRITO CAPITAL MERCEDES | 30 | 6.205 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | DISTRITO CAPITAL MERCEDES | 30 | 6.205 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | DISTRITO CAPITAL MERCEDES | 30 | 6.205 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | DISTRITO CAPITAL NORTE | 30 | 16.36 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | DISTRITO CAPITAL NORTE | 30 | 16.36 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | DISTRITO CAPITAL NORTE | 30 | 16.36 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | DISTRITO CAPITAL PALOS GRANDES | 30 | 10.85 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | DISTRITO CAPITAL PALOS GRANDES | 30 | 10.85 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | DISTRITO CAPITAL PALOS GRANDES | 30 | 10.85 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | DISTRITO CAPITAL PETARE | 30 | 14.28 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | DISTRITO CAPITAL PETARE | 30 | 14.28 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | DISTRITO CAPITAL PETARE | 30 | 14.28 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | DISTRITO CAPITAL PINAR | 12.47 | 14 | Conexión Deltra-Estrella con neutro en baja conectado a tierra desfasada con 30 grados en retraso DYn11 | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | DISTRITO CAPITAL PINAR | 12.47 | 14 | Conexión Deltra-Estrella con neutro en baja conectado a tierra desfasada con 30 grados en retraso DYn11 | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | DISTRITO CAPITAL PINAR | 12.47 | 14 | Conexión Deltra-Estrella con neutro en baja conectado a tierra desfasada con 30 grados en retraso DYn11 | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | DISTRITO CAPITAL PINEDA | 30 | 11.22 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 9.38 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | DISTRITO CAPITAL PINEDA | 30 | 11.22 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 9.38 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | DISTRITO CAPITAL PINEDA | 30 | 11.22 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | DISTRITO CAPITAL PRADOS DEL ESTE | 30 | 6.63 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | DISTRITO CAPITAL PRADOS DEL ESTE | 30 | 6.63 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.65 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | DISTRITO CAPITAL PRADOS DEL ESTE | 30 | 6.63 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCÓN | DISTRITO CAPITAL RINCÓN | 30 | 16.51 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCÓN | DISTRITO CAPITAL RINCÓN | 30 | 16.51 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCÓN | DISTRITO CAPITAL RINCÓN | 30 | 16.51 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | DISTRITO CAPITAL ROSAL | 30 | 11.81 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.65 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | DISTRITO CAPITAL ROSAL | 30 | 11.81 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | DISTRITO CAPITAL ROSAL | 30 | 11.81 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 3.75 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 3 - 3,75 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,82 % en base a 3 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | DISTRITO CAPITAL RUICES | 30 | 12.58 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | DISTRITO CAPITAL RUICES | 30 | 12.58 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | DISTRITO CAPITAL RUICES | 30 | 12.58 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | DISTRITO CAPITAL RUICES | 30 | 12.58 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | DISTRITO CAPITAL SABANA GRANDE | 30 | 19.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | DISTRITO CAPITAL SABANA GRANDE | 30 | 19.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | DISTRITO CAPITAL SABANA GRANDE | 30 | 19.8 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTÍN | DISTRITO CAPITAL SAN AGUSTÍN | 30 | 11.87 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTÍN | DISTRITO CAPITAL SAN AGUSTÍN | 30 | 11.87 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTÍN | DISTRITO CAPITAL SAN AGUSTÍN | 30 | 11.87 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | DISTRITO CAPITAL SAN BERNARDINO | 30 | 9.89 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | DISTRITO CAPITAL SAN BERNARDINO | 30 | 9.89 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 6.25 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5 - 6,25 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 6,3 % en base a 5 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MÓNICA | DISTRITO CAPITAL SANTA MÓNICA | 30 | 9.775 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MÓNICA | DISTRITO CAPITAL SANTA MÓNICA | 30 | 9.775 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MÓNICA | DISTRITO CAPITAL SANTA MÓNICA | 30 | 9.775 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | DISTRITO CAPITAL SANTA ROSA | 30 | 17.57 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | DISTRITO CAPITAL SANTA ROSA | 30 | 17.57 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | DISTRITO CAPITAL SANTA ROSA | 30 | 17.57 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 10.5 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 8,4 - 10,5 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 8,85 % en base a 8,4 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | DISTRITO CAPITAL TRINIDAD | 30 | 8.84 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | DISTRITO CAPITAL TRINIDAD | 30 | 8.84 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | DISTRITO CAPITAL TRINIDAD | 30 | 8.84 | Conexión Delta-Delta con desfasaje de cero grado (Dd0) | 7 | Nivel de tension 30/4,8 kV, Capacidad Nominal de 5,6 - 7 MVA con Ventilacion Forzada E Impedancia de 7,90 % en base a 5,6 MVA, Cambiadores de tomas bajo carga en el lado de BT y Cambiador de tomas sin tensión en el lado de AT | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | AGUA DULCE | TACHIRA AGUA DULCE | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA HYUNDAY TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | BOCONO | TACHIRA BOCONO | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | BORDE SECO | TACHIRA BORDE SECO | 34.5 | 2.5 | TRX1 | 2.5 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | CAPACHO | TACHIRA CAPACHO | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA GENERAL ELECTRIC TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | CEMENTOS | TACHIRA CEMENTOS | 34.5 | 5 | TRX1 | 5 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | COLON | TACHIRA COLON | 34.5 | 16 | TRX2 | 10 | MARCA HYUNDAY TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | COLON | TACHIRA COLON | 34.5 | 16 | TRX1 | 6 | MARCA CAIVET TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | COLONCITO | TACHIRA COLONCITO | 34.5 | 15 | TRX1 | 15 | MARCA SIEMENS TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | EL CANTON | TACHIRA EL CANTON | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA WEG TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | EL PIÑAL | TACHIRA EL PIÑAL | 34.5 | 20 | TRX1 | 10 | MARCA SIEMENS TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | EL PIÑAL | TACHIRA EL PIÑAL | 34.5 | 20 | TRX2 | 10 | MARCA SIEMENS TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | IAN | TACHIRA IAN | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA POWER TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA | TACHIRA LA PEDRERA | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA CAIVET TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | LAS CUEVAS | TACHIRA LAS CUEVAS | 34.5 | 2.5 | TRX1 | 2.5 | MARCA SIEMENS TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | OROPE | TACHIRA OROPE | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA GENERAL ELECTRIC TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | TACHIRA PALMIRA | 34.5 | 20 | TRX2 | 15 | MARCA SIEMENS TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | TACHIRA PALMIRA | 34.5 | 20 | TRX1 | 5 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | PARADERO DE BACHI | TACHIRA PARADERO DE BACHI | 34.5 | 1.5 | TRX1 | 1.5 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | PREGONERO | TACHIRA PREGONERO | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA GENERAL ELECTRIC TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | TACHIRA RUBIO | 34.5 | 15 | TRX1 | 15 | MARCA WEG TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SAN AGATON | TACHIRA SAN AGATON | 34.5 | 0.25 | TX | 0.25 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | NO | NO OPERATIVO |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | TACHIRA SAN DIEGO | 34.5 | 25 | TRX1 | 15 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | TACHIRA SAN DIEGO | 34.5 | 25 | TRX2 | 10 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SAN JOAQUIN | TACHIRA SAN JOAQUIN | 34.5 | 5 | TRX1 | 5 | MARCA GENERAL ELECTRIC TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SAN PEDRO | TACHIRA SAN PEDRO | 34.5 | 10 | TRX1 | 5 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SAN PEDRO | TACHIRA SAN PEDRO | 34.5 | 10 | TRX2 | 5 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SANTA ANA | TACHIRA SANTA ANA | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA CAIVET TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | SIBERIA | TACHIRA SIBERIA | 34.5 | 1.5 | TRX1 | 1.5 | MARCA CAIVET TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA I | TACHIRA UREÑA I | 34.5 | 25 | TRX2 | 15 | MARCA SIEMENS TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP AUTOMATICO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA I | TACHIRA UREÑA I | 34.5 | 25 | TRX1 | 10 | MARCA GENERAL ELECTRIC TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA II | TACHIRA UREÑA II | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | ARAYA | SUCRE ARAYA | 34.5 | 26 | Trf 1 | 16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 16 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | ARAYA | SUCRE ARAYA | 34.5 | 26 | Trf 2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | SUCRE CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | CASANAY | SUCRE CASANAY | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | CATUARO | SUCRE CATUARO | 34.5 | 5 | Trf 1 | 5 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 5 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | CUMANACOA | SUCRE CUMANACOA | 34.5 | 20 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | CUMANACOA | SUCRE CUMANACOA | 34.5 | 20 | Trf 2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | EL LOCO | SUCRE EL LOCO | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | ESPUGA | SUCRE ESPUGA | 34.5 | 5 | Trf 1 | 5 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 5 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | GUARAUNO | SUCRE GUARAUNO | 34.5 | 20 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | GUARAUNO | SUCRE GUARAUNO | 34.5 | 20 | Trf 2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | LA MOVIL DEL PEÑON | SUCRE LA MOVIL DEL PEÑON | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | LOS IPURES | SUCRE LOS IPURES | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | MANZANARES 34.5KV | SUCRE MANZANARES 34,5KV | 34.5 | 15 | Trf 1 | 15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | MARIGUITAR | SUCRE MARIGUITAR | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | MUELLE CARIACO | SUCRE MUELLE CARIACO | 34.5 | 5 | Trf 1 | 5 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 5 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | PERICANTAR | SUCRE PERICANTAR | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | RIO CARIBE | SUCRE RIO CARIBE | 34.5 | 20 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | RIO CARIBE | SUCRE RIO CARIBE | 34.5 | 20 | Trf 2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | SAN JUAN | SUCRE SAN JUAN | 34.5 | 2.5 | Trf 1 | 2.5 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 2,5 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | SANTA CRUZ | SUCRE SANTA CRUZ | 34.5 | 3 | Trf 1 | 3 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 3 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
ORIENTE | SUCRE | YAGUARAPARO | SUCRE YAGUARAPARO | 34.5 | 10 | Trf 1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Agua Blanca | PORTUGUESA Agua Blanca | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Agua Blanca | PORTUGUESA Agua Blanca | 34.5 | 11.11 | T II | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Biscucuy | PORTUGUESA Biscucuy | 34.5 |  |  |  | SE COLOCO EN SERVICIO LA S/E BISCUCUY 115 kV, REEMPLAZANDO LA S/E BISCUCUY 34,5kV |  | NO APLICA |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Camburito | PORTUGUESA Camburito | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Chabasquen | PORTUGUESA Camburito | 34.5 | 11.11 | T II | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Chabasquen | PORTUGUESA Chabasquen | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | El Cruce | PORTUGUESA El Cruce | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | El Playón | PORTUGUESA El Playón | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Guanarito | PORTUGUESA Guanarito | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Guanarito | PORTUGUESA Guanarito | 34.5 | 11.11 | T II | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | La Aparicion | PORTUGUESA La Aparicion | 34.5 | 5.55 | T I | 5 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | La Colonia | PORTUGUESA La Colonia | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Majaguas | PORTUGUESA Majaguas | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Píritu | PORTUGUESA Píritu | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Píritu | PORTUGUESA Píritu | 34.5 | 11.11 | T II | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Tinajitas | PORTUGUESA Tinajitas | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Tinajitas | PORTUGUESA Tinajitas | 34.5 | 5.55 | T II | 5 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO PAEZ | AMAZONAS PUERTO PAEZ | 34.5 | 2.76 | B 110 | 3 | Relacion de Transformacion 34,5/13,8 kV, 3 MVA serial: A302988 | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | EL AGUILA | MERIDA EL AGUILA | 34.5 | 0 | TX1 | 5 | TRIFASICO; 5MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE INTEMPERIE | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | EL MORAL | MERIDA EL MORAL | 34.5 | 0 | TX1 | 3 | TRIFASICO; 3MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE OA OLS3/70 | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | ARAPUEY | MERIDA ARAPUEY | 34.5 | 13.5 | TX1 | 15 | TRIFASICO; 15MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE I2040905 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | BAILADORES | MERIDA BAILADORES | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | TRIFASICO; 5MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | CANAGUA | MERIDA CANAGUA | 34.5 | 2.25 | TX1 | 2.5 | TRIFASICO; 3MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | CAÑO ZANCUDO | MERIDA CAÑO ZANCUDO | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE KM-0133 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | CAÑO ZANCUDO | MERIDA CAÑO ZANCUDO | 34.5 | 13.5 | TX2 | 15 | TRIFASICO; 15MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE Ckotm 138 9-09 S/30 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | CINCO AGUILAS | MERIDA CINCO AGUILAS | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE Ckotm 130 9-09 S/30 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | MERIDA EL BOSQUE | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE KM-0133 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | MERIDA EL BOSQUE | 34.5 | 13.5 | TX2 | 15 | TRIFASICO; 15MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE Ckotm 138 9-09 S/30 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | EL MOLINO | MERIDA EL MOLINO | 34.5 | 1.8 | TX1 | 2 | TRIFASICO; 2MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE OA OLS3/70 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | GUARAQUE | MERIDA GUARAQUE | 34.5 | 0.9 | TX1 | 1 | TRIFASICO; 1MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE OA OLS3/70 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | LA MITISUS | MERIDA LA MITISUS | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | TRIFASICO; 5MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | LAGUNILLAS | MERIDA LAGUNILLAS | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE KM-0133 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | LOS FRAILES | MERIDA LOS FRAILES | 34.5 | 0.45 | TX1 | 0.5 | TRIFASICO; 0,5 MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | MUCUCHIES | MERIDA MUCUCHIES | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | TRIFASICO; 5MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | MERIDA SAN ANTONIO | 34.5 | 9 | TX2 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE Ckotm 130 9-09 S/30 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | MERIDA SAN ANTONIO | 34.5 | 13.5 | TX1 | 15 | TRIFASICO; 15MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE I2040905 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | SAN JACINTO | MERIDA SAN JACINTO | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | SANTA CRUZ | MERIDA SANTA CRUZ | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE Ckotm 130 9-09 S/30 | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | SANTA TERESA | MERIDA SANTA TERESA | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | TRIFASICO; 5MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS ANDES | MERIDA | VILLA LIBERTAD | MERIDA VILLA LIBERTAD | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | TRIFASICO; 10MVA- 34,5/13,8 KV -60Hz CLASE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | AGUA VIVA | LARA AGUA VIVA | 23.9 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | BARRETO | LARA BARRETO | 23.9 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | CARABALÍ | LARA CARABALÍ | 23.9 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | DUACA | LARA DUACA | 23.9 | 4.4 | TX1 | 5 | 24/13,8 KV, 5 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | DUACA | LARA DUACA | 23.9 | 5.5 | TX2 | 6.25 | 24/13,8 KV, 6,25 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | HUMOCARO | LARA HUMOCARO | 34.5 | 4.4 | TX1 | 5 | 34,5/13,8 KV, 5 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | LA MAMITA | LARA LA MAMITA | 34.5 | 2.33 | TX1 | 2.65 | 34,5/13,8 KV , 2,65 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | LARA LA MIEL | 34.5 | 7.04 | TX1 | 16 | 24/13,8 KV, 16 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | LARA LA MIEL | 34.5 | 6.16 | TX1 | 10 | 34,5/13,8 KV , 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | LARA LA MIEL | 24 | 8.8 | TX2 | 10 | 34,5/13,8 KV , 10 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | NORTE | LARA NORTE | 23.9 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | PALMARITO | LARA PALMARITO | 34.5 | 2.2 | TX1 | 2.5 | 34,5/13,8 KV , 2,5 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I BARQUISIMETO | LARA PLANTA I BARQUISIMETO | 23.9 | 5.87 | TX1 | 6.67 | 24 / 4,16 KVA 6,67 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I CARORA | LARA PLANTA I CARORA | 23.9 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | POLEO | LARA POLEO | 23.9 | 5.5 | TX1 | 6.25 | 24 / 4,16 KVA 6,25 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | QUEBRADA ARRIBA | LARA QUEBRADA ARRIBA | 34.5 | 2.2 | TX1 | 2.5 | 34,5 / 13,8 KV 2,5 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | SANARE | LARA SANARE | 23.9 | 5.5 | TX1 | 6.25 | 24 / 13,8 KVA 6,25 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTAL | LARA | SANARE | LARA SANARE | 23.9 | 5.5 | TX2 | 6.25 | 24 / 13,8 KVA 6,25 MVA | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CABRIALES 2,4 | CARABOBO CABRIALES 2,4 | 13.8 | 3 | Tx-1 | 3 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 3 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | CARABOBO CAMORUCO | 34.5 | 67 | Tx-1 | 16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 16 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | CARABOBO CAMORUCO | 34.5 | 67 | Tx-3 | 7 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 7 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | CARABOBO CAMORUCO | 34.5 | 67 | Tx-4 | 16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 16 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | CARABOBO CAMORUCO | 34.5 | 67 | Tx-5 | 14 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 14 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | CARABOBO CAMORUCO | 34.5 | 67 | Tx-6 | 14 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 14 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA I | CARABOBO CENTRAL TACARIGUA I | 34.5 | 20 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA I | CARABOBO CENTRAL TACARIGUA I | 34.5 | 20 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA II | CARABOBO CENTRAL TACARIGUA II | 34.5 | 20 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA II | CARABOBO CENTRAL TACARIGUA II | 34.5 | 20 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | CARABOBO CENTRO ACUARIO | 34.5 | 90 | Tx-1 | 18 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 18 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | CARABOBO CENTRO ACUARIO | 34.5 | 90 | Tx-2 | 16 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 16 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | CARABOBO CENTRO ACUARIO | 34.5 | 90 | Tx-3 | 28 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 28 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | CARABOBO CENTRO ACUARIO | 34.5 | 90 | Tx-4 | 28 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 28 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | CARABOBO CENTRO MICHELENA | 34.5 | 56 | Tx-1 | 28 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 28 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | CARABOBO CENTRO MICHELENA | 34.5 | 56 | Tx-2 | 28 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 28 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | CIUDAD PLAZA | CARABOBO CIUDAD PLAZA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GENERAL MOTORS | CARABOBO GENERAL MOTORS | 34.5 | 20 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GENERAL MOTORS | CARABOBO GENERAL MOTORS | 34.5 | 20 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-1 | 1.25 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,25 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-2 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-3 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-4 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-5 | 1.2 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,2 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-6 | 1.2 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,2 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-7 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-8 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | CARABOBO GIRARDOT 2,4 | 13.8 | 10.55 | Tx-9 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | HUGO CHAVEZ | CARABOBO HUGO CHAVEZ | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | INOS | CARABOBO INOS | 34.5 | 15 | Tx-1 | 15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | LA CUMACA | CARABOBO LA CUMACA | 34.5 | 25 | Tx-1 | 15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | LA CUMACA | CARABOBO LA CUMACA | 34.5 | 25 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | LA GLORIETA | CARABOBO LA GLORIETA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | MIRANDA | CARABOBO MIRANDA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | MIRANDA | CARABOBO MIRANDA | 34.5 | 10 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | MONTALBAN | CARABOBO MONTALBAN | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA 2,4 | CARABOBO NAGUANAGUA 2,4 | 13.8 | 2.149 | Tx-1 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA 2,4 | CARABOBO NAGUANAGUA 2,4 | 13.8 | 2.149 | Tx-2 | 0.999 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 0.999 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | PRUINCA | CARABOBO PRUINCA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SAN BLAS 2,4 | CARABOBO SAN BLAS 2,4 | 13.8 | 2.3 | Tx-1 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SAN BLAS 2,4 | CARABOBO SAN BLAS 2,4 | 13.8 | 2.3 | Tx-2 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SANTA ROSA 2,4 | CARABOBO SANTA ROSA 2,4 | 13.8 | 3.8 | Tx-1 | 1.5 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,5 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SANTA ROSA 2,4 | CARABOBO SANTA ROSA 2,4 | 13.8 | 3.8 | Tx-2 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SANTA ROSA 2,4 | CARABOBO SANTA ROSA 2,4 | 13.8 | 3.8 | Tx-3 | 1.15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 1,15 MVA, 13,8/2,4 KV, Delta-Delta - 60 Hz Z :4.5% | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | CARABOBO SH FUNDICIONES | 34.5 | 45 | Tx-1 | 15 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | CARABOBO SH FUNDICIONES | 34.5 | 45 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | CARABOBO SH FUNDICIONES | 34.5 | 45 | Tx-3 | 20 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 20 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SUR | CARABOBO SUR | 34.5 | 20 | Tx-1 | 20 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 20 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | SANTA PAULA | CARABOBO SANTA PAULA | 34.5 | 28 | Tx-1 | 28 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 28 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | TREBOL | CARABOBO TREBOL | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | VIGIRIMA | CARABOBO VIGIRIMA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | VIGIRIMA | CARABOBO VIGIRIMA | 34.5 | 10 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | CARABOBO PLANTA QUIZANDA | 13.8 | - | - | 0 |  |  | NO APLICA |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | BARINAS ALTO BARINAS | 34.5 | 40 | WEG | 15 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | BARINAS ALTO BARINAS | 34.5 | 40 | SIEMENS | 12 a 15 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN / ANAF GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | BARINAS ALTO BARINAS | 34.5 | 40 | CAIVET | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | BARINAS BARINITAS | 34.5 | 10 | HYUNDAI | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | BARINAS BARINITAS | 34.5 | 10 | SIEMENS | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | BARRANCAS | BARINAS BARRANCAS | 34.5 | 10 | HYUNDAI | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | CANAGUA | BARINAS CANAGUA | 34.5 | 10 | SIEMENS | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | CAPITANEJO | BARINAS CAPITANEJO | 34.5 | 10 | SIEMENS | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD DE NUTRIAS | BARINAS CDAD DE NUTRIAS | 34.5 | 15 | WEG | 15 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14.1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | LOS SILOS | BARINAS LOS SILOS | 34.5 | 10 | EFACEC | 5 A 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA: 13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN / ANAF GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | LOS SILOS | BARINAS LOS SILOS | 34.5 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | MIJAGUA | BARINAS MIJAGUA | 34.5 | 10 | SIEMENS | 6 A 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN / ANAF GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | OBISPOS | BARINAS OBISPOS | 34.5 | 10 | PAWELS TRAFO | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | BARINAS SABANETA | 34.5 | 30 | SIEMENS | 12 A 15 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN / ANAF GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | BARINAS SABANETA | 34.5 | 30 | WEG | 15 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: AUTOMÁTICO Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | BARINAS | TERRAZAS DEL STO. DOMINGO | BARINAS TERRAZAS DEL STO. DOMINGO | 34.5 | 10 | CAIVET | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA: 13.8 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN / ANAF GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | AEROPUERTO | LA GUAIRA AEROPUERTO | 12.47 | 3.78 | TRX1 | 4.2 | 12,47/4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | ANARE | LA GUAIRA ANARE | 30 | 2.7 | TRX2 | 3 | 30/4,8 TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CANTÓN | LA GUAIRA CANTÓN | 12.47 | 5.625 | TRX3 | 6.25 | 12,47/4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | LA GUAIRA CARAYACA | 30 | 12.6 | TRX4 | 7 | 69/30/12,47KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | LA GUAIRA CARAYACA | 30 | 12.6 | TRX5 | 7 | 69/30/12,47KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | LA GUAIRA CASINO | 30 | 4.725 | TRX6 | 5.25 | 30/4,8KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | LA GUAIRA CASINO | 30 | 4.725 | TRX7 | 5.25 | 30/4,8KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | LA GUAIRA CASINO | 30 | 4.725 | TRX8 | 5.25 | 30/4,8KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CHUSPA | LA GUAIRA CHUSPA | 30 | 0.45 | TRX9 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CHUSPA | LA GUAIRA CHUSPA | 30 | 0.45 | TRX10 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CHUSPA | LA GUAIRA CHUSPA | 30 | 0.45 | TRX11 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | CINTA COSTERA | LA GUAIRA CINTA COSTERA | 30 | 9 | TRX12 | 10 | 69/30/12,47 - 4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA | LA GUIARA GUAIRA | 30 | 4.725 | TRX13 | 5.25 | 28,8/4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA | LA GUAIRA GUAIRA | 30 | 4.725 | TRX14 | 5.25 | 28,8/4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | LA GUAIRA LA SABANA | 30 | 0.45 | TRX15 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | LA GUAIRA LA SABANA | 30 | 0.45 | TRX16 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | LA GUAIRA LA SABANA | 30 | 0.45 | TRX17 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | LA GUAIRA LA SABANA | 30 | 0.45 | TRX18 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | LA GUAIRA LA SABANA | 30 | 0.45 | TRX19 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | LA GUAIRA LA SABANA | 30 | 0.45 | TRX20 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LOS CARACAS | LA GUAIRA LOS CARACAS | 30 | 0.495 | TRX21 | 0.55 | 30/4,8KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LOS CARACAS | LA GUAIRA LOS CARACAS | 30 | 0.495 | TRX22 | 0.55 | 30/4,8KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | LOS CARACAS | LA GUAIRA LOS CARACAS | 30 | 0.495 | TRX23 | 0.55 | 30/4,8KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | MARAPA | LA GUAIRA MARAPA | 30 | 3.33 | TRX24 | 3.7 | 12,47/4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | MARAPA | LA GUAIRA MARAPA | 30 | 2.07 | TRX25 | 2.3 | 30/4,8 TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | LA GUAIRA MARE | 30 | 9.45 | TRX26 | 10.5 | 28,8/4,8KV TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | LA GUAIRA MARE | 30 | 2.07 | TRX27 | 2.3 | 30/4,8 TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | LA GUAIRA MARE | 30 | 2.07 | TRX28 | 2.3 | 30/4,8 TRX TRIFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | TODASANA | LA GUAIRA TODASANA | 30 | 0.45 | TRX29 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | TODASANA | LA GUAIRA TODASANA | 30 | 0.45 | TRX30 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
CAPITAL | LA GUAIRA | TODASANA | LA GUAIRA TODASANA | 30 | 0.45 | TRX31 | 0.5 | 30/8,3KV TRX MONOFASICO | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | ALTAGRACIA | ZULIA ALTAGRACIA | 34.5 | 40 | TX-1 | 20 | Transformador de Potencia 16 / 20 MVA numero de serie 185432 Año de Fabricación 2002 Trifasico Frecuencia 60 HzRefrigeracion ONAN/ONAF. Cambiador de Tomas 17 Posiciones. Resistencia 10,16% -12,69%. In Alta Tension 240 A In Baja Tensión 834A. Peso Total 38350 Kg. Tipo de Conexion Dyn5 |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | ALTAGRACIA | ZULIA ALTAGRACIA | 34.5 | 40 | TX-2 | 20 | Transformador de Potencia 16 / 20 MVA numero de serie 185431 Año de Fabricación 2002 Trifasico Frecuencia 60 HzRefrigeracion ONAN/ONAF. Cambiador de Tomas 17 Posiciones. Resistencia 10,16% -12,69%. In Alta Tension 240 A In Baja Tensión 834A. Peso Total 38350 Kg. Tipo de Conexion Dyn5 |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BACHAQUERO | ZULIA BACHAQUERO | 34.5 | 40 | TX-1 | 20 | Tx de potencia Trifasico 16 / 20 MVA 60 Hz 34,5/ 13,8 kV # P020ge618-01 Año de Fabricación 2010. Aumento de Temperatura Aceite 65 Grados Centigrados. Cambiador de tomas sin carga 5 posiciones. Cambiador de tomas bajo carga 17 posiciones. Refrigeración NAF |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BACHAQUERO | ZULIA BACHAQUERO | 34.5 | 40 | TX-2 | 20 | Tx de Potencia Trifasico 16 / 20 MVA 60 Hz 34,5/ 13,8 kV # F0718BT Año de Fabricación 2007 Frecuencia 60 HZ Resistenciia de Transcicion 1,86 ohm, Corriente nominal 234,2 A. Cambiador de Tomas 17 Posiciones |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BELLA VISTA | ZULIA BELLA VISTA | 23.9 | 5 | TX-2 | 13 | Tx de Potencia 10/13,3 MVA 23,9/8,3 kV 60 Hz Año de Fabricación 1969 Serial 553827. Impedancia 7,7% Peso 31000 Kg. USAS - C57-I2. Clase ONAN/ONAF |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BELLA VISTA | ZULIA BELLA VISTA | 23.9 | 5 | TX-3 | 13 | Tx de Potencia 10/13,3 MVA 23,9/8,3 kV 60 Hz Año de Fabricación 1978 Serial GL-269057 Peso 43700 Kg. USAS - C57-I2. Clase ONAN/ONAF |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BOQUETE | ZULIA BOQUETE | 34.5 | 30 | TX-1 | 10 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BOQUETE | ZULIA BOQUETE | 34.5 | 30 | TX-2 | 10 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | BURRO NEGRO | ZULIA BURRO NEGRO | 34.5 | 0 |  | 0 | No existe Subestacion Apendice o de Pase |  | NO APLICA |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | CAMPO LARA | ZULIA CAMPO LARA | 34.5 | 5 | TX-1 | 2.5 | Tx de Potencia 2,5 MVA 34,5 /13,8 kV Frecuencia 60 Hz Tipo de Conexión Dyn5 Refrigeracion ANAño de Fabricación 1974 Impedancia 6,8 a 75 grados centigrados Peso Total 8900 Kg. Normas USAS C57 Corriente Nominal AT 41,83 a. Corriente Nominal BT 104,5 A |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | CATANEJA | ZULIA CATANEJA | 23.9 | 13 |  | 0 | No existe Subestacion Apendice o de Pase |  | NO APLICA |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | EL CHIVO | ZULIA EL CHIVO | 23.9 | 18 | TX-1 | 29 | Tx de 29 MVA 23,9/13,8 kV Trifasico 60 Hz Grupo YNd1 10,38% In Alta Tension 529 / 698 A, In Baja Tension 920 / 1210 A Serial 732611-1 Año de Manofactura 1980 Peso Total 38,200 Kg. Cambiador de Tomas 5 Posiciones. |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | EL COROZO | ZULIA EL COROZO | 34.5 | 5 | TX-1 | 5 | Tx de Potencia 5 MVA 34,5 /13,8 kv Marc CAIVET Tipo Iterperie Enfriamiento ONAN Frecuencia 60 Hz, Año de Fabricación 1981 Serial 1609E920 Grupo Dyn5 |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | EL DANTO | ZULIA EL DANTO | 34.5 | 5 | TX-1 | 5 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | EL GUANABANO | ZULIA EL GUANABANO | 34.5 | 17.5 | TX-2 | 10 | NTx de Potencia de 10 MVA 34,5/13,8 kV Sin Placa de Identificación |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | EL GUANABANO | ZULIA EL GUANABANO | 34.5 | 17.5 | TX-1 | 7.5 | Tx de Potencia 7,5 MVA 34,5/13,8 kV Grupo de Conexión DYN11. Año de Fabricación 1976 Temperatura 40 Grados Centrigados In AT 125 Amp In BT 314 A. |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LAGUNILLAS | ZULIA LAGUNILLAS | 34.5 | 0 | TX-2 | 10 | No existen |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LAGUNILLAS | ZULIA LAGUNILLAS | 34.5 | 0 | TX-1 | 6 | No existen |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LIBERTADOR | ZULIA LIBERTADOR | 23.9 | 0 |  | 0 | No existe Subestacion Apendice o de Pase |  | NO APLICA |  | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LOS JOBITOS | ZULIA LOS JOBITOS | 34.5 | 15 | TX-1 | 10 | Tx de Potencia de 10 MVA 34,5/13,8 kV No se aprecia informacion en la placa |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LOS JOBITOS | ZULIA LOS JOBITOS | 34.5 | 15 | TX-2 | 5 | Tx de Potencia de 5 MVA 34,5/13,8 kV No se aprecia mayor informacion en la Placa |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LUZ | ZULIA LUZ | 23.9 | 0 |  | 0 | No existe Subestacion Apendice o de Pase |  | NO APLICA |  | ACTUALIZADO 15/08/2025 | NO APLICA
OCCIDENTE | ZULIA | MENE GRANDE | ZULIA MENE GRANDE | 34.5 | 30 | TX-1 | 20 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | MENE GRANDE | ZULIA MENE GRANDE | 34.5 | 30 | TX-2 | 20 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | PUNTA DE LEIVA | ZULIA PUNTA DE LEIVA | 34.5 | 15 | TX-1 | 5 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | PUNTA DE LEIVA | ZULIA PUNTA DE LEIVA | 34.5 | 15 | TX-2 | 5 |  |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | SABANA DE MACHANGO | ZULIA SABANA DE MACHANGO | 34.5 | 20 | TX-1 | 10 | Tx de Potencia 10 MVA 34,5 / 13,8 kVMArca AREVA |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | SABANA DE MACHANGO | ZULIA SABANA DE MACHANGO | 34.5 | 20 | TX-2 | 10 | Tx de Potencia 10 MVA 34,5 / 13,8 kVMArca AREVA |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | SAN ROQUE | ZULIA SAN ROQUE | 34.5 | 20 | TX-1 | 10 |  |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | SAN ROQUE | ZULIA SAN ROQUE | 34.5 | 20 | TX-2 | 10 |  |  | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | VERITAS | ZULIA VERITAS | 23.9 | 6 | TX-1 | 13.3 | Tx de Potencia 10/13,3 MVA 23,9/8,3 kV Impedancia 7,7% Frecuencia 60 Hz Peso 31000 Kg Serial 553828 Año de Fabricación Octubre 1969 Clase ONAN/ONAF |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | VERITAS | ZULIA VERITAS | 23.9 |  | TX-2 | 13.3 | Tx de Potencia 10/13,3 MVA 23,9/8,3 Kv Frecuencia 60 Hz Clase ONAN/ONAF Peso 31000 Kg Impedancia 7,7% Año de Fabricacion 1969 |  | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
OCCIDENTE | ZULIA | LAS PAZ | ZULIA LA PAZ | 23.9 | 5 | TX-1 | 1.7 |  |  | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | APARTADEROS | COJEDES APARTADEROS | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA: WEG INDUSTRIAS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | EL BAÚL | COJEDES EL BAÚL | 34.5 | 10 | DYn5 | 5 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 5 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA: CAIVET | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | EL BAÚL | COJEDES EL BAÚL | 34.5 | 10 | DYn5 | 5 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 5 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA: PAUWELS TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | EL PAO | COJEDES EL PAO | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA: SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | HILANDERIA | COJEDES HILANDERIA | 34.5 | 20 | DYn5 | 20 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 20 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA: WEG INDUSTRIAS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | ARISMENDI | COJEDES ARISMENDI | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | LA AGUADITA | COJEDES LA AGUADITA | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | LAGUNITAS | COJEDES LAGUNITAS | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA: PAUWELS TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | LAS VEGAS | COJEDES LAS VEGAS | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA:PAUWELS TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | LAS VEGAS | COJEDES LAS VEGAS | 34.5 | 5 | DYn5 | 5 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 5 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | VENEIRAN | COJEDES VENEIRAN | 34.5 | 10 | DYn5 | 10 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA:SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | COJEDES | ZONA INDUSTRIAL | COJEDES ZONA INDUSTRIAL | 34.5 | 15 | DYn5 | 15 | TRANFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15 MVA, 34,5/13,8 KV - 60HZ, MARCA:SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | CAMAGUÁN | GUARICO CAMAGUÁN | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | CARUTAL | GUARICO CARUTAL | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | CAZORLA | GUARICO CAZORLA | 34.5 | 5 | TP1 | 5 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 5Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | CHAGUARAMAS | GUARICO CHAGUARAMAS | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | DOS CAMINOS | GUARICO DOS CAMINOS | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOCORRO | GUARICO EL SOCORRO | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | ESPINO | GUARICO ESPINO | 34.5 | 5 | TP1 | 5 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 5 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | HOSPITAL ZARAZA | GUARICO HOSPITAL ZARAZA | 34.5 | 5 | TP1 | 5 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 5 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | LAS CAMAZAS | GUARICO LAS CAMAZAS | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | LAS MERCEDES | GUARICO LAS MERCEDES | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | LIBERTAD | GUARICO LIBERTAD | 34.5 | 3 | TP1 | 3 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 3 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | PASO REAL | GUARICO PASO REAL | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSÉ DE TIZNADO | GUARICO SAN JOSÉ DE TIZNADO | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSÉ DE UNARE | GUARICO SAN JOSÉ DE UNARE | 34.5 | 5 | TP1 | 5 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 5 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | SAN RAFAEL DE LAYA | GUARICO SAN RAFAEL DE LAYA | 34.5 | 2.5 | TP1 | 2.5 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 2,5 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | SANTA EDELMIRA | GUARICO SANTA EDELMIRA | 34.5 | 2.5 | TP1 | 2.5 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 2,5 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | SANTA MARIA | GUARICO SANTA MARIA | 34.5 | 10 | TP1 | 10 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | TUCUPIDO | GUARICO TUCUPIDO | 34.5 | 5 | TP1 | 15 | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 5 Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | GUARICO | TUCUPIDO | GUARICO TUCUPIDO | 34.5 | 10 | TP1 |  | Relación 34,5/13,8 KV,servio continuo, Dyn5, 60Hz,ONANN,Trifasico, 10Mva. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 15/08/2025
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS | APURE ACHAGUAS | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: HYUNDAI. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | ARICHUNA | APURE ARICHUNA | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | BETHEL | APURE BETHEL | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | CIUDAD SUCRE | APURE CIUDAD SUCRE | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 5,000 KVA. CLASE: | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | DOMO BIRUACA | APURE DOMO BIRUACA | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | DOMO BIRUACA | APURE DOMO BIRUACA | 34.5 | 9 | TX2 | 10 | MARCA: HYUNDAI. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | EL AMPARO | APURE EL AMPARO | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | EL NULA | APURE EL NULA | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 5,000 KVA. CLASE: 55 ◦C. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | EL YAGUAL | APURE EL YAGUAL | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 5,000 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | LA VICTORIA | APURE LA VICTORIA | 34.5 | 2.25 | TX1 | 2.5 | RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 2500 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | LAS TIAMITAS | APURE LAS TIAMITAS | 34.5 | 5.4 | TX1 | 6 | MARCA: PAUWELS TRAFO BELGIUM. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 6,000 KVA. CLASE: . | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | APURE LOS SILOS | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | APURE LOS SILOS | 34.5 | 10.8 | TX2 | 12 | MARCA: URUTRANSFOR. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 12,000 KVA. CLASE: 5P20 | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | MATADERO INDUSTRIAL | APURE MATADERO INDUSTRIAL | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | MARCA: PAUWELS TRAFO BELGIUM. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 5,000 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | PROMOLLANOS | APURE PROMOLLANOS | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 5,000 KVA. CLASE: 0,5. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | SAN JUAN DE PAYARA | APURE SAN JUAN DE PAYARA | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | SANTA RITA | APURE SANTA RITA | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | TRINIDAD DE ORICHUNA | APURE TRINIDAD DE ORICHUNA | 34.5 | 4.5 | TX1 | 5 | RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 5,000 KVA. CLASE: | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | UNELLEZ | APURE UNELLEZ | 34.5 | 9 | TX1 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
LOS LLANOS | APURE | UNELLEZ | APURE UNELLEZ | 34.5 | 9 | TX2 | 10 | MARCA: SIEMENS. RELACION: 34,5/13,8KV. CAPACIDAD: 10,000 KVA. CLASE: 0,5. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | CATA | ARAGUA CATA | 34.5 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA SIEMENS | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | CUMBOTO | ARAGUA CUMBOTO | 34.5 | 4.5 | Tx I | 5 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE5 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA CAIVET. | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | INDEPENDENCIA | ARAGUA INDEPENDENCIA | 34.5 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA CAIVET. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | INDEPENDENCIA | ARAGUA INDEPENDENCIA | 34.5 | 9 | Tx II | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | LOS TANQUES | ARAGUA LOS TANQUES | 34.5 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA CAIVET. | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | LOS TANQUES | ARAGUA LOS TANQUES | 34.5 | 13.5 | Tx II | 15 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 15 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM - ONAF Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA UROTRANFORT | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | PEDREGAL | ARAGUA PEDREGAL | 13.8 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA POWER TRAFO | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | SAN CASIMIRO | ARAGUA SAN CASIMIRO | 34.5 | 13.5 | Tx I | 15 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 15 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM - ONAF, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA WEB | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | SAN SEBASTIÁN | ARAGUA SAN SEBASTIÁN | 34.5 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA CAIVET | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | TIARA | ARAGUA TIARA | 34.5 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA SIEMENS | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | TOCORÓN | ARAGUA TOCORÓN | 34.5 | 9 | Tx I | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA HYUNDAI | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
CENTRAL | ARAGUA | TOCORÓN | ARAGUA TOCORÓN | 34.5 | 9 | Tx II | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA, TENSION NOMINAL 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; A Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38. MARCA SIEMENS | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZADO 20/08/2025
OCCIDENTAL | FALCON | DABAJURO | FALCON DABAJURO | 34.5 | 5811.6 | TP1 | 10 | MARCA: HYUNDAI; SERIAL: T98417; A. FAB. 1998; Vcc: 6,09%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; P. TOTAL: 26.500; REFR.: ONAN; FRECU: 60 Hz; MATER: COBRE; CAMB TOM: SIN TENSION; N° DE TAP: 9 (36.225-29.325)V | NO | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | BASE NAVAL | FALCON BASE NAVAL | 34.5 | 2175 | TP1 | 10 | MARCA: PAUWELS TRAFO; SERIAL: 7639904; Vcc: 7,09%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT: DyN5; REFREG.: ONAN; FREC: 60 Hz; MATER.: COBRE; CAMB TOM: SIN TENSION. | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | BASE NAVAL | FALCON BASE NAVAL | 34.5 | 8265 | TP2 | 10 | MARCA: SIEMENS; SERIAL: 82925; Vcc: 11,5%; RELACION 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | BOCA DE AROA | FALCON BOCA DE AROA | 34.5 | 18339.6 | TP1 | 10 | MARCA: CAIVET; SERIAL: 2606100; Zcc: 6,3 %; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPA VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC: 60 Hz; MATER.: COBRE; CAMB. TOM: SIN TENSIO. AUN NO ESTA EN SERVICIO PORQUE PERSONAL DE TRANSMISION NO HA CABLEADO EL TABLERO. | NO | NO OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | BOCA DE AROA | FALCON BOCA DE AROA | 34.5 | 18339.6 | MOVIL | 15 | MARCA: EFACEC; SERIAL: F000384; A. FAB.: 2010; Zcc: 9,01%; REALCION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDA: 15MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAF; FREC.:60 Hz.; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION; | SI | OPERATIVO | MOVIL
OCCIDENTAL | FALCON | BOLÍVARIANA | FALCON BOLÍVARIANA | 34.5 | 13280.55 | TP1 | 15 | MARCA: URUTRANSFOR; SERIAL: A429002; AÑO FAB.: 2014; Vcc: 6,36/6,23/5,88 %; RELACION:34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 12/15 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; PESO TOTAL: 25.500 kg.: REFRIG.: ONAF; FREC.: 60 Hz.; NORMA: IEC-60076; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB.: 17 (36.225-29.325)V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | BOLÍVARIANA | FALCON BOLÍVARIANA | 34.5 | 8887.05 | TP2 | 10 | MARCA: ARGO; SERIAL: 54558; Zcc: 5,7%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; PESO TOTAL: 18.700 kg.; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz.; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB.: 5 (36.225-32.775) V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | CHICHIRIVICHE I (PATIO DE DISTRIBUCION) | FALCON CHICHIRIVICHE I (PATIO DE DISTRIBUCION) | 34.5 | 9754.875 | - | - | EN ESTA SUBESTACION HABIAN 2 TP DE 10 MVA MARCA HYUNDAI, UN TP DE 5 MVA Y UNA MOVIL DE 10 MVA Y FUERON RERTIRADOS POR LA CORPORACION.
OCCIDENTAL | FALCON | CHURUGUARA | FALCON CHURUGUARA | 34.5 | 13083.06 | TP1 | 15 | MARCA: SIEMENS; SERIAL: 311475; AÑO DE F.: 2011; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 12/15 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | CORO III | FALCON CORO III | 34.5 | - | TP1 | 10 | MARCA: CAIVET; SERIAL: 2405288; Zcc: 7,3 %; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA: GRUPO VECT.: DyN5: REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO | NO OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | CUMAREBO I (PATIO DE DISTRIBUCION) | FALCON CUMAREBO I (PATIO DE DISTRIBUCION) | 13.8 | - | - | - | EN ESTA SUBESTACION HABIAN 2 TP DE 10 MVA MARCA HYUNDAI, SE LLEVO 1 PARA LA SUBESTACION MORUY POR FALLA DEL EXISTENTE, EL SEGUNDO TAMBIEN SE LLEVO PARA LA S/E MORUY POR FALLA DEL ANTERIOR (SENGUN POR EXTRACION DEL ACEITE DIELECTRIOCO PERDIENDO AISLAMIENTO)
OCCIDENTAL | FALCON | FLAMINGO | FALCON FLAMINGO | 34.5 | 10429.56 | TP1 | 10 | MARCA: PAUWELS TRAFO; SERIAL: 7536076; F. FABR.: 1976; Zcc: 7,03%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN11; PESO TOTAL: 18.000 kg.; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; NORMA: ANSI C57-IEC-NSE; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB.: 5 (36.225-32.775) V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | ISIRO III | FALCON ISIRO III | 34.5 | 3075.45 | TP1 | 5 | PLACA ILEGIBLE; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 5 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB, TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | LA SABANITA | FALCON LA SABANITA | 34.5 | 7286.25 | TP1 | 10 | MARCA: PAUWELS FRAFO; SERIAL: 7336903; Zcc: 6,2%; RELACION: 34,5/24 kV; CAPACIDAD; 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | LA VELA I (SABANA LARGA) | FALCON LA VELA I (SABANA LARGA) | 34.5 | 5437.5 | TP1 | 10 | MARCA: HYUNDAI; SERIAL: S/S; AÑO FAB.: 1.998; Vcc: 6,3%; RELACION: 34,5/13,8; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; PESO TOTAL: 26.500 kg.; REGRIG.: ONAN; FREC.: 60Hz; NORMA: IEC-76; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB.: 9 (36.225-29.325)V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | LA VELA I (SABANA LARGA) | FALCON LA VELA I (SABANA LARGA) | 34.5 | 4987.71 | TP2 | 10 | MARCA: WEG; SERIAL: 1016096674; AÑO FAB. 2013; Zcc; 8%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | LA VELA II (EL YABO) | FALCON LA VELA II (EL YABO) | 34.5 | 8963.61 | TP1 | 10 | MARCA: SIEMENS; SERIAL: 259538; AÑO FAB.: 2006; Zcc: 6,58%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | LA VELA II (EL YABO) | FALCON LA VELA II (EL YABO) | 34.5 | 4987.71 | TP2 | 8/10 | MARCA: MITSUBISHI SERIAL: 7336903; Zcc: 6,45%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 8/10 MVA; GRUPO VECT.: Yy0; REFRIG.: ONAF; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | MANAURE | FALCON MANAURE | 34.5 | - | - | - | ESTA SUBESTACION YA NO ESTA OPERATIVA, TENIA TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA 1x20 (VANDALIZADO EN SITIO), 1x10 (VANDALIZADO EN SITIO) Y OTRO DE 10 MVA QUE FUE LLEVADO A AL S/E FLAMINGO POR FALLA DEL EXISTENTE. |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | FALCON | MENE MAUROA I (PATIO DE DSITROBUCION) | FALCON MENE MAUROA I (PATIO DE DSITROBUCION) | 13.8 | 11699.76 | - | - | LOS DOS TP DE ESTA SUBESTACION UNO (8 MVA) SE LO LLEVO LA CORPORACION SEGUN PARA EL ESTADO BARINAS Y EL OTRO (10 MVA) SE LLEVO PARA LA SUBESTACION BOCA DE AROA POR FALLA DEL EXISTENCIA AUN ONO SE PONE EN SERVICIO.
OCCIDENTAL | FALCON | MIRIMIRE | FALCON MIRIMIRE | 34.5 | 11544.9 | TP1 | 10 | MARCA: PAUWEL TRAFO; SERIAL: 764702; ZCC: 7,16%; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI |  | FIJO
|  | MIRIMIRE | FALCON MIRIMIRE | 35.5 | - | MV1 | 5 | MARCA: CAIVET: SERIAL: 1406D476; Zcc: 6%; RELACION: 34,5/13,8 KV; CAPACIDAD: 5 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAF; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION; MOVIL FUERA DE SERVICIO UBICADA EN LA SUBESTACION, SE DESCONETO POR FALLA DE LOS VENTILADORES | NO | NO OPERATIVO | MOVIL
OCCIDENTAL | FALCON | MORUY | FALCON MORUY | 34.5 | 7316.7 | TP1 | 10 | MARCA: HYUNDAI; SERIAL: T004017; AÑO FAB.: 2001; Vcc: 6,3% ; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; PESO TOTAL: 26.500 kg.; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz. ; NORMA: IEC-76; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB.: 9 (36.225-29.325)V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | SABANETA | FALCON SABANETA | 34.5 | 7799.55 | TP1 | 6 | MARCA: DOMINIT; SERIAL: 576123; Zcc: 6,7% ; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 6 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | SAN JUAN DE LOS CAYOS | FALCON SAN JUAN DE LOS CAYOS | 34.5 | 8952.3 | TP1 | 10 | MARCA: SIEMENS; SERIAL: 311533; AÑO FAB.: 2011; Vcc: 9% ; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO
OCCIDENTAL | FALCON | SANARE | FALCON SANARE | 34.5 | 12291.36 | TP1 | 10 | MARCA: HYUNDAI; SERIAL: T984251; AÑO FAB.: 1998; Vcc: 6,16/6,16/6,65 %; RELACION; 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; PESO TOTAL: 26.500 kg.; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; NORMA: C-76; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB. 9 (36.225-29.325)V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO
OCCIDENTAL | FALCON | SANTA CRUZ DE BUCARAL | FALCON SANTA CRUZ DE BUCARAL | 34.5 | 5514.06 | TP1 | 5 | MARCA: PAUWEL TRAFO; SERIAL: 7615913; AÑO FABR.: 1976; Zcc: 7,01 %; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 5 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; PESO TOTAL: 10.800 kg.; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; NORMA: ANSI-C57-NS-E; MATERIAL: COBRE; PASOS CAMB.: 5 (36.225-32.775)V; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | TACUATO | FALCON TACUATO | 34.5 | 13270.11 | TP1 | 8 | MARCA: SIEMENS; SERIAL: NO LEGIBLE; Zcc: 7,82 %; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 8 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz ; MATERIAL; COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | NO | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | TOCUYO DE LA COSTA | FALCON TOCUYO DE LA COSTA | 34.5 | 6458.01 | TP1 | 10 | MARCA: SIEMENS; SERIAL: 311534; AÑO FAB.: 2011; Vcc: 8,97 %; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 10 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAN; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTAL | FALCON | URUMACO I (MOVIL DE 15 MVA) | FALCON URUMACO I (MOVIL DE 15 MVA) | 34.5 | 10503.51 | MV1 | 15 | MARCA:PAUWELS TRAFO; SERIAL: 8924040; Zcc: 9,28 %; RELACION: 34,5/13,8 kV; CAPACIDAD: 15 MVA; GRUPO VECT.: DyN5; REFRIG.: ONAF; FREC.: 60 Hz; MATERIAL: COBRE; CAMB. TOM.: SIN TENSION | SI | OPERATIVO | MOVIL
OCCIDENTAL | FALCON | YARACAL I (PATIO DE DISTRIBUCION) | FALCON YARACAL I (PATIO DE DISTRIBUCION) | 13.8 | 15906.21 | - | - | EL TP DE ESTA SUBESTACION FUE LLEVADO PARA LA SUBESTACION SANARE EN EL AÑO 2010
CAPITAL | MIRANDA | BICENTENARIO | MIRANDA BICENTENARIO | 34.5 | 0 | NO HAY TRX | 0 | NO HAY EQUIPO INSTALADO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CANGREJAL | MIRANDA CANGREJAL | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CARENERO | MIRANDA CARENERO | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CIUDAD MIRANDA | MIRANDA CIUDAD MIRANDA | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CIUDAD ZAMORA | MIRANDA CIUDAD ZAMORA | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | COLINAS DE SAN FCO. | MIRANDA COLINAS DE SAN FCO. | 34.5 | 5 |  | 5 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CUA | MIRANDA CUA | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CUA | MIRANDA CUA | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CUA | MIRANDA CUA | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CÚPIRA | MIRANDA CÚPIRA | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | CURIEPE | MIRANDA CURIEPE | 34.5 | 5 |  | 5 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | GUAPO | MIRANDA GUAPO | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | MIRANDA HIGUEROTE I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | MIRANDA HIGUEROTE I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | MIRANDA INAVI | 34.5 | 0 | NO HAY TRX | 0 | NO HAY EQUIPO INSTALADO | NO |  |  | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | MIRANDA INAVI | 34.5 | 0 | NO HAY TRX | 0 | NO HAY EQUIPO INSTALADO | NO |  |  | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | MIRANDA LA RAIZA | 34.5 | 35 |  | 5 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | MIRANDA LA RAIZA | 34.5 | 35 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | MIRANDA LA RAIZA | 34.5 | 35 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
| MIRANDA | LA RAIZA | MIRANDA LA RAIZA | 34.5 | 35 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | MARIZAPA | MIRANDA MARIZAPA | 34.5 | 0 | NO HAY TRX | 0 | NO HAY EQUIPO INSTALADO | NO |  |  | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | MIRANDA OCUMARE I | 34.5 | 25 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | MIRANDA OCUMARE I | 34.5 | 25 |  | 15 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZAD16/09/2025
| MIRANDA | OCUMARE I | MIRANDA OCUMARE I | 34.5 | 25 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | PAPARO | MIRANDA PAPARO | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | PARAÍSO | MIRANDA PARAÍSO | 34.5 | 15 |  | 15 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | MOVIL | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | PUEBLO NUEVO | MIRANDA PUEBLO NUEVO | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SAN JUAN II | MIRANDA SAN JUAN II | 34.5 | 6 |  | 6 | 34,5/13,8 KV | SI | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SANTA MARTA | MIRANDA SANTA MARTA | 34.5 | 0 | NO HAY TRX | 0 | NO HAY EQUIPO INSTALADO | NO |  |  | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SANTA ROSA I | MIRANDA SANTA ROSA I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SANTA ROSA I | MIRANDA SANTA ROSA I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA I | MIRANDA SANTA TERESA I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA I | MIRANDA SANTA TERESA I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SARAO | MIRANDA SARAO | 34.5 | 5 |  | 5 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | SOTILLO | MIRANDA SOTILLO | 34.5 | 5 |  | 5 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
CAPITAL | MIRANDA | TAZON | MIRANDA TAZON | 34.5 | 20 |  | 20 | 34,5/13,8 KV | SI | OPERATIVO | FIJO | ACTUALIZAD16/09/2025
Note on H50: Ing. José Coraspe Corporelec: El otro equipo similar a este, en condiciones reparables fue trasladado a puerto la cruz (reparado e instalado). Actualmente solo queda 1x7.5 MVA reparable
Note on L631: 1 , FIJO 1, MÓVIL
Note on K637: 1. OPERATIVO 1.- NO OPERATIVO

## SE TRX 10 MVA
REGION | ESTADO | SUBESTACION | NIVEL DE TENSIÓN ENTRADA kV | CAPACIDAD INSTALADA EN LA SUBESTACION (MW) | NOMENCALTURA TRX DE POTENCIA | CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR EN MVA INSTALADOS | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRANSFORMADOR | TIENE PROTECION EL TRANSFORMADOR (SI O NO) | CONDICION DEL TRANSFORMADOR (OPERATIVO / NO OPERATIVO) | TIPO DE TRANSFORMADOR (MOVIL O FIJO)
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | 34.5 | 25 |  | 10 |  | NO | NO OPERATIVO | FIJO
ORIENTAL | MONAGAS | EL FURRIAL | 34.5 | 10 | TX2 | 10 | Transformador de Potencia Reductor de 34,5/13,8 kV marca Urutrafo Año: 2015 de 10MVA Grupo de Conexión: Dyn5 Refrigeración Tipo ONAN Impedancia: 6,25 Peso en kgs: 25300 | NO | NO OPERATIVO | FIJO
GUAYANA | DELTA AMACURO | EL AMPARO | 34.5 | 10 | Trf4 | 10 | TRX TRIFASICO DE POTENCIA DE 10 MVA; TIPO COLUMNAS TENSIONES NOMINALES 34,500-13,800Y/7970, FASES 3; FRECUENCIA 60HZ; ACEITE COVENIN 1128 Enfriamiento ONAM, Grupo Vectorial Dyn5, Nivel de Aislamiento AT 36/200/70-BT:17,5/110/38 | NO | NO OPERATIVO | FIJO
LOS ANDES | TRUJILLO | JARDIN | 34.5 | 0 | TX-01 | 10 | PAUWELS-TRAFO-DYNS-34,5/13,8-60 HZ-ONAN/ONAF- SERIAL 7647019 | SI | NO OPERATIVO | FIJO
LOS ANDES | TRUJILLO | SABANA MENDOZA | 34.5 | 0 | TX-01 | 10 | CAIVET-DYNS-34,5/13,8-60 HZ- ONAN/ONAF | SI | NO OPERATIVO | FIJO
LOS ANDES | TACHIRA | OROPE | 34.5 | 10 | TRX1 | 10 | MARCA GENERAL ELECTRIC TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | NO OPERATIVO | FIJO
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | 34.5 | 25 | TRX2 | 10 | MARCA POWER TRANSFOR TENSIÓN ENTRADA 34.5 KV TENSIÓN SALIDA 13.8 KV GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 TIPO DE TAP FIJO FRECUENCIA 60 Hz TIPO DE ENFRIAMIENTO ONAN | SI | NO OPERATIVO | FIJO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Agua Blanca | 34.5 | 11.11 | T II | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Chabasquen | 34.5 | 11.11 | T II | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Chabasquen | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | La Colonia | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | Majaguas | 34.5 | 11.11 | T I | 10 | RT: 34,5/13,8 kV,Cap: 10 MVA, Tip. Conex.: Dyn5, Marca: Siemens. | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CAPITAL | MIRANDA | CIUDAD ZAMORA | 34.5 | 10 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | 34.5 | 20 |  | 10 | 34,5/13,8 KV | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA II | 34.5 | 20 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CENTRAL | CARABOBO | GENERAL MOTORS | 34.5 | 20 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CENTRAL | CARABOBO | GENERAL MOTORS | 34.5 | 20 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CENTRAL | CARABOBO | LA GLORIETA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CENTRAL | CARABOBO | PRUINCA | 34.5 | 10 | Tx-1 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO
CENTRAL | CARABOBO | VIGIRIMA | 34.5 | 10 | Tx-2 | 10 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 10 MVA 34,5/13,8 KV, DYn5 60 Hz | NO | NO OPERATIVO | FIJO
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | 40 | CAIVET | 10 | TENSIÓN DE ENTRADA: 34,5 KV TENSIÓN DE SALIDA:14,1 KV TIPO DE REFRIGERACIÓN: ONAN GRUPO DE CONEXIONES: DYN5 DESFASE HORARIO: 5 CAMBIADOR DE TAP: MANUAL Frecuencia: 60 HZ TIPO DE NUCLEO: COBRE TIPO DE CONSTRUCCIÓN INTEMPERIE | NO | NO OPERATIVO | FIJO | TXP QUEMADO DESDE EL AÑO 2019
OCCIDENTE | ZULIA | LAGUNILLAS | 34.5 | 0 | TX-2 | 10 | No existen |  | NO OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTE | ZULIA | SAN ROQUE | 34.5 | 20 | TX-1 | 10 |  |  | NO OPERATIVO | FIJO
OCCIDENTE | ZULIA | SAN ROQUE | 34.5 | 20 | TX-2 | 10 |  |  | NO OPERATIVO | FIJO

## PROYECTOSPRTSEN
ESTADO | NOMBRE DE LA INSTALACION | NIVEL DE TENSION DE LA INSTALACION | CAPACIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | Suma de MONTO INVERSIÓN
ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | 34.5 | 25 | RECUPERACION DE LA SUBESTACIÓN JESUS SUBERO 34,5/13,8 KV, EL TIGRE, ESTADO ANZOATEGUI. | REPOSICIÓN DE TRANSFORMADORES DAÑADOS DE 15 Y 10 MVA; ADECUACIÓN DE (04) SALIDAS EN 13,8 KV, ADECUACION DE SERVICIOS AUXILIARES, CABLES DE POTENCIA, SISTEMA DE CONTROL Y SISTEMA DE SECCIONAMIENTO. | 920000
ANZOATEGUI | MOVIL SAN MATEO | 34.5 | 10 | RECUPERACION DE LA SUBESTACIÓN MOVIL SAN MATEO 34,5/13,8 KV, ESTADO ANZOATEGUI. | REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR DAÑADO DE 10 MVA PARA RECUPERACION DE LA UNIDAD MOVIL SAN MATEO . | 300000
ANZOATEGUI | SAN JOSE DE GUARIBE | 34.5 | 10 | NORMALIZACION DE LA SUBESTACION DE DISTRIBUCION SAN JOSE DE GUARIBE 34,5 | SUSTITUCION DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 5 MW POR UNO DE 10 MW, EL CUAL PRESENTA PROBLEMAS DE AISLAMIENTO Y SE ENCUANTRA OBSOLETO SUS COMPOMENTES | 30000
APURE | EL NULA | (en blanco) | 10 | REHABILITACIÓN DE SUBESTACION EL NULA | INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 10 MVA POR AUMENTO DE CAPACIDAD, INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 34.5 KV 600 AMP NOMINAL 15 KA ICC, RECONECTADOR EN VACIO 13.8KV 110KV, ADECUACIÓN DE SALIDAS DE CIRCUITOS, SUSTITUCIÓN DE SECCIONADORES MONOP 13.8KV 630A 110KVBIL, | 511666.87
APURE | LOS SILOS | (en blanco) | 10 | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN LOS SILOS | INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 10 MVA POR AUMENTO DE CAPACIDAD, INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 34.5 KV 600 AMP NOMINAL 15 KA ICC, RECONECTADOR EN VACIO 13.8KV 110KV, ADECUACION DE SALIDAS DE CIRCUITOS, SUSTITUCION DE SECCIONADORES MONOP 13.8KV 630A 110KVBIL, | 542180.84
BARINAS | SUBESTACION ALTOBARINAS 34,5/13,8 KV. | 34.5 | 10 | RECUPERACION DE SUBESTACIÓN ALTO BARINAS 34,5 KV/13,8 KV – 2X15 + 1X10 MVA Y SUS CIRCUITOS ASOCIADOS | *REPOSICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 1O MVA: AVERIADO DESDE SEPTIEMBRE 2019. *ADECUACIÓN DE CIRCUITOS DE ENTRADA Y SALIDAS, REPOSICIÓN DE: INTERRUPTOR 36KV,CABLES DE POTENCIA DE 750 MCM 15 KV, CABLES DE CONTROL, RECONECTADORES 15 KV. *REPARACIÓN DE DE E | 250000
MIRANDA | CUA | 34.5 | 10 | RECUPEACIÓN DE SUB ESTACIÓN CUA | SUSTITUCIÓN DE MÓVIL DE 10 MVA LA CUAL TIENE MÁS DE 10 AÑOS FUNCIONANDO EN FORMA CONTINUA Y ADECUACÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE CIRCUITOS EN ALTA Y BAJA, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y RECONECTADORES, ADEUACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DIFE | 542876.8
MIRANDA | HIGUEROTE I | 34.5 | 10 | RECUPEACIÓN DE SUB ESTACIÓN HIGUEROTE I | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 10 MVA DAÑADO ADECUACIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ENTRADA A LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA, MANTENIMIENTO MAYOR A TANSFORMADOR DE POTENCIA DE 10 MVA ACTUALMENTE ACTIVO, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL E INSTALAC | 498340
PORTUGUESA | S/E MAJAGUAS | (en blanco) | 10 | ADECUACIÓN DE S/E MAJAGUAS EN 34,5 KV / 13,8 KV (1X10 MVA) | PARA LA RECUPERACION DE LA SUBESTACIÓN MAJAGUAS 34,5KV/13,8 KV SE AMERITA LA SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR FALLADO DE 10 MVA , UN RECONECTADOR EN 34,5 KV Y 03 RECONECTADORES EN 13,8 KV, 01 TRASNFORMADOR DE 15 KVA | 2799466.93
SUCRE | GUARAUNO 34,5/13,8 KV | 34.5 | 20 | SUSTITUCIÓN DE TX DE POTENCIA MÓVIL DE LA S/E GUARAUNOS 34,5/13,8 KV POR UN TX DE POTENCIA FIJO DE 10 MVA | MODERNIZACIÓN DE LA S/E GUARAUNOS 34,5/13,8 KV, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARA EL REEMPLAZO DE UN TX DE POTENCIA MÓVIL POR UNO FIJO DE 10 MVA | 2000000
TACHIRA | AGUA DULCE | 34.5 | 20 | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 MVA, PARA NORMALIZAR LAS CARGAS ASOCIADAS A LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AGUA DULCE | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 MVA PARA NORMALIZAR LA CARGA TRANSFERIDA AL TXP Nª1, LA CUAL FUE TRANSFERIDA POR LA MOVILIZACIÓN DEL TXP Nª2 POR EMERGENCIA HACIA LA SUBESTACIÓN OROPE 34,5/13,8KV. | 554133.68
TACHIRA | CAPACHO | 34.5 | 10 | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 MVA PARA AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA SUBESTACIÓN CAPACHO | AUMENTO DE CAPACIDAD EN LA SUBESTACIÓN PASANDO DE 1X10 MVA A 2X10 MVA. | 554829.13
TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | 20 | SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 10 MVA AVERIADO Y ADECUACIÓN DE SALIDAS DE LOS CIRCUITOS PERTENECIENTES A LA SUBESTACIÓN PALMIRA | SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR Nª1 DE 1X10 MVA FALLADO, DEBIDO A QUE SE SE SUSTITUYO POR UNO DE 5MVA Y ACTUALMENTE EL 60% DE LA CARGA DE LA BAHIA 1 SE ENCUENTRA TRANSFERIDA A OTRAS SUBESTACIONES ALEDAÑAS | 454436.03
TRUJILLO | SUBESTACIÓN EL JAGÜITO | 34.5 | 10 | RECUPERAR LA CAPACIDAD FIRME DE LA SUBESTACIÓN EL JAGÜITO DE 1X10 MVA A 2X10 MVA | DEVOLVER A SUS CONDICIONES INICIALES LA SUBESTACIÓN EL JAGÜITO 34,5/13,8 KV A TRAVÉS DE LA REACTIVACIÓN DE LA BAHIA N° 2. | 420000
TRUJILLO | SUBESTACIÓN JARDÍN | 34.5 | 20 | SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR DAÑADO DE 1X10 MVA EN LA SUBESTACIÓN JARDÍN | RECUPERAR UNA DE LAS BAHIAS FUERA DE SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN JARDÍN 34,5/13,8 KV A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DEL TRANSFORMADOR DAÑADO 1X10 MVA | 420000
TRUJILLO | SUBESTACIÓN MENDOZA 34,5/13,8 | 34.5 | 10 | REHABILITACIÓN SUBESTACIÓN SABANA DE MENDOZA 34,5/13,8KV 1X10MVA | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN SABANA DE MENDOZA 34,5/13,8KV | 499741.8377
TRUJILLO | SUBESTACIÓN SAN JACINTO | 34.5 | 2.65 | REHABILITACIÓN Y AUMENTO CAPACIDAD SUBESTACIÓN SAN JACINTO DE 1X2,65 MVA A 1X10 MVA | REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA SUBESTACIÓN SAN JACINTO 34,5/13,8 KV A TRAVÉS DEL AUMENTO DE CAPACIDAD Y PUESTA EN SERVICIO UN TRANSFORMADOR DE 10 MVA | 420000
ZULIA | SAN ROQUE | 34.5 | 20 | RECUPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN ROQUE DEL ESTADO ZULIA | INSTALACION DE 2 TXS DE POTENCIA DE 10 MVA, ASI COMO DEMAS ELEMENTOS PTS, CTS, SECCIONADORES DEL LADO ALTA Y BAJA DEL C DE POTENCIA, INTERRUPTOTES PARA LA SALIDA DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCI{ON | 2299466.93