## INF. CIRCUITOS. - INTERRUPTORES
REGION | ESTADO | SUB ESTACIÓN | NIVEL DE TENSIÓN ENTRADA S/E KV | CIRCUITO | NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITO KV | TIPO (RECONECTADOR / INTERRUPTOR) | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INTERRUPTOR | CAPACIDAD EN AMPERIOS (AMP) DEL INTERRUPTOR | CONDICION DEL INTERRUPTOR (OPERATIVO / NO OPERATIVO) | POSEE MEDICION EN LA SALIDA DEL CIRCUITO (SI/NO) | POSEE MEDIDOR DE ENERGIA OPERATIVO kWh (SI/NO) | POSEE MEDIDOR DE POTENCIA OPERATIVO (SI/NO) | POSEE MEDIDOR DE CORRIENTE OPERATIVO (SI/NO) | ESTA OPERATIVO EL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC ( SI/NO) | ESTA OPERATIVO EL TRANSFORMADOR DE TENSION TP (SI/NO) | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (TC) | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRANSFORMADOR DE TENSION (TP)
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | AEROPUERTO | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S18059572 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | ARAMARE | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S18046231 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | CARINAGUA | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S18059570 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | CERRO PERICO | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S1805974 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | GOBERNACION. | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S18059573 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | No 8 | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S18059581 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | PAVONI | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SEERIAL: S1805976 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO AYACUCHO | 115 | SAMARIAPO | 13.8 | INTERRUPTOR | Tension nominal: 13,8 kV, corriente nominal 630 A, SERIAL: S1859571 | 630 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO NUEVO | 115 | PAEZ - CARREÑO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR 36 kV corriente nominal 1200 A, serial: 17-16887 | 1200 (AMP) | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO PAEZ | 34.5 | PUERTO PAEZ | 13.8 | INTERRUPTOR | marca siemens puerto paez corriente nominal 1200 A NIVEL DE TENSION 36 KV | 1200 (AMP) | no operatvo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO PAEZ | 34.5 | PUERTO CARREÑO | 13.8 | INTERRUPTOR | puerto carreño (colombia) CORRIENTE NOMINAL 1200 A, NIVEL DE TENSION 36 KV | 1200 (AMP) | operativo ( FUERA DE SERVICIO) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO PAEZ | 34.5 | PUEBLO VIEJO | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectadores de tension 13,8 kV, corriente nominal 600 A | 600 (AMP) | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | AMAZONAS | PUERTO PAEZ | 34.5 | VIVIENDA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectadores de tension 13,8 kV, corriente nominal 600 A | 600 (AMP) | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 600/5 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
GUAYANA | BOLIVAR | ALTAMIRA | 34.5 | B105 CIUDAD PIAR | 34.5 | INTERRUPTOR | MAGRINI 38MGE-500 630 a 500 MVA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MAGRINI AMT 36B2 75-150-300/5-5 [A]. 40-20 [VA]. CL: 0,5-3. 36/70/170 [kV]. Ith: 30/15/7,5 [kA/s]. | ARTECHE CXG-36 150-300 / 5 / 5 / 5[A]. 40 [VA]. CL: 0,5
GUAYANA | BOLIVAR | ALTAMIRA | 34.5 | B205 LOS BARRANCOS | 34.5 | INTERRUPTOR | ENGLISH ELECTRIC OKW3 800 A, 500 MVA | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MAGRINI AMT 36B2 250-500 / 5- 5 [A]. 50-50 [VA]. CL: 0,5-5P20. 36/70/170 [kV]. Ith: 15 [kA/s]. Idim: 38 [kA]. Año: 1998 | ARTECHE VRM - 36 34,5 / (0,110 – 0,063) [kV]. 100 [VA]
GUAYANA | BOLIVAR | ALTAMIRA | 34.5 | D105 FERROMINERA | 13.8 | INTERRUPTOR | PERTENECE A FERROMINERA SIN DATOS |  | NO OPERATIVO
GUAYANA | BOLIVAR | ANGOSTURITA | 34.5 | D105 ORINOCO | 13.8 | RECONECTADADOR | DESMANTELADO POR HURTO |  | NO OPERATIVO
GUAYANA | BOLIVAR | ANGOSTURITA | 34.5 | D205 REPUBLICA | 13.8 | RECONECTADADOR | DESMANTELADO POR HURTO |  | NO OPERATIVO
GUAYANA | BOLIVAR | BOLIVAR | 230 | B305 SISOR I | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | BOLIVAR | 230 | B405 SISOR II | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | BOLIVAR | 230 | B505 CAÑAFISTOLA L2 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | BOLIVAR | 230 | B605 CAÑAFISTOLA L3 - PLANTA L1. | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | BOLIVAR | 230 | B705 PARAGUA L3 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | BOLIVAR | 230 | B880 CAÑAFISTOLA L1 - PLANTA L2 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | CABELUM | 34.5 | D105 PROCERES NUEVO | 13.8 | RECONECTADADOR | DESMANTELADO POR HURTO |  | NO OPERATIVO
GUAYANA | BOLIVAR | CABELUM | 34.5 | D205 CABELUM | 13.8 | RECONECTADADOR | DESMANTELADO POR HURTO |  | NO OPERATIVO
GUAYANA | BOLIVAR | CAICARA | 115 | B105 SANTA ROSALIA - GUARATARO | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | CAICARA | 115 | D105 CHAGUARAMAL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAICARA | 115 | D205 ROMULO GALLEGOS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAICARA | 115 | D305 CENTRO URBANO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAICARA | 115 | D405 CAICARA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D205 NORTE I | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D405 VISTA HERMOSA | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D505 COQUITOS | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D605 MARHUANTA NORTE | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D705 AEROPUERTO TSA N°2 | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D805 TOMAS DE HERES | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CAÑAFITOLA | 34.5 | D905 LOS MARHUANTA SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D305- SANTA ROSA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D405 L1 HIDROBOLIVAR ACUEDUCTO PUERTO ORDAZ | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D505 HIDROBOLIVAR ACUEDUCTO INDUSTRIAL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D605-TORO MUERTO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D705-L2.HIDROBOLIVAR.ACUED PTO.ORDAZ | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D805-CERRO QUEMAO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARONÍ | 115 | D905 URB. GUAYANA VILLA ASIA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARUACHI | 115 | D105- MODULO DE INSPECCION | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARUACHI | 115 | D205- AUX1 CASA MAQUINA CARUACHI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CARUACHI | 115 | D305- CAMPAMENTO CARUACHI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAYAURIMA | 115 | B105 - CAYAURIMA - PLANTA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | CAYAURIMA | 115 | D105 - GERMANIA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | CAYAURIMA | 115 | D205 - VISTA HERMOSA I | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAYAURIMA | 115 | D305 - VISTA HERMOSA II | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAYAURIMA | 115 | D405 - SANTA FE I | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CAYAURIMA | 115 | D505 - SANTA FE II | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D1005 LUIS HURTADO - FCO DE MIRANDA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D1205 S.J. CHIRICA - C. COLON | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D1305 VTA AL SOL R-1 - C.C. LA ECONOMICA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D1405 NVA. CHIRICA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D1505 VIA UPATA - EL ROSARIO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D505 BO. CARONI - AV. MANUEL PIAR | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D605 BRISAS DEL PARAISO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CHIRICA | 115 | D905 HIDROLOGICA - TAMECA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CIUDAD PIAR | 34.5 | B110 T1 34,5 /13,8 kV FMO | 34.5 | INTERRUPTOR | SACE modelo RGE 36-100 36 kV, 800 A | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | ARTECHE CRD 36 250-500/5-5 [A]. 15 [VA]. Ith: 10 [kA/s]. | ASEA EMFC-36 (34,5 / Ö3) / ((0,115 / Ö3)- (0,115 / Ö3)) [kV]. CL. 0,3 – 1,2. BIL: 200 [kV].
GUAYANA | BOLIVAR | CIUDAD PIAR | 34.5 | B205 SANTA BARBARA - LA QUINA | 34.5 | INTERRUPTOR | ABB Tipo OHB 24.12.25. 1250 A, 25 KA | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ARTECHE CRD 36 250-500/5-5 [A]. 15 [VA]. Ith: 10 [kA/s]. | ASEA EMFC-36 (34,5 / Ö3) / ((0,115 / Ö3)- (0,115 / Ö3)) [kV]. CL. 0,3 – 1,2. BIL: 200 [kV].
GUAYANA | BOLIVAR | CIUDAD PIAR | 34.5 | B210 T2 34,5 /13,8 kV FMO | 34.5 | INTERRUPTOR | SACE modelo RGE 36-100 36 kV, 800 A | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ARTECHE CRD 36 250-500/5-5 [A]. 15 [VA]. Ith: 10 [kA/s]. | ASEA EMFC-36 (34,5 / Ö3) / ((0,115 / Ö3)- (0,115 / Ö3)) [kV]. CL. 0,3 – 1,2. BIL: 200 [kV].
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D105 CASITAS DEL CORE 8 - GRAN SABANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D205 VILLA BETANIA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D305 RIVERAS DEL CARONI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D405 URB: VILLA IKABARU | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D505 CORE 8 - LAS PARCELAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D605 VIA BOLIVAR - S. J. BONGO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D705 UD 321 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D808 LAS AMAZONAS - UD 338 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | COCUY | 115 | D905 CORE 8 - TEODOKILDAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | CURAIMA | 34.5 | D105 CURAIMA | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | CURAIMA | 34.5 | D305 RIO GRANDE - LA TIGRA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | B105-REVEMIN-MINA ISIDORA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | B305-MINERVEN | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | B405 TUMEREMO TX 2 - DORADO | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | B505 TUMEREMO TX 1 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | B605 GUASIPATI | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | D105 NACUPAY - VIA GUASIPATI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | D205 REBOMBEO PUENTE BLANCO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | D305 SAN LUIS - NUEVO MEXICO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | D405 CASCO CENTRAL - CERRO EL MOLINO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | EL CALLAO | 115 | D505 SANTA BARBARA - VIA EL MANTECO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | EL DORADO | 34.5 | 1 PENAL - CANTV | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA POWER TIPO OSM15-16-800. 800 A. 16 KA. | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL DORADO | 34.5 | 2 PLAZA - CALLE COMERCIO | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL MANTECO | 34.5 | 1 CASCO CENTRAL EL MANTECO | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON VACIO 15 KV. 800 A. 16 KA | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL MANTECO | 34.5 | 2 HOTELES - ASERRADERO | 13.8 | INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL MANTECO | 34.5 | 3 HOSPITAL - HIDROBOLÍVAR | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR COOPER 36 KV 600 A | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL PALMAR | 34.5 | D105 CASCO CENTRAL EL PALMAR | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON 15 kv 1250 | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | CURAIMA | 34.5 | D-205-VÍA MANGANESO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL PAO | 34.5 | 1 HOSPITAL PAO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR COOPER 36 KV 600 A | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | EL PAO | 34.5 | 2 EL ARROZAL | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR COOPER 36 KV 600 A | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B105 - FARALLONES - PARAGUA I | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B205 - FARALLONES - PARAGUA II | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B305 - FARALLONES - MARIPA I | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B405 - FARALLONES - MOITACO | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B505 - FARALLONES - CABELUM | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B705 - FARALLONES - ANGOSTURITA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | B805 - FARALLONES - SABANITA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D1005 - PROCERES VIEJO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D205 - VENEIRAN | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D305 - PUENTE ANGOSTURA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D405 - NUEVA GUAYANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D505 - CHAGUARAMAL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D805 - PERIMETRAL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FARALLONES | 115 | D905 - PERU I | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FMO | 115 | B305 OPCO L1 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FMO | 115 | B405 FMCS - CH18 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FMO | 115 | B605 OPCO L2 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FMO | 115 | B705 OMCS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | FMO | 115 | B805 OMCI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 1 FRONTERAS DE GUAIPARO - BO LA FE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 12 CRUCE 45 - SABANALES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 3 CTRO. DE SAN FELIX - LA ESPERANZA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 4 ZONA IND. EL ROBLE - LAS PARCELAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 5 GUAIPARO - GUAIPARITO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 6 UD 104 - LAS BOMBITAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 7 DALLA COSTA - CAMPO ROJO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 8 DOÑA BARBARA - M. DE MENDOZA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUAIPARO | 115 | 9 HOSPITAL IVSS - 171 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | GUARATARO | 34.5 | D105-GUARATARO | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON VACIO 15 KV. 800 A. 16 KA | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | GUASIPATI | 34.5 | D105- CASCO CENTRAL-VÍA GUASIPATI | 13.8 | RECONECTADADOR | SCHNEIDER 600 | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | GUASIPATI | 34.5 | D205- TORIBIO MUÑOZ - CAMATURE | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA POWER TIPO OSM15-16-800. 800 A. 16 KA. | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | GUASIPATI | 34.5 | D305- INAVI - CINTILLO - MIAMO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON COMPACT VACIO 1250 A. 25 KA. | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | GURI | 400 | B105A TOCOMA L2 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | GURI | 400 | B305A ALTAMIRA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | GURI | 400 | B305B TOCOMA L1 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | GURI | 400 | B405 CHIRIPON | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | LA QUINA | 34.5 | 1 LA PARAGUA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR COOPER 36 KV 600 A | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | LA QUINA | 34.5 | 2 SAN FRANCISCO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR COOPER 36 KV 600 A | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | LA QUINA | 34.5 | 3 LOS SILOS CVG | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | LA ROMANA | 115 | 4 COVIAGUARD - COMANDO GB | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LA ROMANA | 115 | 5 URB. EZEQUIEL ZAMORA - LOMAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LA ROMANA | 115 | 6 UNEFA - CLINICA VAN PRAG | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LA ROMANA | 115 | 7 HOSPITAL - CENTRO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LA ROMANA | 115 | 8 ZONA INDUSTRIAL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LA ROMANA | 115 | 9 VIA AL PALMAR - MANGANESO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LAS BONITAS | 34.5 | D105-LAS BONITAS | 13.8 | RECONECTADADOR | INOPERATIVO | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | LAS CLARITAS | 400 | B305-COMUNIDADES INDIGENAS (34,5kV) | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | LAS CLARITAS | 400 | B405-LAS CLARITAS(34,5kV) | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | LAS CLARITAS | 34.5 | D105 LAS CLARITAS | 13.8 | INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | LAS CLARITAS | 34.5 | D205 KM 88 - E/S DE SERVICIO | 13.8 | INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1005 EDF. SEDE CORPOELEC | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D105 VILLA AFRICANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1205 ALTA VISTA NORTE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1305 ARIVANA - LOS RAUDALES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1405 LOS ALTOS UCAB | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1605 LOS MANGOS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1705 CHURUM MERU | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D1905 LOS OLIVOS I | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D2005 LOS OLIVOS II | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D205 LOS SAMANES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D305 HOSPITAL HUYAPAR - ALTA VISTA SUR | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D405 CALLE VENTUARI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D505 CARRERA NEKUIMA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D605 ALTA VISTA SUR | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D705 KARUAY-CHURUATA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D805 VILLA AFRICANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LOS OLIVOS | 115 | D905 CARRERA NEKUIMA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LUEPA | 230 | D305 MOVILNET | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LUEPA | 230 | D405 VENESAT L2 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | LUEPA | 230 | D505 VENESAT L1 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | B605-PATIO MACAGUA 1 | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D1005 COMEDOR | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D105-MACAGUA FRANCISCA DUARTE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D1105-CAMPAMENTO DE GUAYANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D1305 CARUACHI GOLFO 2 Y 3 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D1405-CHIRICA VIEJA – VIA UPATA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D205-VÍA EL PAO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D305-MACAGUA -TORRE TOMA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D405 TX ELEVADOR 13,8/34.5 KV EL PAO | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D505-CTE CACHAMAY | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D605-CAMPAMENTO MACAGUA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D705-AUXILIARES MACAGUA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MACAGUA | 115 | D905-AUXILIARES MACAGUA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | MARIPA II | 34.5 | D105 MARIPA | 13.8 | RECONECTADADOR | INOPERATIVO | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | MOITACO | 34.5 | D105-MOITACO | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D1005 URB VENTUARI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D1105 ISLA DORADA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D305 ZONA IND. OESTE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D405 EL GUAMO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D505 CURAGUA - CAUJARO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D605 URB. YARA - YARA LOMAS DEL CARONI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D705 PARATEPUY - SIERRA PARIMA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D805 EL CAIMITO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OESTE AEROPUERTO | 115 | D905 VILLA BAHIA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | OMCI | 34.5 | B110 T1 34,5/4,16 kV | 0.46 | INTERRUPTOR | ABB Tipo OHB 24.12.25. 1250 A, 25 KA | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO SE TIENEN CARACTERISTICAS | NO SE TIENEN CARACTERISTICAS
GUAYANA | BOLIVAR | OMCI | 34.5 | B210 T1 34,5/4,16 kV | 0.46 | INTERRUPTOR | ENGLISH ELECTRIC. TIPO OKD1B. 800 A | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO SE TIENEN CARACTERISTICAS | NO SE TIENEN CARACTERISTICAS
GUAYANA | BOLIVAR | OMCI | 34.5 | B205 PALUA | 34.5 | INTERRUPTOR | ENGLISH ELECTRIC. TIPO OKD1B. 800 A | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO SE TIENEN CARACTERISTICAS | NO SE TIENEN CARACTERISTICAS
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D1005 CA UPATA - C.C. TREBOL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D105 CAMBALACHE - PEDRERA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D1105 V. BOLIVIA - V. ALIANZA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D1205 VILLA BRASIL - | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D1305 VILLA ANTILLANA - CHILEMEX | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D305 CENTRO CIVICO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D405 CAMPO A - LA FLORESTA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D505 CAMPO B - CHILEMEX | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D605 CA UPATA - C.C. TREBOL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D705 ROMANINA - SUMECA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D805 URB. MENDOZA - ORINOCO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | ORDAZ | 115 | D905 V. CENTRAL - V. COLOMBIA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D130 (1) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D130 (3) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D130 (5) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D130 (7) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D405 (2) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D405 (4) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | ALIMENTADOR D405 (8) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | P.I.A | 115 | D605 ALIMENTACION PPAL PLANTA DE CALCINACION | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | 34.5 | D205 - PARQUES DEL SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | ALSTOM Celda. ECA 17-25-06-21; Un 17.5 kv; Uw 95 kv; In 630 A; Isc 25 kA; f 60 Hz; Tth 3 scl; año 2000 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 500/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | 34.5 | D405 - VIRGEN DELVALLE | 13.8 | INTERRUPTOR | ALSTOM Celda. ECA 17-25-06-21; Un 17.5 kv; Uw 95 kv; In 630 A; Isc 25 kA; f 60 Hz; Tth 3 scl; año 2000 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 500/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | 34.5 | D505 - RIO GRANDE | 13.8 | INTERRUPTOR | ALSTOM Celda. ECA 17-25-06-21; Un 17.5 kv; Uw 95 kv; In 630 A; Isc 25 kA; f 60 Hz; Tth 3 scl; año 2000 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 500/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | 34.5 | D605 - ANGOSTURA | 13.8 | INTERRUPTOR | ALSTOM Celda. ECA 17-25-06-21; Un 17.5 kv; Uw 95 kv; In 630 A; Isc 25 kA; f 60 Hz; Tth 3 scl; año 2000 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 500/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | 34.5 | D705 - LOS CARIBES | 13.8 | RECONECTADADOR | SCHNEIDER 630 AMP - 17,7 KV | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TOROIDE 1000/1 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | PARAGUA | 34.5 | D805 - LOS BAEZ | 13.8 | RECONECTADADOR | SCHNEIDER 630 AMP - 17,7 KV | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TOROIDE 1000/1 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D105 - 5 DE JULIO | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D205 - CIUDAD | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D305 - NORTE CENTRO | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D405 - DIAGONAL | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D605 - SEXTA LINEA | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D705 - AEROPUERTO II | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | PLANTA | 34.5 | D805 - SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | HOLEC HH Celda al vació. Unitole/UT4; In 400 A; Ik 25 kA; Ip 63 kA; Un 17,5 kV; t: 3 scl; F 60 Hz | 400 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | SABANITA | 34.5 | D105 GRANITERIA | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | TC 400/5/5 - CL 10 P10 - 10 VA | TP 1300/√3/110/√3 - 10/ 30 VA - CL 0,2/3P
GUAYANA | BOLIVAR | SABANITA | 34.5 | D205 - LOS ACEITICOS | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 Kv. 630 Amp | 630 | OPERATIVO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | TOROIDE 1000/1 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | SABANITA | 34.5 | D305 - NUEVA GRANADA | 13.8 | RECONECTADADOR | SHARDON 15 kV. 800 Amp | 800 | OPERATIVO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | TOROIDE 1000/1 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | SABANITA | 34.5 | D405 - COLON | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 Kv. 630 Amp | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | TOROIDE 1000/1 - 10 VA | TP 1300/110/√3 - 30 VA
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D1005 VISTA ALEGRE - RAUL LEONI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D105 CENTRO DE SAN FELIX | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D1405 PARQUE GUAYANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D1505 LAS MALVINAS-UD 146 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D1605 UDO-UD 145 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D1705 URB. LOS ALACRANES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D205 AV. ANTONIO DE BERRIOS. | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D305 UD 102 EL ROBLE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D405 EL GALLO - LAS BATALLAS. | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D505 RESD. ORINOCO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D605 RESERVA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D705 URB MANOAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D805 RESERVA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN FELIX | 115 | D905 C.C TORREALBA - LUIS HURTADO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SAN PEDRO | 34.5 | D105 SAN PEDRO | 13.8 | RECONECTADADOR | INOPERATIVO | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA BARBARA | 34.5 | 1 SANTA BARBARA | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA | 34.5 | 1 CASCO CENTRAL - E/S | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 Kv. 630 Amp | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA | 34.5 | 2 HOSPITAL - CIELO AZUL | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 Kv. 630 Amp | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA | 34.5 | 3 ADUANA - VILLA PACARAIMA | 13.8 | INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA | 230 | B205 L1 PLANTA | 34.5 | RECONECTADADOR | COOPER POWER SYSTEMS NOVA38 | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ELENA | 230 | B205 L2 PLANTA | 34.5 | RECONECTADADOR | COOPER POWER SYSTEMS NOVA15 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SANTA ROSALIA | 34.5 | D105 SANTA ROSALIA | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | 605 RIO CAURA - URB. VENTUARI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | D105 TERRAZAS DEL CARONI | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | D205 BUCARES - RIO NEGRO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | D305 UNARE II | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | D405 RIO ARO - LAS MERCEDES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | D505 LAS GARZAS - LOS ROSALES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | SUR-AEROPUERTO | 115 | D705 COLINAS DE UNARE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | TOCOMA | 34.5 | D103-PLANTA DE CONCRETO | 13.8 |  | SIN INFORMACION
GUAYANA | BOLIVAR | TOCOMA | 34.5 | D405-PATIO -GRÚA | 13.8 |  | SIN INFORMACION
GUAYANA | BOLIVAR | TOCOMA | 34.5 | D605-ESTACIÓN DE BOMBEO | 13.8 |  | SIN INFORMACION
GUAYANA | BOLIVAR | TUMEREMO | 34.5 | B105 CAMORRA - DORADO | 34.5 | RECONECTADADOR | KYLE RECLOSER TIPO NOVA 38. 630 A. 12,5 KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | TUMEREMO | 34.5 | D105 ALCALDIA - HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA POWER TIPO OSM15-16-800. 800 A. 16 KA. | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | TUMEREMO | 34.5 | D205 EL FRIO - HIDROBOLIVAR | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA POWER TIPO OSM15-16-800. 800 A. 16 KA. | 800 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | TUMEREMO | 34.5 | D305 CASCO CENTRAL - BO. SIFONTES | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 Kv. 630 Amp | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D1005 HOTEL ROSA BELLA LOS PINOS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D305 UNARE II - BO. GUAYANA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D405 UNARE II - UDO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D505 ORINOKIA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D605 URB. UCHIRE - AV. GUARAPICHE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D705 HOTEL EUROBUILDING ALTA VISTA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D805 ZONA IND. NORTE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UNARE | 115 | D905 ZONA IND. OESTE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UPATA | 115 | B105 UPATA - EL MANTECO | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | UPATA | 115 | D105 LOS ROSOS - SABANETA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UPATA | 115 | D205 AV. BICENTENARIO - SANTA ROSA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UPATA | 115 | D305 CASCO CENTRAL - HOSPITAL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UPATA | 115 | D405 AV. RAUL LEONI - AV VALMORE | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | UPATA | 115 | D505 PLAZA BOLIVAR - CALLE VARGAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VILLA LOLA | 115 | B105 SALIDA CURAIMA | 34.5
GUAYANA | BOLIVAR | VILLA LOLA | 115 | D305 EL BUEY - SANTA MARIA | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VILLA LOLA | 115 | D405 PARQUE FERIAL - E/S EL PALMAR | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | B -105 VTA AL SOL - EL AMPARO (34,5 KV) | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D1005 BELLA VISTA - LAS AMERICAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D105 ALTAMIRA - LOS ACEITES | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D1105 UD - 128 - VIA RIO CLARO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D205 INES ROMERO I - MOD POLICIAL VIZCAINO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D205 INES ROMERO II - UBE. JOSE F. BLANCO | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D305 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D505 SANTIAGO MARIÑO II - ESC. PINTO SALINAS | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D605 | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D705 RUTA I – POLIDEPORTIVO SIDOR | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D805 MODULO DE SALUD - 11 DE ABRIL | 13.8
GUAYANA | BOLIVAR | VISTA AL SOL | 115 | D905 SAN JOSE CACAHUAL - MERCADO 25 DE MARZO | 13.8
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | ACHAGUAS (PROMOLLANO) 34,5 KV. | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | APURITO 34.5 KV. | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS | 34,5/13,8 | APURITO EL SAMAN | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ARICHUNA | 34,5/13,8 | ARICHUNA 13.8 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | ARICHUNA 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ARICHUNA | 34,5/13,8 | ARICHUNITA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | AV. 1ERO. DE MAYO 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | BETHEL 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | BIRUACA - DOMO 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | BIRUACA 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | BIRUAQUITA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | BIRUACA DOMO | 34,5/13,8 | BRIGADA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LAS TIAMITAS | 34,5/13,8 | BRUZUAL 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | C.V.A. LACTEOS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SANTA RITA | 34,5/13,8 | CAPANAPARO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | 34,5/13,8 | CARAMACATE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | PROMOLLANO | 34,5/13,8 | CENAZUCAR | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | CENTRO 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | CENTRO ACHAGUAS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | CIUDAD SUCRE | 34,5/13,8 | CIUDAD SUCRE I | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | CIUDAD SUCRE | 34,5/13,8 | CIUDAD SUCRE II | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | BIRUACA DOMO | 34,5/13,8 | CORPOELEC | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN JUAN DE PAYARA | 34,5/13,8 | CRUZ DE AGUA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN JUAN DE PAYARA | 34,5/13,8 | CUNAVICHE NUEVO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN JUAN DE PAYARA | 34,5/13,8 | CUNAVICHE VIEJO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | EL AMPARO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL AMPARO | 34,5/13,8 | EL AMPARO I | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL AMPARO | 34,5/13,8 | EL AMPARO II | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | 34,5/13,8 | EL CALVARIO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | EL CEDRAL 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL NULA | 34,5/13,8 | EL NULA 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL PIÑAL | 34,5/13,8 | EL NULA 34.5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | UNELLEZ | 34,5/13,8 | EL RECREO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | EL SAMAN 34.5 KV. | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | EL TOCAL 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL YAGUAL | 34,5/13,8 | EL YAGUAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | EL YAGUAL 34.5 KV. | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | ELORZA I | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | ELORZA II | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | ELORZA MANTECAL 34.5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SANTA RITA | 34,5/13,8 | ESCAMOTO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | ESCAMOTO (TEATRO DE OPERACIONES) | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | GOBERNACION 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | GUACAS 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL YAGUAL | 34,5/13,8 | GUACHARA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | GUASDUALITO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | GUASDUALITO ELORZA 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | GUASIMAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | HATO MODELO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | HOSPITAL 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | INTENDENCIA ARAUCA 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | INTERNADO JUDICIAL 13,8 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | IUTAP | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL NULA | 34,5/13,8 | LA CHIRICOA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | LA ESTACADA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | BETHEL | 34,5/13,8 | LA MORITA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | LA TRINIDAD 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | TRINIDAD DE ORICHUNA | 34,5/13,8 | LA TRINIDAD I (POBLADO) | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | TRINIDAD DE ORICHUNA | 34,5/13,8 | LA TRINIDAD II (VIA ELORZA) | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LA VICTORIA | 34,5/13,8 | LA VICTORIA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | LA VICTORIA 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | LIBERTADOR | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | LLANO ALTO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | 34,5/13,8 | LOS CEDROS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | 34,5/13,8 | LOS CENTAUROS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | LOS CORRALES | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | LOS MODULOS MANTECAL 34,5 KV. | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | 34,5/13,8 | LOS SILOS 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | LOS SILOS 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MANTECAL | 115/34,5/13,8 | MANTECAL 13.8 KV. | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | MATADERO INDUSTRIAL | 34,5/13,8 | MATADERO I | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | MATINACA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | BETHEL | 34,5/13,8 | MEDANITO LAS COTUAS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | BETHEL | 34,5/13,8 | MORROCOY | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | EL AMPARO | 34,5/13,8 | ORICHUNA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | PDVSA 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | PEDRO CAMEJO 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | PEÑALERO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | PEQUIVEN | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | PERIMETRAL SUR | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | PLACERGAS II | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | POLIDEPORTIVO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | UNELLEZ | 34,5/13,8 | ROMULO GALLEGO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | SAMAN LLORON 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN JUAN DE PAYARA | 34,5/13,8 | SAN JUAN DE PAYARA 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | SAN JUAN DE PAYARA 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LOS SILOS | 34,5/13,8 | SAN LUIS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN JUAN DE PAYARA | 34,5/13,8 | SAN RAFAEL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LAS TIAMITAS | 34,5/13,8 | SAN VICENTE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | PROMOLLANO | 34,5/13,8 | SANTA ELISA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | PROMOLLANO | 34,5/13,8 | SANTA LUCIA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ACHAGUAS 115 KV | 115/34,5/13,8 | SANTA LUCIA NAZARENO 13.8 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SANTA RITA | 34,5/13,8 | SANTA RITA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | ELORZA 115 KV. | 115/34,5/13,8 | SANTA RITA 34.5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | LA VICTORIA | 34,5/13,8 | SANTA ROSA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | BIRUACA DOMO | 34,5/13,8 | SANTA RUFINA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-II 230 KV | 230/115/34,5/13,8 | SOLEO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | SAN FERNANDO-I 115KV | 115/34,5/13,8 | TAMARINDO 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | GUASDALITO 115 KV. | 115/34,5/13,8 | TOTUMITO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | APURE | UNELLEZ | 34,5/13,8 | UNELLEZ | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV, NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630A, CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO ASIMETRICA 12.5 KA, CORRIENTE DE CRESTA ASIMETRICA 32KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO EXISTE | NO EXISTE
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | ALTO BARINAS 13.8 KV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | CAFINCA 13.8 KV (D-505) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | CIUDAD DEPORTIVA 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 560 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | MADRE VIEJA 13.8 KV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 560 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | UNIVERSIDAD 13.8 KV (D-605) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | ALTO BARINAS I, 34.5 KV (B-105) | 34.5 | INTERRUPTOR | OX, SF6, 1974 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: PRODENCA MODELO: WAX_15 RELACION 1200,,,100/5 | RTP 13800/100
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | ALTO BARINAS II, 34.5 KV. (B-305) | 34.5 | INTERRUPTOR | OX, SF6, 1974 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: PRODENCA MODELO: WAX_15 RELACION 1200,,,100/5 | RTP 13800/101
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | BARINITAS 34.5 KV (B-505) | 34.5 | INTERRUPTOR | HORIZON 2011, 25kA, SF6, 800Kg | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | HAWKER SIDDELEY SWITHGEAR | RTP 13800/102
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | EXPRESA 34,5 KV (B-205) | 34.5 | INTERRUPTOR | OX, SF6, 1974 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: PRODENCA MODELO: WAX_15 RELACION 1200,,,100/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | GUASIMITO N 13,8 KV. (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS SDV6 2007, EN VACIO, TENSION MAX 15.5kV, 25kA CORRIENTE DE CORTO | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | TIPO: 3AH3 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | OBISPOS 34,5 KV (B-405) | 34.5 | INTERRUPTOR | OX, SF6, 1974 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: PRODENCA MODELO: WAX_15 RELACION 1200,,,100/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS I | 115 | PARANGULA 13,8 KV (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2011, TENSION MAX 36kV, 700KG | 650 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ64 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | CAROLINA 13.8 KV (D-1005) | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON, 2010,2000A, CORRIENTE DE CORTO 31.5kA, SF6, PESO 700KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | HAWKER SIDDELEY SWITHGEAR | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | CENTRO 13.8 KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT8
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | CENTRO NORTE 13.8 KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT9
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | CONDIBACA 13,8KV (D-1205) | 13.8 | INTERRUPTOR | OX15, 1976, SF6, 25kA | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: PRODENCA MODELO: WAX_15 RELACION 1200,,,100/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | ESTADIO 13.8 KV (D-1305) | 13.8 | INTERRUPTOR | OX15, 1976, SF6, 25kA | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: PRODENCA MODELO: WAX_15 RELACION 1200,,,100/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | HOSPITAL 13.8 KV (D-605) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT9
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | INDUSTRIAL 13.8 KV (D-705) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT10
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | LA FLORESTA 13,8 KV (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT11
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | LOS PINOS 13.8 KV (D-505) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT12
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | NORTE 13.8 KV (D-805) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT13
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | QUEBRADA SECA 13.8 KV (D-1105) | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS, 2015, 25kA | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | MARCA: SIEMENS TIPO BCM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS II | 115 | SUR 13.8 KV (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2007, TENSION MAX 17,5kV, TENSION NOMINAL 13,8kV, NIVEL MAXIMO CORTOCIRCUITO SIMETRICO 25kA, PESO 180KG | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT13
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | BOLIVAR 13.8 KV (D-605) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB, 1993,TENSION MAX 15.5KV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | BORBURATA (D-1305) | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS, 2001, TENSION MAX, 13,8kV, 25kA, 1000KG | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS TYPE: 8HH 50,,600/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | CARDENERA 13.8 KV (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB, 1993,TENSION MAX 15.5KV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | COROCITO 13.8 KV (D-505) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB, 1993,TENSION MAX 15.5KV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM PL 300 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | ESPERANZA 13.8 KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB, 1993,TENSION MAX 15.5KV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | HORMIGA 13.8 KV (D-705) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB, 1993,TENSION MAX 15.5KV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | LAS PALMAS 13,8 KV (D-1105) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT9
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | NEGRO PRIMERO 13.8 KV (D-1005) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT9
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | PAGUEYCITO 13.8 KV (D-805) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | S/R | RTP 13800/110 | ASUMIDO LA CARGA POR D-130 MARCA SCHNEIDER RECONECTADOR
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | PRIMERO DE DICIEMBRE (D-1205) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ISOLET BDE 3000D | ISOLET BDE FT9
LOS LLANOS | BARINAS | BARINAS III | 115 | RAUL LEONI 13.8 KV (D-905) | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS, 2001, TENSION MAX, 13,8kV, 25kA, 1000KG | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS TYPE: 8HH 50,,600/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | 34.5 | BARINESA 13.8 KV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | 34.5 | BARINITAS 13,8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | 34.5 | LICEO MILITAR 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARRANCAS | 34.5 | BARRANCAS 13.8KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARRANCAS | 34.5 | LAS GUAYABITAS 13.8 KV (D-305) | 13.8 |  | FUERA DE SERVICIO |  | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ | UNIFICADO CON EL CTO LOS MANGOS
LOS LLANOS | BARINAS | BARRANCAS | 34.5 | LOS MANGOS 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CANAGUA | 34.5 | CALZADA PAEZ 13.8 KV (D-305) | 13.8 |  | FUERA DE SERVICIO |  | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ | UNIFICADO CON EL CTO CAMPO MINGO
LOS LLANOS | BARINAS | CANAGUA | 34.5 | CAMPO MINGO 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CANAGUA | 34.5 | CANAGUA 13.8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CANAGUA | 34.5 | EL LUQUERO 13.8 KV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CAPITANEJO | 34.5 | CAPITANEJO 13.8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CAPITANEJO | 34.5 | CHAMETA 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD DE NUTRIAS | 34.5 | CDAD NUTRIA 13.8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD DE NUTRIAS | 34.5 | CUCHARO 13.8 KV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD DE NUTRIAS | 34.5 | EL PUERTO 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD DE NUTRIAS | 34.5 | EL REGALO 13.8 KV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ | UNIFICADO CON EL CTO CUCHARO
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. BOLIVIA 115/13,8 | 115 | CDAD. BOLIVIA I 13,8 KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB Inc,2005, TENSION MAX 15kV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB. STYLE 1B0B053A011 50,,,600/5 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. BOLIVIA 115/13,8 | 115 | CDAD. BOLIVIA II 13,8 KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2011, 31.5kA, 700KG PESO | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. BOLIVIA 115/13,8 | 115 | CURBATI (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB Inc,2005, TENSION MAX 15kV | 1200 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. BOLIVIA 115/13,8 | 115 | FUNDACEA (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | OX15, 1983, 615KG,25kA | 1200 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | ABB REF 543 | RTP 13800/111 | TRANSFERIDO AL D-130
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. VARYNA | 115 | CDAD. VARYNA 13,8KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | EFACEC 2013, 31.5kA, 1430Kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EFACE TPU S220-S | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. VARYNA | 115 | CIUDAD TAVACARE (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | EFACEC 2013, 31.5kA, 1430Kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EFACE TPU S220-S | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. VARYNA | 115 | DON SIMON (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | EFACEC 2013, 31.5kA, 1430Kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EFACE TPU S220-S | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. VARYNA | 115 | EL PAGUEY 13,8KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EFACEC 2013, 31.5kA, 1430Kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EFACE TPU S220-S | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD. VARYNA | 115 | PROGRESO | 13.8 | INTERRUPTOR | EFACEC 2013, 31.5kA, 1430Kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EFACE TPU S220-S | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | EL TOREÑO | 115 | CANAGUA 34.5 KV (B-205) | 34.5 | INTERRUPTOR | OX, SF6, 1976 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | CDG | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | EL TOREÑO | 115 | EL REAL 13.8 KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | EL TOREÑO | 115 | SAN SILVESTRE 13.8 KV (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | EL TOREÑO | 115 | STA INES-STA LUCIA 13.8 K (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | EL TOREÑO | 115 | TORUNOS 13.8 KV (D-505) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, 2013, TENSION MAX 17,5KV, 31.5kA,1500kg | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | LIBERTAD | 115 | CDAD. DE NUTRIAS 34,5 KV (B-205) | 34.5 | INTERRUPTOR | EMA 2011 TENSION MAX 36kV, CORRIENTE CORTO 25kA, peso 700kg | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ60 | RTP 34500/110 | EL B-180 ASUME LA CARGA
LOS LLANOS | BARINAS | LIBERTAD | 115 | DOLORES 13.8 KV (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2011, 17,5kV, 31.5kA, 700KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ61 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | LIBERTAD | 115 | EL TAMBOR 13.8 KV (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON, TENSION MAX 15kV, SF6,PESO 800kG, 6.5kA, 1996 | 2000 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ61 | RTP 13800/110 | TRANSFERIDO AL D-130
LOS LLANOS | BARINAS | LIBERTAD | 115 | LIBERTAD 13.8 KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | OX 1991 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | CDG | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | LIBERTAD | 115 | SILOS - VEGUITAS | 34.5 | INTERRUPTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO OPERATIVO | [8 empty] | CIRCUITO INOPERATIVO
LOS LLANOS | BARINAS | LIBERTAD | 115 | STA ROSA 13.8 KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2011, 17,5kV, 31.5kA, 700KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ61 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | LOS SILOS (MOVIL) | 34.5 | CEMENTERIO 13,8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | LOS SILOS (MOVIL) | 34.5 | UNEFA 13,8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | MIJAGUAS | 34.5 | ANARO 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 560 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 560 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | MIJAGUAS | 34.5 | MIJAGUA 13.8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 560 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 560 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | OBISPOS | 34.5 | CAIMITAL 13.8 KV (D-205) | 13.8 |  | FUERA DE SERVICIO |  | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ | UNIFICADO CON EL CTO OBISPO
LOS LLANOS | BARINAS | OBISPOS | 34.5 | LA YUCA 13.8 KV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | OBISPOS | 34.5 | OBISPOS 13.8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | OBISPOS | 34.5 | SAN JOSE OBRERO 13.8 KV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | PEÑA LARGA | 115 | AGROISLEÑA 13,8 KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | HIUNDAY 2012, TENSION MAX 17,5kV, 31.5kA CORRIENTE CORTO | 2000 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ63 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | PEÑA LARGA | 115 | BARRANCAS 34,5 KV (B-205) | 34.5 | INTERRUPTOR | EMA 2011, TENSION MAX 35kV, 25kA CORRIENTE DE CORTO | 530 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ64 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | PEÑA LARGA | 115 | PRESA | 13.8 | INTERRUPTOR | REYROLLE ENGLAND, 13,8kV, 18.3KA | 400 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIEMENS 7SJ64 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | PLANTA PAEZ | 230 | CALDERAS 13.8 KV (AK-9) | 13.8 | RECONECTADADOR | REYROLLE ENGLAND, 13,8kV, 18.3KA | 400 | OPERATIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | 100/5 A -15 VA- CL5P10 | Reyrolle: Relacion 13800/110 V. trifasico 60 Hz. Voltaje Transfr: 395k5469
LOS LLANOS | BARINAS | PLANTA PAEZ | 230 | LA SOLEDAD 13.8 KV (AK-8) | 13.8 | RECONECTADADOR | REYROLLE ENGLAND, 13,8kV, 18.3KA | 400 | OPERATIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | 20/5 A -15 VA- CL5P10 | Reyrolle: Relacion 13800/110 V. trifasico 60 Hz. Voltaje Transfr: 395k5469
LOS LLANOS | BARINAS | PLANTA PAEZ | 230 | PAEZ - PRESA | 13.8 | RECONECTADADOR | REYROLLE ENGLAND, 13,8kV, 18.3KA | 400 | OPERATIVO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | 20/5 A -15 VA- CL5P10 | Reyrolle: Relacion 13800/110 V. trifasico 60 Hz. Voltaje Transfr: 395k5469
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | 34.5 | ANTONIO JOSE DE SUCRE 13,8 KV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | 34.5 | CALCETA 13.8 KV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ | TRANSFERIDA LA CARGA SE CAAEZ
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | 34.5 | MARQUESEÑA 13,8 KV | 13.8 |  | FUERA DE SERVICIO | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ | PERTENECE A LA SSEE DE LA REPRESA MASPARRO
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | 34.5 | SABANETA 13,8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17/IPN 400-500/VA 15/13,8KV/60HZ | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA 115 KV | 115 | ALBERTO ARVELO TORREALBA 34,5 KV (B-205) | 34.5 | INTERRUPTOR | NO APLICA | NO APLICA | NO OPERATIVO | [8 empty] | ASUME LA CARGA B-105 CAEEZ
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA 115 KV | 115 | CAAEZ (B-105) | 34.5 | INTERRUPTOR | HORIZON 2011, 25kA, SF6, 800Kg | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | HAWKER SIDDELEY SWITHGEAR | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SANTA BARBARA 115 | 115 | LUCHA PAIVA 13.8 KV (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, TENSION 13,8kV, PESO 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SANTA BARBARA 115 | 115 | OTOPUN - PAJEN 13.8 KV (D-105) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, TENSION 13,8kV, PESO 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SANTA BARBARA 115 | 115 | STA BARBARA I 13.8 KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, TENSION 13,8kV, PESO 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SANTA BARBARA 115 | 115 | STA BARBARA II 13.8 KV (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA, TENSION 13,8kV, PESO 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | INGETEAM | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | BUM BUM 13.8 KV (D-205) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2007, 25kA, 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EMA PL- 300 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | CAPITANEJO 34.5 KV (B-305) | 34.5 | INTERRUPTOR | OX36 1976, 25kA, 614KG | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | CDG | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | MIJAGUAS 34.5 KV (B-105) | 34.5 | INTERRUPTOR | EMA 2011 , 25kA, 700Kg | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | CDG | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | MIRI 13.8 KV (D-405) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2007, 25kA, 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EMA PL- 300 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | SOCOPO I 13.8 KV (D-305) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2007, 25kA, 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EMA PL- 301 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | SOCOPO II 13,8 KV (D-505) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2007, 25kA, 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EMA PL- 302 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | SOCOPO | 115 | TICOPORO 13.8 KV (D-605) | 13.8 | INTERRUPTOR | EMA 2007, 25kA, 125KG | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | EMA PL- 303 | RTP 13800/110
LOS LLANOS | BARINAS | TERRAZAS DEL STO. DOMINGO | 34.5 | TERRAZAS 13.8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CRB-17, IPN 400-500, VA 15, 13,8KV | TIPO VZB-17/13,8KV/V.S 100/VA 100/60HZ
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | 30 | ALTAMIRA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | 30 | ALTAMIRA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | 30 | ALTAMIRA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | 30 | ALTAMIRA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | 30 | ALTAMIRA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ALTAMIRA | 30 | ALTAMIRA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANAUCO | 69 | ANAUCO A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANGELES | 30 | ANGELES A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ANTIMANO | 69 | ANTIMANO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ARTIGAS | 30 | ARTIGAS A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | AVILANES | 30 | AVILANES A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BAMBUES | 69 | BAMBUES 1 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BAMBUES | 69 | BAMBUES 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BAMBUES | 69 | BAMBUES 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BAMBUES | 69 | BAMBUES 6 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLA VISTA | 30 | BELLA VISTA A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BELLO MONTE | 30 | BELLO MONTE A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | 30 | BOLEITA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | 30 | BOLEITA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | 30 | BOLEITA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | 30 | BOLEITA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | 30 | BOLEITA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOLEITA | 30 | BOLEITA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | BOULEVARD | 69 | BOULEVARD B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | C.STA.MONICA | 30 | C.STA.MONICA A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAFETAL | 30 | CAFETAL A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAICAGUANA | 69 | CAICAGUANA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAICAGUANA | 69 | CAICAGUANA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAICAGUANA | 69 | CAICAGUANA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAICAGUANA | 69 | CAICAGUANA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANADA | 30 | CANADA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CANDILITO | 69 | CANDILITO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS B1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS B2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS B3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS B4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAOBOS | 30 | CAOBOS B5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CARICUAO | 69 | CARICUAO B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTAN | 30 | CASTAN A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CASTELLANA | 69 | CASTELLANA B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 10 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 12 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 13 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 14 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 15 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 16 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 3 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 4 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 6 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 7 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 8 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA 9 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 30 | CATIA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CATIA | 69 | CATIA P1 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAUCAGUITA | 69 | CAUCAGUITA A1 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAUCAGUITA | 69 | CAUCAGUITA A2 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAUCAGUITA | 69 | CAUCAGUITA A3 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAUCAGUITA | 69 | CAUCAGUITA B1 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAUCAGUITA | 69 | CAUCAGUITA B2 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CAURIMARE | 30 | CAURIMARE A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 1 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 11 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 3 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 4 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 6 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 7 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 8 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHACAO | 69 | CHACAO 9 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CHAGUARAMOS | 30 | CHAGUARAMOS A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CIUDAD CARIBIA | 30 | CIUDAD CARIBIA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COCHE | 69 | COCHE B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A15 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLON | 30 | COLON A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLONIA TOVAR | 69 | COLONIA TOVAR A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLONIA TOVAR | 69 | COLONIA TOVAR A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLONIA TOVAR | 69 | COLONIA TOVAR A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | COLONIA TOVAR | 69 | COLONIA TOVAR A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONDE | 69 | CONDE B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 1 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 10 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 11 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 12 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 13 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 14 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 4 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 7 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CONVENTO | 69 | CONVENTO 9 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | CORT GUAYABO | 69 | CORT GUAYABO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DELICIAS | 69 | DELICIAS B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DON BOSCO | 69 | DON BOSCO B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 30 | DOS CAMINOS A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS C1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS C2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS C3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | DOS CAMINOS | 69 | DOS CAMINOS C4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESCUELA MILITAR | 30 | ESCUELA MILITAR A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESCUELA MILITAR | 30 | ESCUELA MILITAR A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESCUELA MILITAR | 30 | ESCUELA MILITAR A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESCUELA MILITAR | 30 | ESCUELA MILITAR A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ESMERALDA | 69 | ESMERALDA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | FLORIDA | 30 | FLORIDA A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 12.47 | GRANADA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 69 | GRANADA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GRANADA | 12.47 | GRANADA B5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO B1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO B2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO B4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO B5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO B6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | GUARATARO | 30 | GUARATARO B7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS B7 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HOYO LAS TAPIAS | 69 | HOYO LAS TAPIAS C9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B10 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | HUMBOLDT | 69 | HUMBOLDT B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 12.47 | JUAN MIRANDA A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUAN MIRANDA | 30 | JUAN MIRANDA A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | JUNKO | 69 | JUNKO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA A1 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA A2 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA A3 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA A4 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA A5 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA A6 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA B1 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA B2 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | LAGUNITA | 69 | LAGUNITA B3 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | 30 | MACARACUAY A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | 30 | MACARACUAY A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | 30 | MACARACUAY A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | 30 | MACARACUAY A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MACARACUAY | 30 | MACARACUAY A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARIPOSA | 115 | MARIPOSA A1 | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARIPOSA | 115 | MARIPOSA A2 | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARIPOSA | 115 | MARIPOSA B1 | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARIPOSA | 115 | MARIPOSA B2 | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARIPOSA | 115 | MARIPOSA B3 | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARIPOSA | 115 | MARIPOSA B4 | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MARQUES | 30 | MARQUES A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 12.47 | MAURY A16 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MAURY | 30 | MAURY A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MERCEDES | 30 | MERCEDES A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MIRANDA | 69 | MIRANDA A1 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MIRANDA | 69 | MIRANDA A2 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MIRANDA | 69 | MIRANDA A3 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MIRANDA | 69 | MIRANDA B1 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MIRANDA | 69 | MIRANDA B2 | 8.3 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 8,32 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 5 kA, 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | MONTALBAN | 69 | MONTALBAN B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | NORTE | 30 | NORTE A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALO VERDE | 69 | PALO VERDE B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PALOS GRANDES | 30 | PALOS GRANDES A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PARAISO | 69 | PARAISO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A15 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PETARE | 30 | PETARE A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINAR | 12.47 | PINAR A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PINEDA | 30 | PINEDA A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PLACER | 69 | PLACER B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 1 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 3 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 4 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 6 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADO DE MARIA | 69 | PRADO DE MARIA 7 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PRADOS DEL ESTE | 30 | PRADOS DEL ESTE A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PROPATRIA | 69 | PROPATRIA B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | PUNCERES | 69 | PUNCERES B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RINCON | 30 | RINCON A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 30 | ROSAL A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL C1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL C2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL C3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL C4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | ROSAL | 69 | ROSAL C5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | RUICES | 30 | RUICES A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A13 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A14 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI |  | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SABANA GRANDE | 30 | SABANA GRANDE A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A12 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN AGUSTIN | 30 | SAN AGUSTIN A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SAN BERNARDINO | 30 | SAN BERNARDINO A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA MONICA | 30 | SANTA MONICA A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 10 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 11 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 12 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 13 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 14 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 15 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 16 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 17 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 18 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 19 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 21 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 3 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 4 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 6 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 7 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 8 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 69 | SANTA ROSA 9 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA B1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA B2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA B3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SANTA ROSA | 30 | SANTA ROSA B4 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | SURESTE | 69 | SURESTE B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TAMANACO | 69 | TAMANACO B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 69 | TRINIDAD 1 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 69 | TRINIDAD 2 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 69 | TRINIDAD 3 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 69 | TRINIDAD 4 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 69 | TRINIDAD 5 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 69 | TRINIDAD 6 | 30 | INTERRUPTOR |  | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A10 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A11 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A7 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A8 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | TRINIDAD | 30 | TRINIDAD A9 | 4.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 4,8 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 95 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 600 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 600A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 4,8kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | URBINA | 69 | URBINA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
CAPITAL | DISTRITO CAPITAL | YAGUARA | 69 | YAGUARA B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 12,47 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 240/120 V, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 1200 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 25 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | RELACION DE CORRIENTE: 1200A/5A | RELACION DE VOLTAJE: 12,47kV/240-120 V
OCCIDENTAL | LARA | AGUA VIVA | 23.9 | CORPOVEN (AV) | 23.9 | INTERRUPTOR | 27 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | AGUA VIVA | 23.9 | LA MATA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | AGUA VIVA | 23.9 | RADIAL 3 | 23.9 | INTERRUPTOR | 27 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | AGUA VIVA | 23.9 | RADIAL 5 | 23.9 | INTERRUPTOR | 27 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | AGUADA GRANDE | 115 | AGUADA GRANDE | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | AGUADA GRANDE | 115 | SANTA INÉS (AG) | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | AGUADA GRANDE | 115 | SIQUISIQUE | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | BARQUISIMETO | 230 | BQC-13 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN SF6 | 1200 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 24000/110 V
OCCIDENTAL | LARA | BARQUISIMETO | 230 | BQC-14 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN SF6 | 1200 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 24000/110 V
OCCIDENTAL | LARA | BARQUISIMETO | 230 | BQC-21 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN SF6 | 1200 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 24000/110 V
OCCIDENTAL | LARA | BARQUISIMETO | 230 | BQC-24 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN SF6 | 1200 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 24000/110 V
OCCIDENTAL | LARA | BARQUISIMETO | 230 | BQC-31 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 500/5 | 24000/110 V
OCCIDENTAL | LARA | BARQUISIMETO | 230 | BQC-33 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 500/5 | 24000/110 V
OCCIDENTAL | LARA | BARRETO | 23.9 | BOBARE | 23.9 | INTERRUPTOR | 46 KV MEDIO DE EXT. EN ALTO VOLUMEN EN ACEITE | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | BARRETO | 23.9 | QUIBOR (B) | 23.9 | INTERRUPTOR | 38 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 2000 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | BARRETO | 23.9 | RUBIO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN MEDIO VOLUMEN EN ACEITE | 600 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | BARRETO | 23.9 | SANTA INÉS (B) | 23.9 | INTERRUPTOR | 46 KV MEDIO DE EXT. EN ALTO VOLUMEN EN ACEITE | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | CARABALÍ | 23.9 | CABUDARE | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | CARABALÍ | 23.9 | PAPELÓN | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | CARABALÍ | 23.9 | RADIO CRISTAL | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 600 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | CARABALÍ | 23.9 | RIO TURBIO | 23.9 | INTERRUPTOR | 27 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | CENTRO | 115 | CENTRO 1 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 138000/63,6 V
OCCIDENTAL | LARA | CENTRO | 115 | CENTRO 2 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 138000/63,6 V
OCCIDENTAL | LARA | CENTRO | 115 | CENTRO 3 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 138000/63,6 V
OCCIDENTAL | LARA | DUACA | 23.9 | DUACA | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | DUACA | 23.9 | ENEAL | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | ESTE | 115 | MORAN | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ESTE | 115 | SANTA ELENA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ESTE | 115 | TÁCHIRA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ESTE | 115 | VENEZUELA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | HUMOCARO | 34.5 | EL MOP | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | HUMOCARO | 34.5 | EL PARCHAL | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | HUMOCARO | 34.5 | HUMOCARO ALTO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | HUMOCARO | 34.5 | HUMOCARO BAJO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | LA MAMITA | 34.5 | SAN FRANCISCO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | 34.5 | DEMASECA | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | 23.9 | LA MIEL | 13.8 | INTERRUPTOR | 15,5 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | 34.5 | LICORERÍAS UNIDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | 15,5 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | LA MIEL | 23.9 | SARARE | 13.8 | INTERRUPTOR | 28 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | LA PASTORA | 115 | CENTRAL LA PASTORA | 34.5 | INTERRUPTOR | 38 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 | 34500/66,50 V
OCCIDENTAL | LARA | LA PASTORA | 115 | JABON | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | LA PASTORA | 115 | LA PASTORA | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | LA PASTORA | 115 | MONTAÑAS VERDES | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | LA PASTORA | 115 | PIE DE CUESTA | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | MANZANO | 230 | RIO CLARO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | NORTE | 23.9 | RADIAL NORTE 1 | 23.9 | INTERRUPTOR | 28 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | NORTE | 23.9 | RADIAL NORTE 2 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PALAVECINO | 115 | EXP, CORPOVEN | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PALAVECINO | 115 | LA PIEDAD | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PALAVECINO | 115 | PALACIERO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PALAVECINO | 115 | TRAKI | 23.9 | INTERRUPTOR | 36 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/1 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PALMARITO | 34.5 | EL VENADO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PALMARITO | 34.5 | PALMARITO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | CARABOBO | 23.9 | INTERRUPTOR | 38 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | CATEDRAL | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 600 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | CEMENTO | 23.9 | INTERRUPTOR | 38 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 2000 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | ECUADOR | 4.8 | INTERRUPTOR | 4,16 KV MEDIO DE EXT. EN AIRE | 1200 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | FALCÓN | 4.8 | INTERRUPTOR | 4,16 KV MEDIO DE EXT. EN AIRE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | GUÁRICO | 4.8 | INTERRUPTOR | 4,16 KV MEDIO DE EXT. EN AIRE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I | 23.9 | IRIBARREN | 23.9 | INTERRUPTOR | 38 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I CARORA | 23.9 | AREGUE | 23.9 | INTERRUPTOR | 28 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I CARORA | 23.9 | CAMPANERO | 23.9 | INTERRUPTOR | 28 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA I CARORA | 23.9 | CENTRO | 23.9 | INTERRUPTOR | 38 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 2000 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II | 115 | JIRAHARA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 400/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II | 115 | SAN JACINTO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II | 115 | SANARE 1 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II | 115 | SANARE 2 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II | 115 | UNIÓN | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II CARORA | 115 | BORAURE | 23.9 | INTERRUPTOR | 27 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II CARORA | 115 | PURICAURE | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II CARORA | 115 | RIO TOCUYO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II CARORA | 115 | SICARIGUA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | PLANTA II CARORA | 115 | TOÑONA | 23.9 | INTERRUPTOR | 27,6 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | POLEO | 23.9 | COMERCIO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | POLEO | 23.9 | LA SALLE | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | POLEO | 23.9 | MIRANDA | 4.8 | INTERRUPTOR | 4,16 KV MEDIO DE EXT. EN AIRE | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | POLEO | 23.9 | RADIAL SUR | 23.9 | INTERRUPTOR | 27 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | POLEO | 23.9 | SAN JUAN | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 600 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | 600/5 | N/D
OCCIDENTAL | LARA | QUEBRADA ARRIBA | 34.5 | LAVENCA | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | QUEBRADA ARRIBA | 34.5 | QUEBRADA ARRIBA | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | QUIBOR | 115 | INOS | 23.9 | RECONECTADADOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | QUIBOR | 115 | QUIBOR (Q) | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 500/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | QUIBOR | 115 | RODEO (Q) | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 500/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | QUIBOR | 115 | SAN JOSÉ | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 500/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | SANARE | 23.9 | CUBIRO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | SANARE | 23.9 | SANARE RURAL | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | SANARE | 23.9 | SANARE URBANO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | N/D | N/D
OCCIDENTAL | LARA | TOCUYO | 115 | ANZOATEGUI | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | TOCUYO | 115 | BORO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | TOCUYO | 115 | GUARICO | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | TOCUYO | 115 | TOCUYO I | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | TOCUYO | 115 | TOCUYO II | 13.8 | RECONECTADADOR | 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | N/D | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-13 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-14 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-16 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-22 (SAMBIL) | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-23 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-24 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 500/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | UJANO | 115 | UJC-26 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN SF6 | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ZONA INDUSTRIAL | 115 | CAQUETIO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ZONA INDUSTRIAL | 115 | OBELISCO | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ZONA INDUSTRIAL | 115 | PALENQUE | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ZONA INDUSTRIAL | 115 | RADIAL 4 | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ZONA INDUSTRIAL | 115 | RODEO (ZI) | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8 KV MEDIO DE EXT. EN VACIO | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
OCCIDENTAL | LARA | ZONA INDUSTRIAL | 115 | ZULIA | 23.9 | INTERRUPTOR | 25,8KV MEDIO DE EXT. EN ACEITE | 1250 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 | 14400/69,40 V
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | EL MILAGRO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA TABLECEL-1402491/ TIPO OX15/ 17.5 kV, 1250 A, 60 HZ, 25 kA, 550 Kg | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | VALERA II 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA TABLECEL-1402491/ TIPO OX15/ 17.5 kV, 1250 A, 60 HZ, 25 kA, 550 Kg | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | EL AMPARO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB POWER T & D Company/ TIPO R4 VACUUM CIRCUIT BREAKER/ 15.5 kV, 60 HZ, 25000 A, | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | CARVAJAL 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 500/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | ZONA INDUSTRIAL 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | MOTATAN I 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | NUDO PANAMERICANO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | FAVIANCA 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | VALERA I 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | EL CUMBE 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA AEG | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | VALERA I - SAN JACINTO 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HH INTEMPERIE 38 kV, 630 A, 60 HZ, 25 kA, 1600 Kg | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 34,5KV MARCA KOCH & STERZEL 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | VALERA I-EL JAGUITO-JALISCO 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HH INTEMPERIE 38 kV, 630 A, 60 HZ, 25 kA, 1600 Kg | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 34,5KV MARCA KOCH & STERZEL 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA I | 115 | VALERA I - LA CONCEPCION 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HH INTEMPERIE 38 kV, 630 A, 60 HZ, 25 kA, 1600 Kg | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 34,5KV MARCA KOCH & STERZEL 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | LA CRUZ 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD4-Z/ RELE ABB DPU 2000R/ 17,5KV ,630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | HOSPITAL 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD4-Z/ RELE ABB DPU 2000R/ 17,5KV ,630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | MOTATÁN II 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD4-Z/ RELE ABB DPU 2000R/ 17,5KV ,630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | AMINTA 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD4-Z/ RELE ABB DPU 2000R/ 17,5KV ,630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | LA FLORESTA 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD41706-25/ PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE; ABB MICROSHIELD O/C - 17,5KV ,630 A,60HZ | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | SANTO DOMINGO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD41706-25/ PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE; ABB MICROSHIELD O/C - 17,5KV ,630 A,60HZ | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | CEMENTERIO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD41706-25/ PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE; ABB MICROSHIELD O/C - 17,5KV ,630 A,60HZ | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | HIDROHANDES 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO VD41706-25/ PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE; ABB MICROSHIELD O/C - 17,5KV ,630 A,60HZ | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | LAS PALMAS 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA NO SE VISUALIZA/ RELE DE PROTECCIÓN CDG INST./ SC FASE R, INST./SC A TIERRA; INST./SC FASE T | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | ESCUQUE 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA NO SE VISUALIZA/ RELE DE PROTECCIÓN CDG INST./ SC FASE R, INST./SC A TIERRA; INST./SC FASE T | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | LAS ACACIAS 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA NO SE VISUALIZA/ RELE DE PROTECCIÓN CDG INST./ SC FASE R, INST./SC A TIERRA; INST./SC FASE T | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | EL COUNTRY 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA NO SE VISUALIZA/ RELE DE PROTECCIÓN CDG INST./ SC FASE R, INST./SC A TIERRA; INST./SC FASE T | NO SE VISUALIZA | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | VALERA - LA PUERTA - JAJO - TIMOTES 34,5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA BALLEAU/ TIPO OFVP36/ 36KV,1250A , Icc :62,5kA , 50HZ | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 34,5KV MARCA SIEMENS 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALERA II | 115 | VALERA-ISNOTU-SAB. MENDOZA 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA HORIZON/ 38 KV, In :1250A, 60HZ | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 500/1 | TP EN BARRA A 34,5KV MARCA SIEMENS 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TIMOTES | 34.5 | TIMOTES 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | TRANSFERIDO CON EL RECONECTADOR DEL CTO. LA VENTA 13,8 KV |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | TIMOTES | 34.5 | LA VENTA 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | TIMOTES | 34.5 | LA MESA 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | JAJO | 34.5 | JAJO 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | JAJO | 34.5 | TUÑAME 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | LA PUERTA | 34.5 | LA PUERTA 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA ABB POWER T & D Company; TIPO R4 VACUUM CIRCUIT BREAKER; SERIE 97M151VBBT; 15.5 Kv; 60 HZ; RANGO DE CORTO CIRCUITO 25000 A | 320 A POR FASE Y 40 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | LA PUERTA | 34.5 | MOMBOY 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | JALISCO | 34.5 | BRISAS DE JALISCO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | JALISCO | 34.5 | GIRALUNA | 13.8 | RECONECTADADOR | TRANSFERIDO CON EL RECONECTADOR DEL CTO. BRISAS DE JALISCO 13,8 KV |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | SAN JACINTO | 34.5 | SAN LAZARO 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA WESTIGHOUSE; TIPO 4433250; Icc 25 KA; 15,5 KV; In 1200 A ; FF 1987 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | SAN JACINTO | 34.5 | TRUJILLO II 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA WESTIGHOUSE; TIPO 4433250; Icc 25 KA; 15,5 KV; In 1200 A ; FF 1987 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | 34.5 | PAMPAN 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC-ULTRA-FTIM-FLEX; N° SERIE 4089777;REFERENCIA 200112000; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | 34.5 | EL VALLE 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER; TIPO F6-P2B; SERIE CP571307463; CORRIENTE NOMINAL 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; CAPACIDAD DE INTERRUP NOMINAL 12,5 A; FF ABRIL-12 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | 34.5 | LA VILLA 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER; TIPO NOVAS 15; N° SERIE CP571807278; CORRIENTE NOMINAL 630 A, NGI 110 KV; CAPACIDAD DE INTERRUP. NOMINAL 12,5 KV, 50/60 HZ; 86 KG; FF ABRIL-14 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | 34.5 | SEGOVIA | 13.8 | RECONECTADADOR | TRANSFERIDO CON EL RECONECTADOR DEL CTO. EL HATICO 13,8 KV |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | LA CONCEPCION | 34.5 | PAMPANITO 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER; TIPO NOVAS 15; N° SERIE CP13003800201; CORRIENTE NOMINAL 630 A, NGI 110 KV; CAPACIDAD DE INTERRUP. NOMINAL 12,5 KV, 50/60 HZ; 123 KG; FF MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | CARACHE | 34.5 | LA PLAYA MIQUIA 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | CARACHE | 34.5 | LA CUCHILLA 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | CARACHE | 34.5 | CARACHE 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | TRUJILLO- S. RAF.-BOC 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 630 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 34,5KV MARCA ARTECHE 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | TRUJ-LA CONCEP- CAR. 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 630 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 34,5KV MARCA ARTECHE 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | TRUJILLO - JARDIN 34.5 KV | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 630 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 34,5KV MARCA ARTECHE 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | SANTA ANA 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO R4NACUUM/ In 600 A. Icc 25 KA, 15.5 Kv | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | THOMAS TORRES 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO R4NACUUM/ In 600 A. Icc 25 KA, 15.5 Kv | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | ESTADIO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO R4NACUUM/ In 600 A. Icc 25 KA, 15.5 Kv | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | RIVAS DAVILA 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA ABB/ TIPO R4NACUUM/ In 600 A. Icc 25 KA, 15.5 Kv | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | MIRABEL 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA HORIZON COMPACT/1250 A, 15 KV, 25KA, 60 Hz | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 400/1 | TP EN BARRA DE 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | TRUJILLO | 115 | HATICO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA WESTIGHOUSE/ TIPO R-4/ Icc 25 KA, 15,5 KV . In 1200 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA DE 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | MONAY | 115 | MONAY I 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 1200 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | MONAY | 115 | MONAY II 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 1200 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | MONAY | 115 | CUICAS 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 1200 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | MONAY | 115 | BATATILLO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA HORIZON COMPACT/ 1250 A, 15 KV, 25KA, 60 Hz | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | MONAY | 115 | TOROCOCO 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 1200 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | MONAY | 115 | EL PARADERO 13.8 KV | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS/ TIPO 8HHI INTEMPERIE/ 13.8KV,In 1200 A. Icc :25KA | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 200/5 | TP EN BARRA A 13,8KV MARCA ARTECHE 13800√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | BOCONO | 34.5 | BOCONO | 13.8 | RECONECTADADOR | TRANSFERIDO CON EL RECONECTADOR DEL CTO. JARDIN 13,8 KV |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | BOCONO | 34.5 | NIQUITAO 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA CHARDON; MODELO CKMR; SERIAL: ckmr7h1124ve0058; 60HZ; MAXIMA CORRIENTE DE OPERACIÓN 800 A; MAXIMO VOLTAGE DE OPERACIÓN 13,8 KV; FECHA DE FABRICACION: 16/11/2023 | 320 A POR FASE Y 40 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | BOCONO | 34.5 | CAMPO ELIAS 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA CHARDON; MODELO CKMR; SERIAL: ckmr7h1124ve0050; 60HZ; MAXIMA CORRIENTE DE OPERACIÓN 800 A; MAXIMO VOLTAGE DE OPERACIÓN 13,8 KV; FECHA DE FABRICACION: 16/11/2023 | 420 A POR FASE Y 40 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | BOCONO | 34.5 | DIAZ 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | TRANSFERIDO CON EL RECONECTADOR DEL CTO. NIQUITAO 13,8 KV |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | SAN RAFAEL | 34.5 | SAN RAFAEL 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | SAN RAFAEL | 34.5 | BURBUSAY 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | JARDIN | 34.5 | JARDIN 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | JARDIN | 34.5 | GUARAMACAL 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | JARDIN | 34.5 | MITICUM 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | EL JAGUITO | 34.5 | EL GALLO 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | TRANSFERIDO CON EL RECONECTADOR DEL CTO. ARAGUANEY 13,8 KV |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | EL JAGUITO | 34.5 | ARAGUANEY 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | EL JAGUITO | 34.5 | EL JAGÜITO 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | ISNOTU | 34.5 | RAFAEL RANGEL 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | ISNOTU | 34.5 | ISNOTU | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA CHARDON GROUP, MODELO CKMR; RANGO DE CORRIENTE 800 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; CORRIENTE SIMETRICA 16kA; SERIAL: ckmr7h1124ve0129C; FABRICADO: NOV-23 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | ISNOTU | 34.5 | LA AMARILLA 13,8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA CHARDON GROUP, MODELO CKMR; RANGO DE CORRIENTE 800 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; CORRIENTE SIMETRICA 16kA; ckmr7h1124ve0101C; FABRICADO: NOV-23 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | AGUA SANTA | 34.5 | AGUA VIVA 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY/ VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV/ RANGO DE OPERACIÓN ± 15%/ MAX IN CURRENT 6000 A/ MIN TR CURRENT 370 A/ CONT. CURRENT 185 A/ OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2/ CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | AGUA SANTA | 34.5 | DIVIDIVE II 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; N° SERIE: CP571307462; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | AGUA SANTA | 34.5 | ZONA INDT ZB 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA GHARDON; MODELO DEL DEI FTU-R200i; No. DE SERIE CKMR7H1124VE0090C; 60 HZ; 60KG; VOLTAJE DE ALIMENTACION 120 VAC; FF 2023.11 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | MENDOZA | 115 | DIVIDIVE I 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | MENDOZA | 115 | BUENA VISTA I 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC-ULTRA-FTIM-FLEX; N° SERIE 409009;REFERENCIA 200112000; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | MENDOZA | 115 | EL HORCON 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | MENDOZA | 115 | VALMORES 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | MENDOZA | 115 | MENDOZA - VALLE VERDE | 34.5 | INTERRUPTOR | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | MENDOZA | 115 | AGUA SANTA | 34.5 | RECONECTADADOR | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | SAB. DE MENDOZA | 115 | SAB. DE MENDOZA 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA COOPER POWER SYSTEMS; POTENCIA RECONECTADOR KYLE TIPO NOVA 15- CONTROL POWER; RANGO DE CORRIENTE 630 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; WOTHTAND CURRENT 12,5 A; FABRICADO: MARZ-14 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | SAB. DE MENDOZA | 115 | BETIJOQUE 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA CHARDON GROUP, MODELO CKMR; RANGO DE CORRIENTE 800 A; RANGO DE VOLTAJE 110 KV; CORRIENTE SIMETRICA 16kA; SERIAL: ckmr7h1124ve0129C; FABRICADO: NOV-23 | 320 A POR FASE Y 40 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | BUENA VISTA | 115 | VALLE VERDE | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA SIEMENS; INTERRUPTOR EN VACIO 8HH INTEMPERIE; 38kV, 200 kV, 60HZ, 630A, 25kA, 1600Kg; | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | 300/5 | TP EN BARRA A 34,5KV MARCA MCGRITH 34500√3/110√3
LOS ANDES | TRUJILLO | VALLE VERDE | 34.5 | LA CEIBA 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA GHARDON; MODELO DEL DEI FTU-R200i; No. DE SERIE CKMR7H1124VE0137C; 60 HZ; 60KG; VOLTAJE DE ALIMENTACION 120 VAC; FF 13/05/2025 | 320 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
LOS ANDES | TRUJILLO | VALLE VERDE | 34.5 | SAN LUIS 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | VALLE VERDE | 34.5 | TRES DE FEBRERO 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA ABB POWER T&D COMPANY INC; SERIAL: 311515 In 600 A. Icc 25 KA, 15.5 Kv | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | TRUJILLO | VALLE VERDE |  | SANTA CLARA 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA MCRAW-EDISON COMPANY; TIPO KF; VOLTAJE NOMINAL 12,0-13,2 KV; RANGO DE OPERACIÓN ± 15%;MAX IN CURRENT 6000 A; MIN TR CURRENT 370 A;CONT. CURRENT 185 A; OPERACIÓN DE SECUENCIA CURVA A 2; CURVA B 2; FF NOV-1983 | 380 A POR FASE Y 30 A POR NEUTRO | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
LOS ANDES | MERIDA | ARAPUEY | 34.5 | ARAPUEY | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | ARAPUEY | 34.5 | BUENA VISTA II | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | ARAPUEY | 34.5 | PALMIRA | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | BAILADORES | 34.5 | D-105 BAILADORES | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | BAILADORES | 34.5 | D-205 LA PLAYITA | 13.8 | RECONECTADADOR | GVR 15/POLARR | 630 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | BAILADORES | 34.5 | D-305 PARAMO DE LA NEGRA | 13.8 | RECONECTADADOR | GVR 15/POLARR | 630 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | BAILADORES | 34.5 | B-405 LAS MINAS | 34.5 | INTERRUPTOR | HORIZON COMPACT 38 KV | 1200 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR R 1000:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | CAJA SECA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | EL BATEY | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | INTALOCA PROSULAC | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | QUEBRADON I | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | B-105 CENTRAL VENEZUELA | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | B-205 CAJA SECA -SAN ANTONIO | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | B-305 CAJA SECA -ARAPUEY-VVERDE | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | BOBURES | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | CAPIU | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | CHANGALETO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | LA CONQUISTA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CAJA SECA | 115 | TORONDOY | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | CANAGUA | 34.5 | D-105 CANAGUA/CHACANTA | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CANAGUA | 34.5 | D-205 MUCUCHACHI/MUCUTUY | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CAÑO ZANCUDO | 34.5 | D-105 GUAYABONES | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CAÑO ZANCUDO | 34.5 | D-205 SANTA ELENA | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CAÑO ZANCUDO | 34.5 | D-305 MATA DE COCO | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CAÑO ZANCUDO | 34.5 | D-405 LA AZULITA | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CINCO AGUILAS BLANCAS | 34.5 | D-105 ANDES 2005 | 13.8 | RECONECTADADOR | ROCWELD RWK -351 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | CINCO AGUILAS BLANCAS | 34.5 | D-205 LOS NARANJOS | 13.8 | RECONECTADADOR | SCHNEIDER FORMA U 15 | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | B-105 CINCO AGUILAS | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | B-205 VILLA LIBERTAD/EL MORAL | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | B-305 LAGUNILLAS | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | D-105 PALMO/AGUAS CALIENTES | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | D-205 AV. CENTENARIO/MORRO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | D-305EL MANZANO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | D-405 CENTRO / HIGUERONES | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | EJIDO | 115 | D-505 SALADO IUTE | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | EL AGUILA | 34.5 | D-105 SAN RAFAEL | 13.8 |  | N/A | N/A | NO OPERATIVO
LOS ANDES | MERIDA | EL AGUILA | 34.5 | D-205 EL AGUILA | 13.8 |  | N/A | N/A | NO OPERATIVO
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | 34.5 | D-105 LOS NARANJOS UNIVERSIDAD | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | 34.5 | D-205 LA BLANCA | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | 34.5 | D-305 PARMALAT | 13.8 | RECONECTADADOR | KF ELECTROMECANICO 15 KV | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | 34.5 | D-405 BOSQUE CENTRO | 13.8 | RECONECTADADOR | SCHNEIDER FORMA U 15 | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | EL BOSQUE | 34.5 | D-505 LA PALMITA | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | EL MOLINO | 34.5 | D-105 EL MOLINO / CAPURI | 13.8 |  | NO TIENE |  | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | EL MOLINO | 34.5 | D-205 QUEBRADA DEL BARRO | 13.8 | RECONECTADADOR | KF ELECTROMECANICO 15 KV | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | EL MORAL | 34.5 | D-105 LA MESA/JAJI | 13.8 |  | N/A | N/A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | EL MORAL | 34.5 | D-205 ANTENAS | 13.8 |  | N/A | N/A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | GUARAQUE | 34.5 | D-105 GUARAQUE | 13.8 | RECONECTADADOR | KFE ELCETROMECANICO 15 KV | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | GUARAQUE | 34.5 | D-205 RIO NEGRO | 13.8 | RECONECTADADOR | KF ELECTROMECANICO 15 KV | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | LA MITISUS | 34.5 | D-105 STO DOMINGO/PUEBLO LLANO | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | LA MITISUS | 34.5 | D-205 ARACAY | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 A | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | LAGUNILLAS | 34.5 | D-105 LA ALEGRIA | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | LAGUNILLAS | 34.5 | D-205 LAGUNILLAS | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | LAGUNILLAS | 34.5 | D-305 LA TRAMPA | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 A | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | LOS FRAILES | 34.5 | D-105 FRAILES / TAPIAS | 13.8 |  | NO TIENE | N/A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-105 AV. URDANETA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-205 LOS CORRALES/CARABOBO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-305 AV. 16 DE SEPTIEMBRE | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-405 LA PARROQUIA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-505 LA MATA / LOS CUROS | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-605 PROCERES / PEDEREGOSA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA I | 115 | D-705 AV. LAS AMERICAS | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | B-105 EJIDO | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | B-205 SAN JACINTO | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | D-105 BELEN | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | D-205 TABAY | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | D-305 EL VALLE | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | D-405 CENTRO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | D-505 MILAGROSA/PROCERES | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA II | 115 | D-605 MUCUMBARILA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-1005 HULA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-305 SANTA ANA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-405 TELEFERICO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-505 EL CAMPITO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-605 HOSPITAL SOR JUANA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-705 EL RODEO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-805 SANTA BARBARA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MERIDA III | 115 | D-905 EL LLANITO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | MUCUBAJI | 115 | B-105 PARAMO | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | MUCUBAJI | 115 | B-205 MUCUCHIES | 34.5 |  | HORIZON COMPACT 38 KV | 1200 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR R 1000:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR
LOS ANDES | MERIDA | MUCUCHIES | 34.5 | D-105 MUCUCHIES | 13.8 | RECONECTADADOR | SCHNEIDER FORMA U 15 | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | MUCUCHIES | 34.5 | D-205 MUCURUBA | 13.8 | RECONECTADADOR | GVR 15/PANACEA | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | MUCUCHIES | 34.5 | D-305 APARTADERO | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | 34.5 | LA CHINCA | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | 34.5 | QUEBRADON II | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | 34.5 | SAN ANTONIO | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 A | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | 34.5 | TUCANIZON | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN ANTONIO | 34.5 | EL PINO | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 A | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN JACINTO | 34.5 | D-105 CINCO AGUILAS | 13.8 | RECONECTADADOR | ROCWELD RWK -351 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN JACINTO | 34.5 | D-205 FACULTAD DE FARMACIA | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 A | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SAN JACINTO | 34.5 | D-305 EMISORAS | 13.8 | RECONECTADADOR | ROCWELD RWK -351 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SANTA CRUZ | 34.5 | D-105 SANTA CRUZ | 13.8 | RECONECTADADOR | CHARDON FTU-R200i | 620-800 A | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 800:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SANTA CRUZ | 34.5 | D-205 SAN FELIPE / MESA BOLIVAR | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SANTA CRUZ | 34.5 | D-305 EL PORTON | 13.8 | RECONECTADADOR | COOPER 15 NOVA 15" - 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | SANTA CRUZ | 34.5 | D-405 PAIVA | 13.8 |  | NO TIENE | N/A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | SANTA TERESA | 34.5 | D-105 ESTANQUEZ | 13.8 | RECONECTADADOR | KFE ELCETROMECANICO 15 KV | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | SANTA TERESA | 34.5 | D-205 CHIGUARA | 13.8 | RECONECTADADOR | GVR 15/PANACEA | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR N/A
LOS ANDES | MERIDA | SANTA TERESA | 34.5 | D-305 CAÑA BRAVA | 13.8 | RECONECTADADOR | KFE ELECTROMECANICO 15 KV | 400 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | SANTA TERESA | 34.5 | B-305 SANTA CRUZ /SANTA TERESA | 34.5 | INTERRUPTOR | GEC OX 36 | 1200 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR 1000:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR
LOS ANDES | MERIDA | TIMOTES | 34.5 | LA MESA | 13.8 | RECONECTADADOR | KFE ELECTROMECANICO 15 KV | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | TIMOTES | 34.5 | LA VENTA | 13.8 | RECONECTADADOR | KFE ELECTROMECANICO 15 KV | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | TIMOTES | 34.5 | TIMOTES | 13.8 |  | NO TIENE | N/A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | B-105 LAS MINAS | 34.5 | INTERRUPTOR | HORIZON COMPACT 38 KV | 1200A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR 1000:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | B-205 CANAGUA | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | B-305 SANTA CRUZ /SANTA TERESA | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | D-105 PEÑON | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | D-205 SAN PABLO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | D-305 CENTRO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | TOVAR | 115 | D-405 ZEA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 34.5 | B-105 EL BOSQUE | 34.5 |  | HORIZON COMPACT 38 KV | 1200 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR 1000:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | B-205 CAÑO ZANCUDO | 34.5 |  | HORIZON COMPACT 38 KV | 1200 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR 1000:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE INTERRUPTOR
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | B-405 PDVSA II | 34.5
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-105 CAÑO TIGRE | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-205 HOSPITAL/CENTRO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-305 ZONA INDUSTRIAL | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-405 PRIMERO DE MAYO | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-505 PANAMERICANA | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-605 PDVSA I | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-705 LOS POZONES | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VIGIA I | 115 | D-805 AV. DON PEPE | 13.8
LOS ANDES | MERIDA | VILLA LIBERTAD | 34.5 | D-105 VILLA LIBERTAD | 13.8 | RECONECTADADOR | GVR 15/PANACEA | 630 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | VILLA LIBERTAD | 34.5 | D-205 SAN JUAN | 13.8 | RECONECTADADOR | NOJA RC01ES 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | VILLA LIBERTAD | 34.5 | D-305 MAKRO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON COMPACT 15 KV | 630 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
LOS ANDES | MERIDA | VILLA LIBERTAD | 34.5 | B-205 VILLAS LIBERTAD | 34.5 | INTERRUPTOR | HORIZON COMPACT 38 KV | 1200 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR 600:1 | ESPECIFCACIONES PROPIAS INTERNAS DE RECONECTADOR
CAPITAL | MIRANDA | ALVARENGA | 115 | ALVARENGA . | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ALVARENGA | 115 | CAMPITO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ALVARENGA | 115 | ESTRELLA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ALVARENGA | 115 | LOS OLIVO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ALVARENGA | 115 | MAGDALENA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ALVARENGA | 115 | SAN RAFAEL | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A10 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B10 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | BARBECHO | 69 | BARBECHO B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CANGREJAL | 34.5 | BELEN | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CANGREJAL | 34.5 | CANGREJAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CANGREJAL | 34.5 | EL JOBO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CANGREJAL | 34.5 | LOS CANALES | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CARENERO | 34.5 | BUCHE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CARENERO | 34.5 | CARENERO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CARENERO | 34.5 | CHIRIMENA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CARRIZALES | 69 | CARRIZALES A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CARRIZALES | 69 | CARRIZALES A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CARRIZALES | 69 | CARRIZALES A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CARRIZALES | 69 | CARRIZALES B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CARRIZALES | 69 | CARRIZALES B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CARRIZALES | 69 | CARRIZALES B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CASARAPA | 69 | CASARAPA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CASARAPA | 69 | CASARAPA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CASARAPA | 69 | CASARAPA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CASARAPA | 69 | CASARAPA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CASARAPA | 69 | CASARAPA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | ARAGUITA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | BIMBO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | CAFÉ | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | CAUCAGUA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | EL CLAVO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | INOS | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | MARIZAPA | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CAUCAGUA | 115 | PEPSI | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CDA MIRANDA | 34.5 | CIRCUITO # 2 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CDA MIRANDA | 34.5 | CIRCUITO # 4 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CDA MIRANDA | 34.5 | CIRCUITO #1 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CDA MIRANDA | 34.5 | CIRCUITO #3 | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CDAD ZAMORA | 34.5 | ZAMORA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | AGREGADO LIVIANO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | ALFA QUARZT | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | AMERICER | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | CHARALLAVE | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | CUA I | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | CUA II | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | FERROCAR | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | LA RAIZA | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | PITAHAYA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | PUEBLO NUEVO | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | RIO TUY | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | SIMAQUIMICA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | SUCUA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | CHARALLAVE II | 115 | TACATA CUA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | COLINAS DE SAN FRANCISCO | 34.5 | COLINAS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | APARAY | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | BELFOT GLASS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | EL DELEITE, | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | FAACA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | MARIN I | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | MARIN II | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka |  | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | MARIN III | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUA | 34.5 | TACATA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUPIRA | 34.5 | CUPIRA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUPIRA | 34.5 | CHAGUARAMAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUPIRA | 34.5 | MACHURUCUTO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CUPIRA | 34.5 | NUEVA ALEJANDRIA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CURIEPE | 34.5 | BIRONGO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | CURIEPE | 34.5 | CURIEPE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | EL GUAPO | 34.5 | BACHILLER | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | EL GUAPO | 34.5 | EL GUAPO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | EL GUAPO | 34.5 | ROSARIO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | EL GUAPO | 34.5 | SAN FERNANDO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | ELEGGUA | 69 | ELEGGUA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | GUAIRITA | 69 | GUAIRITA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | 34.5 | AGUASAL | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | 34.5 | HIGUEROTE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | 34.5 | LAS DELICIAS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE I | 34.5 | SAN LUIS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | AEROPUERTO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | CENTRO TURISTICO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | COLIBRI | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | CURIEPE | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | FLAMINGO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | HIGUEROTE I | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | MEDITERRANEO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | MESA GRANDE | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | PDVSA I | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | HIGUEROTE II | 115 | PDVSA II | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | 34.5 | DOS LAGUNAS INDUSTRIAL | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | 34.5 | DOS LAGUNAS RES. | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | 34.5 | INAVI | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | 115 | SOAPIRE | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | 34.5 | TRIPLEX | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | INAVI | 34.5 | VISTA LINDA | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | 34.5 | LA PEÑITA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | 34.5 | CARTANAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | 34.5 | FRIGORIFICO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | 34.5 | LA CHURUATA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | 34.5 | MANGUITO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | LA RAIZA | 34.5 | SUB ESTACIÓN SUR | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | LUIS CARABALLO | 69 | LUIS CARABALLO B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | 34.5 | COLONIA MENDOZA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | 34.5 | HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | 34.5 | OCUMARE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | 34.5 | PEÑON | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | 34.5 | RANGEL | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE I | 34.5 | VALLE VERDE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | AEROPUERTO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | BETANIA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | INOS | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | LA LAGUNA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | LA MATA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | LAS MERCEDES | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | SALAMANCA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | SAN BASILIO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | SAN MIGUEL | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | OCUMARE II | 115 | SANTA BARBARA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | PAPARO | 34.5 | CENTRO NAUTICO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | PAPARO | 34.5 | LAS MERCEDES DE PAPARO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | PARACOTOS | 69 | PACARACOTOS B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | PARACOTOS | 69 | PARACOTOS A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | PARACOTOS | 69 | PARACOTOS A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | PARACOTOS | 69 | PARACOTOS A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | PARACOTOS | 69 | PARACOTOS A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | PARAISO | 34.5 | MOPIA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | PARAISO | 34.5 | PARAISO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | PUEBLO NUEVO | 34.5 | PUEBLO NUEVO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | PUEBLO NUEVO | 34.5 | SANTA MARTA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | CANGREJAL | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | CRISTO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | CUPIRA | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | HOSPITAL | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | PAPARO | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | RAIZAL | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | SAN JUAN II | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | SAN MARTIN | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | RIO CHICO I | 115 | SARAO | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN ANTONIO | 69 | SAN ANTONIO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN JUAN II | 34.5 | LOS VELASQUEZ | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SAN JUAN II | 34.5 | SAN JOSE | 13.8 |  | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ A10 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ A11 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 200 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 200 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 200 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 200 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 200 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA CRUZ | 69 | SANTA CRUZ B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 200 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA LUCIA | 115 | AGUADA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA LUCIA | 115 | PICHAO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA LUCIA | 115 | PROMOTUY | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA LUCIA | 115 | SANTA LUCIA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA LUCIA | 115 | STA. EPIFANIA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA LUCIA | 115 | VIRGINIA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA ROSA | 34.5 | CUA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA ROSA | 34.5 | SANTA ROSA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA ROSA | 34.5 | VILLA FALCON | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA I | 34.5 | SANTA TERESA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA I | 34.5 | CIUDAD LOZADA | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA I | 34.5 | GUATOPO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA I | 34.5 | YARE | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA II | 115 | BICENTENARIO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA II | 115 | EL PALMAR | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA II | 115 | GUAICAIPURO | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka |  | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA II | 115 | LAS FLORES | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA II | 115 | PASEO TUY | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka |  | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SANTA TERESA II | 115 | TOMUSO | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | SARAO | 34.5 | SANTA CRUZ | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SARAO | 34.5 | SARAO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SOTILLO | 34.5 | CAÑO MADRIZ | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SOTILLO | 34.5 | DOS CAMINOS | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | SOTILLO | 34.5 | SOTILLO | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | STA. TERESA III | 115 | CUJIAL | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | STA. TERESA III | 115 | INAVI | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | STA. TERESA III | 115 | MAZLUON CENTER | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | STA. TERESA III | 115 | STA. TERESA | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TACARIGUA | 115 | CAMPO MAR | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TACARIGUA | 115 | MATURIN | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TACARIGUA | 115 | PERAZAS | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TACARIGUA | 115 | SAN VICENTE | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TACARIGUA | 115 | TACARIGUA | 13.8 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TAZON | 34.5 | AVE MARIA I | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | TAZON | 34.5 | AVE MARIA II | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | TAZON | 34.5 | PINTUY | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | TAZON | 34.5 | TOCORON | 13.8 | RECONECTADADOR | VOLTAJE MAXIMO 15.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 110 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO A10 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO A11 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B10 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B11 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B12 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B6 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B7 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B8 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | TRAPICHITO | 69 | TRAPICHITO B9 | 12.47 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 17.5 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 125 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 20 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 kA HUMEDAD RELATIVA 95% FRECUENCIA 60 HZ | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | YARE | 115 | BALGRES | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | YARE | 115 | OCUMARE I | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | YARE | 115 | OCUMARE II | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | YARE | 115 | SVECA | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | YARE | 115 | TAZON | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
CAPITAL | MIRANDA | YARE | 115 | UNITECA | 34.5 | INTERRUPTOR | VOLTAJE MAXIMO 38 KV,NIVEL BASICO DE IMPULSO NOMINAL 170 KV, CORRIENTE CONTINUA NOMINAL 630 A, CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ASIMETRICA 12.5 kA, CORRIENTE DE CIERRE DE CRESTA ASIMETRICA 32 Ka | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | AGUA BLANCA | 34.5 | AGUA BLANCA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | AGUA BLANCA | 34.5 | DON JOSE | 13.8 |  | NO tiene, carga transferida al circuito, Agua Blanca
LOS LLANOS | PORTUGUESA | AGUA BLANCA | 34.5 | SANTA ANA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | AGUA BLANCA | 34.5 | SANTA CLARA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | BISCUCUY | 34.5 | UNDA | 13.8 |  | NO TIENE
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CAMBURITO | 34.5 | FUNDABARRIOS | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CAMBURITO | 34.5 | LA TOMA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CAMBURITO | 34.5 | VILLARAURE | 13.8 |  | carga transferida al circuito VuelVan Caras
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CAMBURITO | 34.5 | VUELVAN CARAS | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CHABASQUEN | 34.5 | CERRO MULATO | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CHABASQUEN | 34.5 | CHABASQUEN | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CHABASQUEN | 34.5 | GUAYANA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630A | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | CHABASQUEN | 34.5 | LA RECTA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL CRUCE | 34.5 | CAÑO SECO | 13.8 |  | NO TIENE, actualmente con cortacorrientes.
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL CRUCE | 34.5 | CHORRERONES | 13.8 |  | NO TIENE, actualmente con cortacorrientes.
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL CRUCE | 34.5 | EL CANDIL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL CRUCE | 34.5 | SANTA CRUZ | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL PLAYON | 34.5 | ADAGRO 3 | 13.8
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL PLAYON | 34.5 | CARAMAS | 13.8
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL PLAYON | 34.5 | CHACONERA | 13.8
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL PLAYON | 34.5 | FLORIDA | 13.8
LOS LLANOS | PORTUGUESA | EL PLAYON | 34.5 | ZONA3 | 13.8
LOS LLANOS | PORTUGUESA | GUANARITO | 34.5 | GUANARITO 13.8 KV. | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | GUANARITO | 34.5 | LA CAPILLA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | GUANARITO | 34.5 | LA HOYADA | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | LA APARICION | 34.5 | APARICION | 13.8 |  | NO TIENE |  |  | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | LA COLONIA | 34.5 | LA CHINA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15,5 kV, 115 kV-BIL | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | LA COLONIA | 34.5 | LA ISLA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15,5 kV, 115 kV-BIL | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | LA COLONIA | 34.5 | SOVET | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15,5 kV, 115 kV-BIL | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | LA COLONIA | 34.5 | TUREN3 | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15,5 kV, 115 kV-BIL | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | MAJAGUAS | 34.5 | APISA | 13.8 |  | NO TIENE
LOS LLANOS | PORTUGUESA | MAJAGUAS | 34.5 | LAS COCUIZAS | 13.8 |  | NO TIENE
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PEÑA LARGA | 34.5 | BOCONOITO I | 13.8
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | AGROINDUSTRIAL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | CARGIL | 13.8 |  | NO TIENE, actualmente con cortacorrientes. |  |  | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | CHORO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | INOS-MAPORAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | PEREÑO | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | PIRITU NUEVO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | PIRITU | 34.5 | PIRITU-CENTRO | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | TINAJITAS | 34.5 | QDA. DE LA VIRGEN | 13.8 |  | NO TIENE |  |  | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | TINAJITAS | 34.5 | SAN NICOLAS | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | TINAJITAS | 34.5 | SUN SUN | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifásico al vacio, Tipo poste Intemperie marca Schneider - NULEC de 15,5 kV/ 630 Amps, 12,5 KA, nivel Basico de aislamiento a impulso 110 kV, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con acuador magnético con rele ADVC Schneider - Nulec | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | TINAJITAS | 34.5 | TEMPLO VOTIVO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA SCHNEIDER ELECTRIC; TIPO ADVC; 50/60 HZ; 118 KG; CORRIENTE NOMINAL 630 A; TENSIÓN NOMINAL UR 27 KV; FF PB-2010-11 | 630 | OPERATIVO | NO | NO | No | NO | NO | NO
LOS LLANOS | PORTUGUESA | TINAJITAS | 34.5 | TINAJITAS 13.8 KV | 13.8 |  | NO TIENE
LOS ANDES | TACHIRA | AGUA DULCE | 34.5 | ACEROS HERGAR 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | PROTECCION CON CORTA CORRIENTE CON FUSIBLES DE 50AMP | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | AGUA DULCE | 34.5 | COROZO 2 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOVA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO - RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | AGUA DULCE | 34.5 | MURACHI 13,8 kV (D-505) | 13.8 |  | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | AGUA DULCE | 34.5 | RIO FRIO 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOVA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO - RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | AGUA DULCE | 34.5 | SAN JOSECITO 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOVA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO - RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | BOCONO | 34.5 | BOCONO 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOVA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | BOCONO | 34.5 | LA TENDIDA 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | BORDE SECO | 34.5 | SANTA MARIA DE CAPARO 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER KF, EQUIPO CON ALTA OBSOLESCENCIA (SUMERGIDO EN ACEITE) | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | CAPACHO | 34.5 | CAMPO C 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA HORIZON FKE 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | CAPACHO | 34.5 | CAPACHO 1 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | CAPACHO | 34.5 | CAPACHO 2 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA SHNEIDER ELECTRIC 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | CAPACHO | 34.5 | TUCAPE 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | CEMENTOS | 34.5 | SECTOR 1 13,8 kV (D-105) | 34.5 |  | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLON | 34.5 | LAS FLORES 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA GVR PANACEA CELL 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLON | 34.5 | LOS CHINATOS 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLON | 34.5 | SAN JUAN 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA GVR PANACEA CELL 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLONCITO | 34.5 | NORTE SUR 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLONCITO | 34.5 | PANAMERICANO 1 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLONCITO | 34.5 | PANAMERICANO 2 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | COLONCITO | 34.5 | UMUQUENA 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | BARRIO SUCRE 13,8 kV (D-605) | 13.8 |  | EFACEC S18474327 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | CONCORDIA 01 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EFACEC S18474331 2013 | 1250 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | CONCORDIA 02 13,8 kV (D-705) | 13.8 |  | EFACEC S18474326 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | CONCORDIA 03 13,8 kV (D-505) | 13.8 |  | EFACEC S18474328 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | CONCORDIA 04 13,8 kV (D-305) | 13.8 |  | EFACEC S1847433C 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | COROZO 13,8 kV (D-905) | 13.8 |  | EFACEC S18474324 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | INOS 2 34,5 kV (B-405) | 34.5 |  | HORIZON 91260001/3 1996 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | MACANILLO 13,8 kV (D-105) | 13.8 |  | EFACEC S18474332 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | MARGINAL 1 13,8 kV (D-405) | 13.8 |  | EFACEC S18474329 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | MARGINAL 2 13,8 kV (D-805) | 13.8 |  | EFACEC S18474325 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | RUBIO 34,5 kV (B-305) | 34.5 |  | HORIZON 91260001/69 1996 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | CONCORDIA | 115 | SUR 34,5 kV (B-505) | 34.5 |  | HORIZON 91260001/58 1996 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | EL CANTON | 34.5 | CAMPO BARINAS 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | EL CANTON | 34.5 | CHORROSQUERO 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | EL CANTON | 34.5 | EL CANTON 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | EL PIÑAL | 34.5 | AYARI 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | EL PIÑAL | 34.5 | EL PIÑAL 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | EL PIÑAL | 34.5 | FUNDACION 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | EL PIÑAL | 34.5 | SANTO DOMINGO 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | BOCONO 34,5 kV (B-405) | 34.5 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | FRIA 1 13,8 kV (D-605) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | FRIA 2 13,8 kV (D-705) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | FRIA 3 13,8 kV (D-405) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | GUARUMITO 13,8 kV (D-505) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | IAN 34,5 kV (B-105) | 34.5 |  | SIEMENS A2349 2001 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | LAS MESAS 13,8 kV (D-305) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | OROPE 34,5 kV (B-505) | 34.5 |  | SIEMENS A2347 2001 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | PROACERO 34,5 KV (B-605) | 34.5 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | SAN PEDRO 1 34,5 kV (B-305) | 34.5 |  | SIEMENS A2350 2001 | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | SAN PEDRO 2 34,5 kV (B-205) | 34.5 |  | SIEMENS 9290088 2008 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | FRIA 2 | 115 | ZONA IND. LA FRIA 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2013 | 2000/630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | IAN | 34.5 | COLONCITO 1 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | IAN | 34.5 | COLONCITO 2 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | IAN | 34.5 | COMLAPACA 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | IAN | 34.5 | IAN 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | IAN | 34.5 | LA PALMITA 13,8 kV (D-605) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA SHANDONG TAIKAI 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LA GRITA | 115 | EL COBRE 13,8 kV (D-805) | 13.8 |  | EFACEC S18195074 2011 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | GENERAL ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | LA GRITA | 115 | LA GRITA 13,8 kV (D-705) | 13.8 |  | EFACEC S18195073 2011 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | HAEFELY 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | LA GRITA | 115 | LAGUNA DE GARCIA 13,8 kV (D-605) | 13.8 |  | EFACEC S18185677 2011 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 150-300-600/5 | GENERAL ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | LA GRITA | 115 | PROPACA 13,8 kV (D-305) | 13.8 |  | EFACEC S18194973 2011 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 300-600/5 | GENTILLY SEINE 115/RAIZ(3) KV 100/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | LA GRITA | 115 | SAN SIMON 13,8 kV (D-405) | 13.8 |  | EFACEC S18195677 2011 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 300-600/5 | GENERAL ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | LA GRITA | 115 | SEBORUCO 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EFACEC S18195669 2011 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 300-600/5 | GENERAL ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA | 34.5 | ABEJALES 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA | 34.5 | GUAIMARAL 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR ROCKWELL - NOVA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA | 34.5 | LA PEDRERA 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR ROCKWELL - NOVA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA 115 KV | 34.5 | EL CANTON 34,5 kV (B-105) | 34.5 |  | TRAFO BY WEG | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA 115 KV | 34.5 | EL NULA 34,5 kV (B-305) | 34.5 | RECONECTADADOR | DPU1500R | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LA PEDRERA 115 KV | 34.5 | LA PEDRERA 34,5 kV (B-205) | 34.5 |  | CAIVET | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | LAS CUEVAS | 34.5 | LAS CUEVAS 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER KF, EQUIPO CON ALTA OBSOLESCENCIA (SUMERGIDO EN ACEITE) | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | OROPE | 34.5 | ASERRADERO 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | OROPE | 34.5 | BOCA DE GRITA 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER KF, EQUIPO CON ALTA OBSOLESCENCIA (SUMERGIDO EN ACEITE) | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | OROPE | 34.5 | CASTELLON 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA SHNEIDER ELECTRIC 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | OROPE | 34.5 | kM 71 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | ARJONA 13,8 kV (D-605) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | CORDERO 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | LA BLANCA 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | PALMIRA 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | PARAMO 13,8 kV (D-505) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALMIRA | 34.5 | TARIBA 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PALO GRANDE | 115 | BOROTA 13,8 kV (D-105) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2014 | 2000 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 150-300/5 | ASEA 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | PALO GRANDE | 115 | CAPACHO 34,5 kV (B-205) | 34.5 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2014 | 2000 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 150-300/5 | ASEA 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | PALO GRANDE | 115 | CEMENTOS 34,5 kV (B-105) | 34.5 |  | HORIZON 2011 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 150-300/5 | ASEA 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | PALO GRANDE | 115 | INOS 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2014 | 2000 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 150-300/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | PALO GRANDE | 115 | PALMIRA 34,5 kV (B-305) | 34.5 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2014 | 2000 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 150-300/5 | ASEA 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | PALO GRANDE | 115 | SAN PEDRO 3 34,5 kV (B-405) | 34.5 |  | EMA NCO CAP10-001-12 2014 | 2000 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 150-300/5 | MICAFIL 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | PARADERO DE BACHI | 34.5 | CALIFAC-EJERCITO 13,8 KV (D -205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PARADERO DE BACHI | 34.5 | LA TRAMPA - LA TRAMPITA 13,8 KV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PREGONERO | 34.5 | PLAN DE RUBIO 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER KFE, EQUIPO CON ALTA OBSOLESCENCIA (SUMERGIDO EN ACEITE) | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | PREGONERO | 34.5 | PREGONERO 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER KFE, EQUIPO CON ALTA OBSOLESCENCIA (SUMERGIDO EN ACEITE) | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | DELICIAS 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | HOSPITAL 13,8 kV (D-805) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | kM 13 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | LIOFILIZADORA 13,8 kV (D-705) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | RUBIO 13,8 kV (D-605) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | RUIZ PINEDA 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | SANTA ANA 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | RUBIO | 34.5 | VICTORIA 13,8 kV (D-505) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN AGATON | 34.5 | CAMPAMENTO - SAN AGATON 13,8 KV (D -105) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | AEROPUERTO 13,8 kV (D-305) | 13.8 |  | EFACEC NCO CAP10-0070/2011 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | BARRIO MIRANDA 13,8 kV (D-105) | 13.8 |  | EFACEC NCO CAP10-0070/2011 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | RECREO 13,8 kV (D-505) | 13.8 |  | EFACEC NCO CAP10-0070/2011 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | SAN ANTONIO 13,8 kV (D-605) | 13.8 |  | EFACEC NCO CAP10-0070/2011 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | SAN DIEGO 34,5 kV (B-305) | 34.5 |  | EMA 2001 | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | TIENDITAS 13,8 kV (D-705) | 13.8 |  | EFACEC NCO CAP10-0070/2011 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | TRENCH ELECTRIC 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | UREÑA 1 34,5 kV (B-105) | 34.5 |  | EMA 2001 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | UREÑA 2 34,5 kV (B-205) | 34.5 |  | EMA 2001 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN ANTONIO | 115 | VILLA DEL ROSARIO 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EFACEC NCO CAP10-0070/2011 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150-75/5 | ASEA 115RAIZ(3)/110RAIZ(3)
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | MOVISTAR 13,8 kV (D-805) | 13.8 |  | EFACEC S18423559 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 600-300-150/5 | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 01 13,8 kV (D-305) | 13.8 |  | EFACEC S18423549 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 600-300-150/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 02 13,8 kV (D-1705) | 13.8 |  | EFACEC S18423558 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 600-300-150/5 | AREVA 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 03 13,8 kV (D-505) | 13.8 |  | EFACEC S18423551 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 600-300-150/5 | TRENCH ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 04 13,8 kV (D-405) | 13.8 |  | EFACEC S18423550 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | BALTEAU 600-300-150/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 05 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EFACEC S18423548 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ARTECHE 300-150/5 | TRENCH ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 06 13,8 kV (D-905) | 13.8 |  | EFACEC S18423560 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5/5/5 | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 07 13,8 kV (D-1105) | 13.8 |  | EFACEC S18423552 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5/5/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 08 13,8 kV (D-1305) | 13.8 |  | EFACEC S18423554 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5/5/5 | AREVA 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 09 13,8 kV (D-1405) | 13.8 |  | EFACEC S18423550 2013 | 1250 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 300-150/5 | TRENCH ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 10 13,8 kV (D-1205) | 13.8 |  | EFACEC S18423556 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 300-150/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 11 13,8 kV (D-705) | 13.8 |  | EFACEC S18423558 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 300-150/5 | TRENCH ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 14 13,8 kV (D-1005) | 13.8 |  | EFACEC S18423562 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 300-150/5 | TRENCH ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | SAN CRISTOBAL 15 13,8 kV (D-105) | 13.8 |  | EFACEC S18423547 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 300-150/5 | ABB 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL | 115 | TAMA 13,8 kV (D-805) | 13.8 |  | EFACEC S18423559 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ASEA 300-150/5 | TRENCH ELECTRIC 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | CENTRO 13,8 kV (D-305) | 13.8 |  | EFACEC S18480507 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | EL SAMBIL 13,8 kV (D-1005) | 13.8 |  | EFACEC S18480505 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | EL VALLE 13,8 kV (D-705) | 13.8 |  | EFACEC S18480511 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | INCE 13,8 kV (D-605) | 13.8 |  | EFACEC S18480510 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | MADRE JUANA 13,8 kV (D-205) | 13.8 |  | EFACEC S18480506 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | ROMULO GALLEGOS 13,8 kV (D-505) | 13.8 |  | EFACEC S18480509 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | SAN SEBASTIAN 13,8 kV (D-405) | 13.8 |  | EFACEC S18480508 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN CRISTOBAL 2 | 115 | SANTA RITA 13,8 kV (D-805) | 13.8 |  | EFACEC S18480512 2013 | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ABB 600/5 A | HAEFELY TRENCH 115/RAIZ(3) KV 110/RAIZ(3) V
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | 34.5 | LAS DANTAS 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | 34.5 | SAN DIEGO 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | 34.5 | SANTA BARBARA 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN DIEGO | 34.5 | ZONA IND. RUBIO 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN JOAQUIN | 34.5 | EL MILAGRO 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER KFE, EQUIPO CON ALTA OBSOLESCENCIA (SUMERGIDO EN ACEITE) | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN JOAQUIN | 34.5 | PISCURI 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN JOAQUIN | 34.5 | SAN JOAQUIN 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN PEDRO | 34.5 | COLON 1 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN PEDRO | 34.5 | COLON 2 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA GVR PANACEA CELL 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN PEDRO | 34.5 | LOBACUCHO 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA GVR PANACEA FKI 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SAN PEDRO | 34.5 | SAN PEDRO 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SANTA ANA | 34.5 | BUENOS AIRES 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA SIEMENS 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SANTA ANA | 34.5 | LA BLANQUITA 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SANTA ANA | 34.5 | QUINIMARI 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SANTA ANA | 34.5 | VERACRUZ 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA SIEMENS 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | SIBERIA | 34.5 | CAMPAMENTO SIBERIA 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | PROTEGIDO POR SECCIONALIZADORES | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA I | 34.5 | AGUAS CALIENTES 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA I | 34.5 | LA MULATA 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA CHARDON 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA I | 34.5 | UREÑA 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA COOPER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA I | 34.5 | ZONA IND. UREÑA 13,8 kV (D-405) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA NOJA POWER 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA II | 34.5 | 5 DE JULIO 13,8 kV (D-105) | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR MARCA GVR PANACEA CELL POLAR 15kV 600A, DE AISLAMIENTO SOLIDO RELE DE CONTROL 120VAC 60HZ | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA II | 34.5 | CENTRAL UREÑA 13,8 kV (D-205) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | UREÑA II | 34.5 | INTEGRACION 13,8 kV (D-305) | 13.8 | RECONECTADADOR | SIN RECONECTADOR | NA | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | N/A | N/A
LOS ANDES | TACHIRA | URIBANTE | 230 | LA VUELTOSA 34,5 kV (B-305) | 34.5 |  | HORIZONT 38MGE 750 1982 | 800 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SIEMENS 2000-1000-500/1 | Trench Electric 230000/Ö3/110/Ö3
LOS ANDES | TACHIRA | URIBANTE | 230 | SIBERIA 34,5 kV (B-105) | 34.5 |  | HORIZONT 38MGE 750 1982 | 800 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SIEMENS 2000-1000-500/1 | Trench Electric 230000/Ö3/110/Ö3
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | ALTAGRACIA I | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | ALTAGRACIA II | 13.8 | INTERRUPTOR
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | LEZAMA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | MACAIRA I | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | MACAIRA II | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | PASO REAL | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | ALTAGRACIA | 115 | PDVSA GAS | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | BAMARI | 115 | ANGARES | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | BAMARI | 115 | BASE AEREA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | BAMARI | 115 | IGLO | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | BAMARI | 115 | TERRENA A | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | BAMARI | 115 | TERRENA B | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CABRUTA | 115 | ALGODONERA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CABRUTA | 115 | CABRUTA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CABRUTA | 115 | SANTA RITA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | INDUSTRIAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | CARUTAL | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | CENTRO I | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | CENTRO II | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | CENTRO III | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | GUARDATINAJAS | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | HOSPITAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | PALENQUE | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | PARCELAS | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | PIRITU | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | PROVENACA | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | SAN JOSE DE TIZNADO | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | SANTA CATALINA | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | CALABOZO | 115 | SANTA MARIA DE TIZNADO | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | CAMAGUAN | 34.5 | CENTRO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Rockwill.60HZ.15Kv-630A-Nivel de cc:16KA. | 630A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CAMAGUAN | 34.5 | UNION DE BARINAS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CARUTAL | 34.5 | 1° DE MAYO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CARUTAL | 34.5 | ADAGRO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CARUTAL | 34.5 | GUAITOITO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CAZORLA | 34.5 | PUEBLO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CHAGUARAMAS | 34.5 | LAS PIEDRAS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CHAGUARAMAS | 34.5 | PUEBLO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | CHAGUARAMAS | 34.5 | RURAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | DOS CAMINOS | 34.5 | H Y H | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | DOS CAMINOS | 34.5 | PARAPARA | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | DOS CAMINOS | 34.5 | TIGUIGUE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOCORRO | 34.5 | AGUA NEGRA | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOCORRO | 34.5 | PUEBLO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOCORRO | 34.5 | RURAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | BARBACOA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | BASE AEREA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | BICENTENARIO | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | DOS CAMINOS | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | LAGUNA SECA | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | PUEBLO | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | PURO LOMO | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | EL SOMBRERO | 115 | SOSA - MESA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | ESPINO | 34.5 | PUEBLO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | GORRIN | 115 | CAMAGUAN | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | GORRIN | 115 | CAZORLA | 34.5
LOS LLANOS | GUARICO | GORRIN | 115 | GUAYABAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | GORRIN | 115 | PUERTO MIRANDA | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | HOSPITAL DE ZARAZA | 34.5 | HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | CAMPECHANA I | 13.8 |  | MARCA: ELECTRO MECANICA MODELO: EMA AÑO: 2011 | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | CAMPECHANAS II | 13.8 |  | MARCA: ELECTRO MECANICA MODELO: EMA AÑO: 2011 | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | CENTRO | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | CHAGUARAMAS | 34.5 |  | MARCA: TABLECEL MODELO: 0 X 36 AÑO: 1990 | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | COROZAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | EL SOCORRO | 34.5 |  | MARCA: FKI ENERGY TECHNOLOGY MODELO: HORIZON AÑO: 2011 |  | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | EXPRESO ZARAZA | 34.5 |  | MARCA: FKI ENERGY TECHNOLOGY MODELO: HORIZON AÑO: 2005 |  | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | HILANDERIAS | 13.8 |  | MARCA: ELECTRO MECANICA MODELO: EMA AÑO: 2011 | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | HOSPITAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | INOS | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | PARAMO | 13.8 |  | MARCA: FKI ENERGY TECHNOLOGY MODELO: HORIZON AÑO: 2005 |  | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | SAN GERONIMO | 34.5 |  | MARCA: SIEMENS MODELO: 8HH-INTERPENE AÑO: 2001 | 2000 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | SILOS DE CHAGUARAMAS | 34.5 |  | MARCA: SIEMENS MODELO: 8HH-INTERPENE AÑO: 2001 | 2000 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | TAMANACO | 34.5 |  | MARCA: FKI ENERGY TECHNOLOGY MODELO: HORIZON AÑO: 2005 |  | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | TUCUPIDO | 34.5 |  | MARCA: MAERINI |  | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LA PASCUA | 115 | UNION ESPINO | 34.5 |  | MARCA: SIEMENS MODELO: 8HH-INTERPENE AÑO: 2001 | 2000 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | LAS CAMAZA | 34.5 | LAS CAMAZAS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LAS MERCEDES | 34.5 | CENTRO I | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LAS MERCEDES | 34.5 | CENTRO II | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LAS MERCEDES | 34.5 | MORICHALITO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LAS MERCEDES | 34.5 | PUNZON PALENQUE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LAS MERCEDES | 34.5 | ROBLE CASTAÑITO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LIBERTAD | 34.5 | LIBERTAD | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | LIBERTAD | 34.5 | LOS NEGROS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | PASO REAL | 34.5 | LA BOTONERA | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | PASO REAL | 34.5 | PASO REAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | PASO REAL | 34.5 | SABANA GRANDE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | PASO REAL | 34.5 | TAMANACO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE TIZNADO | 34.5 | LOS CHIGUIRES | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE TIZNADO | 34.5 | RIO VERDE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE TIZNADO | 34.5 | SAN FRANCISCO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE TIZNADO | 34.5 | SAN JOSE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE UNARE | 34.5 | LOS SILOS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE UNARE | 34.5 | ONOTO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JOSE DE UNARE | 34.5 | SAN JOSE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | CUARTELES | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | I.A.F.E | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | INDUSTRIAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | JARDINES | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | LOS LLANOS | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | LOS MORROS | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | MORROCEL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | ORTIZ | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | ROSCIO | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | SAN SEBASTIAN | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | SEGURO SOCIAL | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN JUAN | 115 | TRAKI | 13.8
LOS LLANOS | GUARICO | SAN RAFAEL DE LAYA | 34.5 | SAN RAFAEL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SAN RAFAEL DE LAYA | 34.5 | UVERAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SANTA EDELMIRA | 34.5 | PIRITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SANTA EDELMIRA | 34.5 | SANTA EDELMIRA | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Cooper.Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SANTA MARIA | 34.5 | LA BECERRA | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | SANTA MARIA | 34.5 | PUEBLO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | TUCUPIDO | 34.5 | COCO E MONO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | TUCUPIDO | 34.5 | PUEBLO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | TUCUPIDO | 34.5 | RURAL SILOS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Noja Powers-Nivel de voltaje nominal máximo: 15.5 Kv- Corriente Nominal: 630 AMPS- Capacidad máxima de ruptura: 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | CALANCHE | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca: Schneider. Tipo U-Max. Volt:15.5KV-Corriente Nom.630A-Max CC.31.5KA-Max cap ruptura 16KA. | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | CENTRO | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | LOS SILOS | 13.8 | RECONECTADADOR | Marca:Chardon.Tension nominal:15.5KV-Corriente Nominal:800A-Max Cap Ruptura:16KA- | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | SAN JOSE DE UNARE | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA:TABLECEL MODELO: 0 X 36 AÑO: 1990 | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | SANTA MARIA | 34.5 | INTERRUPTOR | Hawker Siddeley Switchgear | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | GUARICO | ZARAZA | 115 | ZARAZA - TUCUPIDO | 34.5 | INTERRUPTOR | Marca: Electro mecánico MODELO: Vee-36-06-25 ACCIONAMIENTO: RESORTE | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | CAFETAL | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | FACES | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | LA CIDRA | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | LA ENTRADA | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | NAGUANAGUA | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | QUERENCIA | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | TARAPIO | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | TRINCHERAS | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): |  | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BARBULA | 115 | UNIVERSIDAD | 13.8 | N/E | N/A - CELDA - CTE CORTE (KA): |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | BEJUMA | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | CANOABO | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | CHIRGUA | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | EL RINCON | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | HOSPITAL BEJUMA | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | PEDECA | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | SAN RAFAEL | 13.8 | CELDA | HYUNDAI - UF3152D - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | BEJUMA | 115 | SABANETA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX36 - 1990 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CABRIALES 2,4 | 13,8 | CANAL 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CABRIALES 2,4 | 13,8 | FLORIDA 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CABRIALES 2,4 | 13,8 | LISANDRO ALVARADO 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CABRIALES 2,4 | 13,8 | RAYA 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | AV BOLIVAR | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | CHAGUARAMAL | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | CHIMENEAS | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | PREBO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | SABANA LARGA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | TRIGAL SUR | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | VIÑEDO I | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | VIÑEDO II | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | CEIBA 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAMORUCO | 34,5 | SAN JOSE 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAÑA DE AZUCAR | 115 | AGUAS CALIENTES II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAÑA DE AZUCAR | 115 | LAS VUELTAS | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CAÑA DE AZUCAR | 115 | VISTA ALEGRE | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | ALPES | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | EL ROBLE | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | ISABELICA I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | LAS AGUITAS | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | METALGRAFICA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | NEGROVEN NORTE | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | NEGROVEN SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | OXIDOR | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | ROBLE II | 13.8 | INTERRUPTOR | ABB |  | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SIDAFORJAS | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR II | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR III | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR IV | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR V | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR VI | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR VII | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | SUR VIII | 13.8 | INTERRUPTOR | WESTINHOUSE |  | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CARABOBO | 115 | VIVIENDA | 13.8 | INTERRUPTOR | WESTINHOUSE |  | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | CASTILLITO I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | CASTILLITO II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | GARCITAS | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | GUACARA II FS | 13.8 | INTERRUPTOR | N/A - N/A - CTE CORTE (KA): |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | METALEX | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | PARAPARAL | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | SAN DIEGO I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | SAN DIEGO II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | YUMA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CASTILLITO | 115 | ZIM II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA I | 34,5 | BOQUERON | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA I | 34,5 | CARAQUITA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA I | 34,5 | NOGUERA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA II | 34,5 | BUCARITO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA II | 34,5 | EL CHARAL | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRAL TACARIGUA II | 34,5 | MARURIA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | CASUPO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | CERAMICA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | COLORADOS | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | CUATRICENTENARIO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | GUACAMAYA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | GUATAPARO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | INOS ACUARIO | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | MANGUITA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | SOLAR | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | SOUBLETTE | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO ACUARIO | 34,5 | SOUBLETTE II | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | BOYACA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | BRANGER | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | CANTAURA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | COMERCIO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | DIAZ MORENO | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | MARTIN TOVAR | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | MICHELENA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | PALOTAL | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | SAN BLAS MICHELENA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CENTRO MICHELENA | 34,5 | SANTA ROSA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | ISODEL BNR 3M 15 KV, 1,2 KA | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CIUDAD PLAZA | 34,5 | CP I | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | CIUDAD PLAZA | 34.5 | CP II | 13.8 |  | NO EXISTE |  | 0
CENTRAL | CARABOBO | CIUDAD PLAZA | 34,5 | CP III | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | BUCARAL | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | EL RECREO | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | HIDROCENTRO | 13.8 | REC | SCHNEIDER ELECTRIC | 1000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | LAS INDUSTRIAS | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | LAS PALMITAS | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | PASO REAL | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | SONOPRO | 13.8 | REC | SCHNEIDER ELECTRIC | 1000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | VALLE DE ORO | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | CIUDAD PLAZA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | GENERAL MOTORS (RESPALDO) 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | PTA DE TRATAMIENTO 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | LA LINDA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLOR AMARILLO | 115 | TINAJAS 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | ALEXANDER BURGOS | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | ARANZAZU | 13.8 | REC | CHARDON - CKMR - 2025 CTE CORTE (KA): 16 | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | BICENTENARIO | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | LAS PALMAS | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | LIBERTADOR | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - PQ-151200 - 2006 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | MOCASA | 13.8 | REC | CHARDON - CKMR - 2025 CTE CORTE (KA): 16 | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | URRIERA I | 13.8 | REC | CHARDON - CKMR - 2025 CTE CORTE (KA): 16 | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | FLORIDA | 115 | URRIERA IV | 13.8 | REC | CHARDON - CKMR - 2025 CTE CORTE (KA): 16 | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | BRICEÑO MENDEZ 2,4 | 2.4 |  | NO TIENE |  | 0
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | CARABOBO 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | CENTRO 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | ESCALONA 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | GUACAMAYA 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | HOSPITAL 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | MORRO 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | NORTE 2,4 | 2.4 |  | NO POSEE |  | 0
CENTRAL | CARABOBO | GIRARDOT 2,4 | 13,8 | PALOTAL CANDELARIA 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | ARAGUITA | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | CAMACHERA | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | COATS | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | EL MORRO | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | EL SAMAN | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | GUACARA | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | LOMA LINDA | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | PAPELES VENEZOLANOS | 13.8 | CELDA | EFACEC 31,50KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | PAVECA 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | PRUINCA 34,5 | 34.5 | REC | KILE | 1000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | SH I (RESPALDO) 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | SH II (RESPALDO) 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | ALCASA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX36 - 1990 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA I | 115 | LA PONDEROSA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | SIEMENS 25 KA | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | CIUDAD ALIANZA I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | CIUDAD ALIANZA II | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | CORPOVEN | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | FACEGRA | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | MALAVE VILLALBA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | NARANJILLOS | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | NEGRO PRIMERO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | PIRELLI | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | VENOCO | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | VIDRIOLUX | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | VIGIRIMA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | YAGUA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | CUMACA 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | VIGIRIMA 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | PETROCASA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | SH I 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX36 - 1990 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUACARA II | 115 | SH II 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | BARBULA | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - H801-110G - CTE CORTE (KA): 19 | 800 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | GUAPARO I | 13.8 | INTERRUPTOR | TA - OX36/ 1200691 - 1992 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | GUAPARO II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX36 - 1992 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | HOSPITAL | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON - 91700201/12 - 2014 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | NAGUANAGUA II | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - CTE CORTE (KA): |  | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | NORTE I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX36 - 1992 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | NORTE II | 13.8 | INTERRUPTOR | HORIZON - 91700201/20 - 2014 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | TRIGAL | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX36 - 1992 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | TREBOL 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TRABLECEL - 3AH3 - 1992 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | CENTRO – GUAPARO I 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | SIEMENS - OX36 - 2007 CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUAPARO | 115 | CENTRO – GUAPARO II (RESPALDO) 34,5 | 34.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CENTRAL | CARABOBO | GUIGUE | 115 | ADUANA | 13.8 | CELDA | SIEMENS 4MA74XC 25KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUIGUE | 115 | ALFARERIA | 13.8 | CELDA | SIEMENS 4MA74XC 25KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUIGUE | 115 | BELEN | 13.8 | CELDA | SIEMENS 4MA74XC 25KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUIGUE | 115 | GUIGUE | 13.8 | CELDA | SIEMENS 4MA74XC 25KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | GUIGUE | 115 | TIAMITA | 13.8 | CELDA | SIEMENS 4MA74XC 25KA | 600 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | HUGO CHAVEZ | 34,5 | ALGARROBAL | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | HUGO CHAVEZ | 34,5 | BATALLON | 13.8 | RECONECTADOR | ROCWILL RCW15 | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | HUGO CHAVEZ | 34,5 | NAIPE | 13.8 | RECONECTADOR | ROCWILL RCW15 | 630 AMP | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | INOS | 34,5 | HACIENDA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | INOS | 34,5 | NUEVA VALENCIA | 13.8 |  | NO POSEE |  | 0
CENTRAL | CARABOBO | INOS | 34,5 | PARCELAS DEL SOCORRO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | INOS | 34,5 | SOCORRO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA CUMACA | 34,5 | LOMAS DE LA HACIENDA | 13.8 |  | NO POSEE |  | 0
CENTRAL | CARABOBO | LA CUMACA | 34,5 | QUEBRADA HONDA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA CUMACA | 34,5 | SAN DIEGO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA ELVIRA | 115 | GOAIGUAZA | 13.8 | REC | CHARDON - CKMR - 2025 CTE CORTE (KA): 16 | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA ELVIRA | 115 | SORPRESA | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | LA ELVIRA | 115 | MONACA | 13.8 | REC | KILE | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA ELVIRA | 115 | SALOM | 13.8 | REC | KILE | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA GLORIETA | 34,5 | LA GLORIETA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | EL PAO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | TINAQUILLO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | TOCUYITO I | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | TOCUYITO II | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | TOCUYITO 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | INOS (RESPALDO) 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | LA YAGUARA | 115 | MARIPOSA (RESPALDO) 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | CONAL | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | DECASA | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | LOS GUAYOS | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | GUACARA II (LOS GUAYOS) | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | MANTEX | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | METALEX II | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | PROGRASA | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | PROTINAL | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | QUIZANDA | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | LOS GUAYOS | 115 | RESERVA GOOD YEAR | 13.8 | CELDA | ABB - CELDA - CTE CORTE (KA): | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MIRANDA | 34,5 | HATO VIEJO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MIRANDA | 34,5 | MIRANDA BEJUMA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MIRANDA | 34,5 | SANTO TOMAS | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MIRANDA | 34,5 | ZONA INDUSTRIAL | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTALBAN | 34,5 | AGUA DE OBISPO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTALBAN | 34,5 | MONTALBAN CENTRO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR COOPER 15 KV, FORMA 6 | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTALBAN | 34,5 | POZO INOS | 13.8 |  | NO POSEE |  | 0
CENTRAL | CARABOBO | MONTE MAYOR | 115 | CUMACA | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTE MAYOR | 115 | ESMERALDA | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTE MAYOR | 115 | MORRO I | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTE MAYOR | 115 | MORRO II | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTE MAYOR | 115 | TULIPANES | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MONTE MAYOR | 115 | VALLE VERDE | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | EL CAMBUR | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | EL PALITO | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | LA ROCA | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | MORÓN | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | PALMA SOLA | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | PDVSA GAS*** | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | SANTA ANA | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | VISTA MAR | 13.8 | CELDA | SIEMENS 8HH 25KA | 630 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | CHICHIRIVICHE 34.5* | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | FERROCARRIL 34,5 | 34.5 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | MORÓN | 115 | INVEPAL 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | CARABOBO | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | GRANJA | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | MANANTIAL | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | MAÑONGO | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | TRIGAL NORTE | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | RESERVA TRIGAL NORTE | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA | 115 | WTC | 13.8 | CELDA | ABB - CELDAS - 2007 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA 2,4 | 13,8 | GUAYABAL 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | NAGUANAGUA 2,4 | 13,8 | NAGUANAGUA 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | PEDRO CAMEJO | 115 | ALACA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PEDRO CAMEJO | 115 | AMCOR | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PEDRO CAMEJO | 115 | DOMINGUEZ | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PEDRO CAMEJO | 115 | GOOD YEAR | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PETROQUIMICA | 115 | CAVIM | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PETROQUIMICA | 115 | EMPRESAS MIXTAS | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | PETROQUIMICA | 115 | GASCAR | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | PETROQUIMICA | 115 | NITROGENADOS | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | PETROQUIMICA | 115 | TRATAMIENTOS DE AGUAS | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | PETROQUIMICA | 115 | PLANTA DE UREA 34,5 | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | CANTV | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | CASTILLITO | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | CORPOINDUSTRIA | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | DANAVEN | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | FIN DE SIGLO | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | LAMIGAL | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | MTC | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | ELEVAL I | 13.8 |  |  |  | NO EXISTE
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | ELEVAL II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA DEL ESTE | 115 | ELEVAL III | 13.8 | CELDA | EMA | 2000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | BELLO MONTE | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL OX 36 | 1250 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 600/5 | 13800/110
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | BOSQUE | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL OX 36 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | CANAL I | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | INTERRUPTOR G.E. TIPO CELDA 15 KV | 125O | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 1250/5 | 13800/110
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | FIRESTONE | 13.8
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | CORPOVEN PTA QUIZANDA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | INTERRUPTOR G.E. TIPO CELDA 15 KV | 125O | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 1250/5 | 13800/110
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | FLOR AMARILLO | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL OX 36 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 1250/5 | 13800/110
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | GUAYOS | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | MAKRO | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | INTERRUPTOR G.E. TIPO CELDA 15 KV | 125O | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | OFICINA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | INTERRUPTOR G.E. TIPO CELDA 15 KV | 125O | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 1250/5 | 13800/110
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | SAN BLAS PTA QUIZANDA | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL OX 36 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 600/5 | 13800/110
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | SAN DIEGO PTA QUIZANDA | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | ZIM PTA QUIZANDA - (NUEVO) | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | PLANTA QUIZANDA | 115 | SUCRE | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | INTERRUPTOR WESTINGHOUSE TIPO CELDA 15 KV | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | PRUINCA | 34,5 | EJEVEN | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | PRUINCA | 34.5 | GASES INDUSTRIALES (NUEVO) | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | PRUINCA | 34,5 | VILLAS DEL CENTRO | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | CANAL II | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL - OX - 1994 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | FIRESTONE | 13.8
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | ZIM | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL - OX - 1994 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | L1-Quizanda-Camoruco 34,5 | 34.5 | INTERRUPTORERRUPTOR | HORINZON - 2012 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | L1-Quizanda-Centro 34,5 | 34.5 | INTERRUPTORERRUPTOR | SIEMENS - 2007 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | L2-Quizanda-Camoruco 34,5 | 34.5 | INTERRUPTORERRUPTOR | TABLECEL - OX - 1992 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | QUIZANDA | 115 | L2-Quizanda-Centro 34,5 | 34.5 | INTERRUPTORERRUPTOR | HORINZON - 2012 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SAN BLAS 2,4 | 13,8 | AREVALO GONZALEZ 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SAN BLAS 2,4 | 13,8 | LIBERTAD 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SAN BLAS 2,4 | 13,8 | PORTOCARRERO 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | OERLINKON, PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE, 10 KV, 11 KA | 600 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | AGUAS CALIENTES | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | COVENAL | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | EL DELEITE | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | EL LAGO | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | HEINZ | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | LIBERTAD | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | MARIARA | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | MONTANA GRAFICA | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | SAN BERNARDO | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | SAN JOAQUIN | 13.8 | CELDA | HIUNDDAI | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | OCUMARE 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA CLARA | 115 | CCV 34,5 | 34.5 | REC |  | 1000 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SANTA PAULA | 34,5 | LAGUNITA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 800 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SANTA PAULA | 34,5 | LOS 300 | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SANTA PAULA | 34,5 | EL MOLINO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | 1000/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SANTA PAULA | 34,5 | POCATERRA | 13.8 | RECONECTADOR | GEC ALSTHOM OXR 1512 CTR, 15 KV | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | 1000/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SANTA ROSA 2,4 | 13,8 | CARMEN 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SANTA ROSA 2,4 | 13,8 | FALCÓN 2,4 | 2.4 | RECONECTADOR | WHIPP & BOURNE GVR | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SANTA ROSA 2,4 | 13,8 | ISABELICA 2,4 | 2.4 | INTERRUPTORERRUPTOR | AEG VA8012 / 17 -2 | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO POSEE | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | 34,5 | AGUA MARINA | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | 34,5 | LAS VEGAS | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR NOJA POWER OSM 15, 15 KV | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | 34.5 | TRAKI | 13.8 | RECONECTADOR | SCHNEIDER PMSET SERIE U | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | NO | NO | 1000/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SH FUNDICIONES | 34,5 | VILLA ALIANZA | 13.8 |  | NO POSEE
CENTRAL | CARABOBO | SUR | 34,5 | IMPACTO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SUR | 34,5 | LAS FLORES | 13.8 | RECONECTADOR | WHIPP & BOURNE GVR | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 200/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SUR | 34,5 | LOMAS DE FUNVAL | 13.8 | RECONECTADOR | WHIPP & BOURNE GVR | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 200/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | SUR | 34,5 | TRAPICHITO | 13.8 | RECONECTADOR | WHIPP & BOURNE GVR | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 200/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | BARRIO BUENO | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | CARDONES | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | DESUR | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | LA HONDA | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | LA LUZ | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | MAYORISTAS | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | INOS 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TOCUYITO | 115 | MARIPOSA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | SIEMENS 8HH6 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TREBOL | 34,5 | ACACIAS | 13.8 | RECONECTADOR | WHIPP & BOURNE GVR | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 200/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | TREBOL | 34,5 | LOMAS DEL ESTE | 13.8 | RECONECTADOR | WHIPP & BOURNE GVR | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | TREBOL | 34,5 | MIRANDA TREBOL | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR CHARDON 15,5 KV, 16 KA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800/1 | MEDICIONES EN RECONECTADOR
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | BOCA DE RIO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CARDENERA I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CARDENERA II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CARDENERA III | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CARDENERA IV | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | FANRECA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | HIPODROMO | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | ICONEL | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | ISABELICA III | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | LA MARQUERA | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | VALENCIA I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | VALENCIA II | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | VALENCIA III | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | VALENCIA SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | VELODROMO | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | NO OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CARLOS ARVELO 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CENTRO I (RESPALDO) 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | CENTRO II 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALENCIA | 115 | SUR 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-35 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | BASE NAVAL | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | DIANCA | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | F?S
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | MORON I | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | MORON II | 13.8 | INTERRUPTOR | SIEMENS - H801-110G - CTE CORTE (KA): 19 | 800 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | MUELLES | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | PATANEMO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | SAN ESTEBAN | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | SANTA CRUZ | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | ZONA CENTRO | 13.8 | INTERRUPTOR | HORINZON - - 2014 CTE CORTE (KA): 31,5 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | ZONA NORTE | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VALLE SECO | 115 | ZONA SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | TABLECEL - OX-15 - CTE CORTE (KA): 25 | 1250 | OPERATIVO
CENTRAL | CARABOBO | VIGIRIMA | 34,5 | EL TOCO | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | HORIZONBECKWITH ELECTRIC M‑7679 | 1250 | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800/1 | MEDICIONES EN INTERRUPTOR
CENTRAL | CARABOBO | VIGIRIMA | 34,5 | PETROGLIFOS | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | HORIZONBECKWITH ELECTRIC M‑7679 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 1200/5 | MEDICIONES EN INTERRUPTOR
CENTRAL | CARABOBO | VIGIRIMA | 34,5 | TRONCONERO | 13.8 | INTERRUPTORERRUPTOR | HORIZONBECKWITH ELECTRIC M‑7679 | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 1200/5 | MEDICIONES EN INTERRUPTOR
INSULAR | NUEVA ESPARTA | AEROPUERTO | 34.5 | 01 AEROPUERTO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | AEROPUERTO | 34.5 | 02 EL YAQUE | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | AEROPUERTO | 34.5 | 03 LA GUARDIA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | AEROPUERTO | 34.5 | 04 LOS BAGRES | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | ARICAGUA | 34.5 | 02 EL CARDON | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | ARICAGUA | 34.5 | 03 RESERVA - PARAGUACHI | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | ARICAGUA | 34.5 | 04 PLAYA EL AGUA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | ARICAGUA | 34.5 | 05 LA MIRA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | ARICAGUA | 34.5 | 06 ARICAGUA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | BOCA DEL RIO | 34.5 | 01 BOCA DE RIO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | BOCA DEL RIO | 34.5 | 02 SAN FRANCISCO DE MACANAO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | BOCA DEL RIO | 34.5 | 03 CHACACHACARE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | BOCA DEL RIO | 34.5 | 04 BOCA DE POZO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 01 CALLE MANEIRO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 02 LDA C/MARCANO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 03 LDA. AV. FCO. FAJARDO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 04 LDA EL PIACHE | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 05 MERCADO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 09 LDA CIUDAD CARTON | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 10 LDA LOS COCOS | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 11 EL VALLE | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | CONEJEROS | 34.5 | 12 LDA LA COMARCA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | EL MANGLILLO | 34.5 | 01 EL MANGLILLO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | EL MANGLILLO | 34.5 | 02 ROBLEDAL | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | EL MANGLILLO | 34.5 | 03 PLANTA DESALINIZADORA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 01 LOMA DE GUERRA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 02 GOBERNACION | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 03 EL COPEY | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 05 CRUCERO GUACUCO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 07 AVENIDA 31 DE JULIO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 08 GUACUCO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: SHANDONG (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 09 LA FUENTE | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: SHANDONG (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LA ASUNCION | 115 | 10 SALAMANCA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: SHANDONG (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | 01 LOS GOMEZ | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | 02 ORINOCO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | 03 EL GUAMACHE | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | 04 PTA DE PIEDRAS | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | 05 LAS HERNANDEZ | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | 06 LA GUARDIA | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LAS HERNÁNDEZ | 34.5 | Las Hernández - Manglillo - Boca de Río | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA ABB: (38 KV) | 2000 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 01 LA VECINDAD | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 02 ISLA BONITA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 03 BAHIA PLATA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 04 JUAN GRIEGO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 07 PEDROGONZALEZ | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 08 LOS MARTIRES | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 11 LAS CABRERAS | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 12 CERROMAR | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 13 SAN JUAN | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | 14 PEDREGALEZ | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS MILLANES | 115 | Los Millanes - Aricagua | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 02 LA ARBOLEDA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 03 CALLE FERMIN | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 04 AV. 4 DE MAYO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 05 ACHIPANO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 07 CLINICA LA FE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 16 PLAYA ANGEL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 17 G.M.V.V. - COSTA AZUL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 18 G.M.V.V. | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | 19 LOS ROBLES | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EMA (17,5KV) ICC:31,5 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | Los Robles I - Conejeros | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LOS ROBLES | 115 | Los Robles I - Morropo | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 01 COTOPERIZ | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 02 INTERNO PLANTA LCA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 03 VILLA ROSA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 04 SAN ANTONIO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 05 VALLE VERDE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 06 EL DATIL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 07 VILLAS DE SAN ANTONIO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | 08 LA ISLETA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15KV) ICC:25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | Luisa Cáceres - Aeropuerto - Boca de Río | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | Luisa Cáceres - Conejeros | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 800 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | LUISA CACERES | 115 | Luisa Cáceres - Las Hernández | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 02 DUMAR-CARACOLA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 03 BELLA VISTA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 04 AV BOLIVAR | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 05 VENETUR MARGARITA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 07 CONCORDE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | NO OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 08 SABANAMAR | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | MORROPO | 34.5 | 09 COSTA AZUL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 01 PAMPATAR | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 02 LA CARANTA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 03 CASAS DEL SOL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 04 CORPOELEC | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 06 SAN LORENZO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 07 LAGUNA MAR | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 10 CC AB | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 11 SAMBIL 1 | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 13 JORGE COLL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: SIEMENS (15 KV) ICC:25 KAMP | 1200 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 14 SAMBIL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 16 LA VELA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ABB (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | 17 PAMPATAR17 | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR SHANDONG: (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PAMPATAR | 115 | Pampatar - Morropo | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: ISODEL (38 KV) | 800 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PLANTA COCHE | 0.48 Kv | 01 SAN PEDRO | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: COOPER (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PLANTA COCHE | 0.48 Kv | 02 EL BICHAR | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: COOPER (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PLANTA COCHE | 0.48 Kv | 03 COCHE PARADISE | 13.8 | RECONECTADOR | RECONECTADOR MARCA: COOPER (15 KV) | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PLANTA JBA | 115 | 01 PDVSA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR SHANDONG: (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PLANTA JBA | 115 | 02 EL GUAMACHE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR SHANDONG: (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PLANTA JBA | 115 | 03 ORINOCO - 02 | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR SHANDONG: (15 KV) ICC_25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 01 LDA C.A.N.T.V. | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 02 LDA LLANO ADENTRO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 03 LDA C/ IGUALDAD | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 04 LDA C. C. JUMBO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 05 CLINICA MARGARITA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | NO | NO | NO
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 06 LDA A. TERRANOVA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 07 LDA C. FRATERNIDAD | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 08 LDA C. C. EL ANGEL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 09 LDA C/ GUEVARA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
INSULAR | NUEVA ESPARTA | PORLAMAR | 115 | 10 LDA HOSPITAL | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR MARCA: EFASEC (15 KV) ICC: 25 KAMP | 630 AMP | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO I | 34.5 | CTO. D105 - CALLE LA PLANTA | 13.8 | RECONECTADOR | SIEMENS Reconectador en Vacio, Ur 15,5 kV, Up 110 kV, Ud 50 kV, Ir 630 Amp, Isc 12,5 kA, M 140 kg Codigo de diseño 1A | 630 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO I | 34.5 | CTO. D205 - PALO BLANCO | 13.8 | RECONECTADOR | SIEMENS Reconectador en Vacio, Ur 15,5 kV, Up 110 kV, Ud 50 kV, Ir 630 Amp, Isc 12,5 kA, M 140 kg Codigo de diseño 1A | 630AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO I | 34.5 | CTO. D305 - LA HORQUETA | 13.8 | RECONECTADOR | NOJA Power Tipo OSM15-16-630, Voltaje Nominal maximo Ur 15,5 kV, Corriente Nominal continuada Ir 630 A, Corriente de Falla-corta duracion kA 16, Duracion del Cortocircuito 4 seg, BIL con onda completa kV 110, Capacidad de ruptura RMS kA16, Capacidad de Falla RMS kA 16, Numero de Fases 3 | 630 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO II | 34.5 | CTO. D405 - VILLA ROSA | 13.8 | RECONECTADOR | Chardon Reconectador Automatico Modelo CKMR Tension de Aguante 50 kV Masa 125 kgr, Especificacion IEC 62271-111, Medio de Extincion vacio, Nivel basico de aislamiento al impulso 110 kV, Tension Nominal maxima 15,5 kV-RMS, Corriente Nominal 800 A Corriente de Interrupcion Simetrica 16 KA | 800 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | MANAMO II | 34.5 | CTO. D505 - PINTO SALINAS | 13.8 | RECONECTADOR | Reconectador Kyle Tipo NOVA 15 Control Power, Tension Maxima Nominal 15,5 kV, Corriente Nominal 630 A, NBI 110 kV, Capacidad Interruptor Nominal 12,5 kA, Frecuencia Nominal 50/ Hz Masa Kg | 630 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. B105 - BARRANCAS | 13.8 | INTERRUPTOR | Siemens Voltaje Nominal 17,5 kV, Coriente Nominal Ir 1600 Amp, Nivel de Aislamiento Up 110 kV Capacidad de Interrupcion Simetrica Isc 25 kA, tK 3-5 M 360 kgr Año 2007 | 1600 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. B205 - MANAMO I | 34.5 | INTERRUPTOR | 17,5 Kv 1600 Amp | 1600 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. B305 - MANAMO II | 34.5 | INTERRUPTOR | 17,5 Kv 1600 Amp | 1600 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D1005 - LOS FUNDADORES | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5214-2, Ur 17,5 kV 50-60 Hz, Ud/Up 38/95 kV, Ir 1250 Amp, Isc 25 kA, M 70 kg | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D105 - SAN RAFAEL | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5/00010358, Ur 17,5 kV 50/60 Hz, Isc 25 kA, Up 95 kV, Ir 1250A, Tk 3 seg, M 70 kgrs | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D205 - AGUA NEGRA | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5214-2, Ur 17,5 kV 50-60 Hz, Up 95 kV, Ir 1250 Amp, Isc 25 kA, M 70 kg | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D305 - CENTRO | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5214-2, Ur 17,5 kV 50-60 Hz, Up 95 kV, Ir 1250 Amp, Isc 25 kA, M 70 kg | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D505 - DELFIN MENDOZA | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5/00010362, Ur 17,5 kV 50/60 Hz, Isc 25 kA, Up 95 kV, Ir 1250A, Tk 3 seg, M 70 kgrs | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D605 - ISLA DE GUARA | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5/00010362, Ur 17,5 kV 50/60 Hz, Isc 25 kA, Up 95 kV, Ir 1250A, Tk 3 seg, M 70 kgrs | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D705 - PLANTA CVG | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5214-2, Ur 17,5 kV 50-60 Hz, Up 95 kV, Ir 1250 Amp, Isc 25 kA, M 70 kg | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | TUCUPITA | 115 | CTO. D905 - HOSPITAL | 13.8 | DISYUNTOR | SIEMENS Tipo 3AH5214-2, Ur 17,5 kV 50-60 Hz, Up 95 kV, Ir 1250 Amp, Isc 25 kA, M 70 kg | 1250 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | VOLCAN | 34.5 | CTO. D105 - GUARATARO | 13.8 | RECONECTADOR | Rockwill Modelo RCW 15/630-12,5 60 Hz, Rated Voltaje 15 kV, Rated Current 630A, Rated short circuit breaking current 12,5 A, Operate voltaje AC220V | 630 Amp | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | VOLCAN | 34.5 | CTO. D205 - GUACASIA | 13.8 | RECONECTADOR | Rockwill Modelo RCW 15/630-12,5 60 Hz, Rated Voltaje 15 kV, Rated Current 630A, Rated short circuit breaking current 12,5 A, Operate voltaje AC220V | 630 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
GUAYANA | DELTA AMACURO | VOLCAN | 34.5 | CTO. D305 - SAN SALVADOR | 13.8 | RECONECTADOR | Rockwill Modelo RCW 15/630-12,5 60 Hz, Rated Voltaje 15 kV, Rated Current 630A, Rated short circuit breaking current 12,5 A, Operate voltaje AC220V | 630 Amp | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | EXPRESA 34,5 KV (B-205) (LLEGADA TX1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AL VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | ALTO BARINAS II, 34.5 KV. (B-305) (LLEGADA TX2) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AL VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | ALTO BARINAS | 34.5 | FUERA DE SERVICIO (LLEGADA TX3) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AL VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | LOS SILOS (MOVIL) | 34.5 | ALTO BARINAS I, 34.5 KV (B-105) (LLEGADA TX1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AL VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | 34.5 | BARINITAS 34.5 KV (B-505) (LLEGADA TX1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AL VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARINITAS | 34.5 | BARINITAS 34.5 KV (B-505) (LLEGADA TX2) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | TERRAZAS DEL STO. DOMINGO | 34.5 | BARINITAS 34.5 KV (B-505) (LLEGADA TX1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AL VACIO 13,8 KV, 110 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 13,8 KV TENSIÓN MAXIMA: 15 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | BARRANCAS | 34.5 | BARRANCAS 34,5 KV (B-205) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | MIJAGUAS | 34.5 | MIJAGUAS 34.5 KV (B-105) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 560 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | OBISPOS | 34.5 | OBISPOS 34,5 KV (B-405) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CANAGUA | 34.5 | CANAGUA 34,5 KV (B-205) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CAPITANEJO | 34.5 | CAPITANEJO 34.5 KV (B-305) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | CDAD DE NUTRIAS | 34.5 | CDAD. DE NUTRIAS 34,5 (B-205) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | 34.5 | ALBERTO ARVELO TORREALBA 34,5 KV (B-205) (LLEGADA TX1) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
LOS LLANOS | BARINAS | SABANETA | 34.5 | ALBERTO ARVELO TORREALBA 34,5 KV (B-205) (LLEGADA TX2) | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR VACIO 34.5 KV, 150 KV, 630 A TENSIÓN NOMINAL L-L: 34.5 KV TENSIÓN MAXIMA: 38 KV FASES: 3 FRECUENCIA: 60 HZ PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA: SÓLIDA ALIMENTACIÓN DE RESPALDO: CARGADOR – BATERÍA ALIMENTACIÓN EXTERNA: 120 V CA | 630 | NO OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | NO | NO | TIPO CR-35/IPN 30/ISN5/34,5KV/60HZ | CRF 36-34,5KV/VE100-29/60HZ
ORIENTE | ANZOATEGUI | ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | ARAGUA I (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | ARAGUA II (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | FRIGORIFICO (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | MANZANARE (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ATAPIRIRE | 34.5 | ATAPIRIRE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BANDA CIUDADANA | 34.5 | CHAGUARAMOS (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BANDA CIUDADANA | 34.5 | SAN MIGUEL (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | BARCELONA 1 (S4) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | BARCELONA 2 (S10) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | BOCA DE TIGRE (S3) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | CLARINES (S1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | HELVESA (S2) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | NARICUAL (S11) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | POBLADO (S5) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | POLAR (S9) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARBACOA I 230/115/34.5 | 115 | PRAXAIR (S8) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | AEROPUERTO (S16) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | BARRIO SUCRE (S10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | EL SAMAN (S12) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | FIVIREX I (S) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | FIVIREX II (S19) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | HIDROCARIBE BARCELONA (S13) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | INOS (S18) RESERVA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | MONTONES (S) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | NEVERI (S) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | PORTUGAL I (S14) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | PORTUGAL II (S15) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | RAZETTI (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | SOLTUCA (S20) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | TRONCONAL I (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | TRONCONAL II (S11) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | VIVEN (S) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BARCELONA | 115 | ZONA INDUSTRIAL (S17) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE TIGRE | 34.5 | BERGANTIN (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE TIGRE | 34.5 | CURATAQUICHE (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE UCHIRE | 34.5 | BOCA DE UCHIRE (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE UCHIRE | 34.5 | PLAYA PINTADA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE UCHIRE | 34.5 | PRADO MAR (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | BOCA DE UCHIRE | 34.5 | SABANA DE UCHIRE (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CAIGUA | 34.5 | CAIGUA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CAIGUA | 34.5 | EL PILAR (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | 34.5 | ACUEDUCTO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | 34.5 | FREITES (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | 34.5 | LA PLANTA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | 34.5 | LAS MALVINAS (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTAURA | 34.5 | SAN VENANCIO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTORE | 34.5 | LAS PALMAS (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTORE | 34.5 | LAS TINAJAS (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTORE | 34.5 | MAPRINCA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CANTORE | 34.5 | UNIVERSIDAD (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | ANTENAS (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | BELLO MONTE (S13) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | BOLIVAR (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | CHUPARIN (S14) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | HOSPITAL (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | LECHERIA I (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | LECHERIA II (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | MUNICIPAL I (S11) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | MUNICIPAL II (S10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | NARICUAL (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | PARAISO (S12) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CHUPARIN | 115 | VIRGEN DEL VALLE (S15) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | BOCA DE UCHIRE S7 | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | GUANAPE (S3) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | PIRITU (S6) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | PORTICO CLARINES (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | PORTICO EL HATILLO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | SANTA FE (S5) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CLARINES 115/34.5/13.8 | 115 | YAE (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CRUZ VERDE | 34.5 | CRUZ VERDE (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CRUZ VERDE | 34.5 | PARACACUAL (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CRUZ VERDE | 34.5 | RIO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | 29 DE MARZO (S10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | BARRIO VENEZUELA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | BASE AEREA (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | CAÑO SALADO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | CASA FUERTE (S15) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | CUMANAGOTO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | GOBERNACION (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | LAS CASITAS (S14) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | NUEVA BARCELONA (S16) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | PUENTE REAL (S13) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | RIBEREÑA (S17) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | CUARTEL | 115 | URBANIZACION MAR (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL CHAPARRO | 34.5 | EL CHAPARRO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL CHAPARRO | 34.5 | EL CRUCERO(S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL CHAPARRO | 34.5 | LA REPRESA(S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL CHAPARRO | 34.5 | SANTA RITA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | FERNANDEZ PADILLA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | LAS VIRTUDES (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | LOS COCALES (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | MONTE VERDE | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | NEGRA MATEA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | PALOMAR (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ESFUERZO 115/34.5/13.8 | 115 | VISTA AL SOL (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | 34.5 | CABALLO VIEJO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | 34.5 | LA FLORESTA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | 34.5 | LAS LOMAS (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | 34.5 | OJO DE AGUA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL RINCON | 34.5 | PICA DEL NEVERI (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | 23 DE ENERO (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | ALGARROBO (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | ARAGUA DE BNA (S7) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | BOULEVAR ANACO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | CANTAURA (S3) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | CANTAURA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | CANTORE (S6) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | CENTRO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | EL CHAPARRO (S2) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | GUARIO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | INDUSTRIA (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | LAS VEGAS (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | PLANTA ALFREDO S (S10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | PUEBLO (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | EL ROBLE 115/34.5/13.8 | 115 | SANTA ANA (S4) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANAPE | 34.5 | GUAMO (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANAPE | 34.5 | GUANAPE (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANAPE | 34.5 | GUARIBE TENEPE (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANAPE | 34.5 | MAYARE (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANIPA 34,5/13,8 | 34.5 | AVENIDA CARACAS (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANIPA 34,5/13,8 | 34.5 | HIDROCARIBE GUANIPA (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANIPA 34,5/13,8 | 34.5 | HURTADO HIGUERA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANIPA 115/13,8 | 115 | CALIFORNIA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANTA II | 115 | LAS CARMELITAS (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUANTA II | 115 | PEKIN (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | 5 DE JULIO (S11) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | BANCO INDUSTRAL (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | BELLA CHINA (S10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | CADAFE (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | CONSEJO (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | CORPOVEN (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | GUANIRE (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | GUARAGUAO (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | PASA (S12) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | PASEO COLON (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | REGINA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | GUARAGUAO | 115 | SEGURO GUARAGUAO (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ISLETA | 115 | CAMPO LINDO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ISLETA | 115 | LA ARBOLEDA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ISLETA | 115 | LOS CORALES (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ISLETA | 115 | LOS ROQUES (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ISLETA | 115 | PUERTO PIRITU (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | ISLETA | 115 | VISTA MAR (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | 34.5 | CALLE 17 SUR (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | 34.5 | ESPERANZA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | 34.5 | MORICHAL (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | JESUS SUBERO | 34.5 | SEGURO SOCIAL (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | ARISMENDI (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | CASA BLANCA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | CASCO CENTRAL (S10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | CERRO EL MORRO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | EL PARQUE (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | HOSTERIA EL MORRO (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | LAS CANOAS (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | MORRO HUMBOLD (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | PLAYA CANGREJO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LECHERIA | 115 | VILLA MARTINICA (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LOS PILONES | 115 | FLORIDA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LOS PILONES | 115 | HP (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LOS PILONES | 115 | LA ESPERANZA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | LOS PILONES | 115 | VIENTO FRESCO (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MARACUAL | 34.5 | CAMPANARIO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MARACUAL | 34.5 | GUANAPITO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | 34.5 | ANDRES BELLO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | 34.5 | BASQUERO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | 34.5 | CALLE VENEZUELA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | 34.5 | CALLEJON BOLIVAR (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | 34.5 | LOS OLIVOS (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MONTE VERDE | 34.5 | ROMULO GALLEGOS (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | MOVIL DE ARAGUA DE BARCELONA | 34.5 | LA ESTANCIA (SM) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | OASIS 115/34,5/13,8 | 115 | PARIAGUAN II | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | AV NVA ESPARTA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | BAHIA REDONDA (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | BOQUETICOS (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | CARIBEAM MALL (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | CENTRO SIRIO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | EL MAGUEY (10) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | LAS VILLAS (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | OROPEZA CASTILLO (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | PLAZA MAYOR (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARAISO | 115 | POLIDEPORTIVO (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN 34,5/13,8 | 34.5 | ALTA VISTA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN 34,5/13,8 | 34.5 | EL MEREY (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN 34,5/13,8 | 34.5 | EL PAO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN 230/115/34,5/13,8 | 115 | COMERCIO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN 230/115/34,5/13,8 | 115 | EL CALVARIO (S4) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PARIAGUAN 230/115/34,5/13,8 | 115 | SAN MAURICIO (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA GUANTA | 115 | CENTRO GUANTA (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA GUANTA | 115 | LOS ALTOS (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA GUANTA | 115 | PERTIGALETE(S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA SAN D. CABRUTICA (PDVSA) 115/34,5 | 115 | SAN DIEGO CABRUTICA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA SAN D. CABRUTICA (PDVSA) 115/34,5 | 115 | UVERITO | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA SAN D. CABRUTICA (PDVSA) 115/34,5 | 115 | ZUATA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA/G BUDARE PDVSA 13,8 | 13.8 | ISLA LOTE | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | PLANTA/G BUDARE PDVSA 13,8 | 13.8 | PARIAGUAN CENTRO | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | REBOMBEO I | 115 | CARGA PDVSA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | REBOMBEO I | 115 | LAS ISLAS | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | REBOMBEO I | 115 | URICA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | REBOMBEO II 115/34.5/13.8 | 34.5 | BERGANTIN (S2) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | REBOMBEO II 115/34.5/13.8 | 34.5 | SAN MATEO (S1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN JOSE DE GUARIBE | 34.5 | EL PUEBLO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN JOSE DE GUARIBE | 34.5 | LA AVENIDA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN JOSE DE GUARIBE | 34.5 | LA VIA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN MATEO | 34.5 | ARCILLACA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN MATEO | 34.5 | EL CARITO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SAN MATEO | 34.5 | SAN MATEO (1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ANA | 34.5 | PUEBLO NUEVO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ANA | 34.5 | REFINERIA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ANA | 34.5 | SANTA ANA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA FE | 34.5 | CAPACHAL (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA FE | 34.5 | GUATACARITO (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA FE | 34.5 | SAN PABLO (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ROSA | 115 | EL FARO (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ROSA | 115 | LAS PALMERAS (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ROSA | 115 | RIBADEO (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SANTA ROSA | 115 | SANTA ROSA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SOLEDAD | 115 | CENTRO DE SOLEDAD | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | SOLEDAD | 115 | LA PEÑA | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | CIUDAD REAL (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | JOSE ANTONIO ANZOATEGUI (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | MAYORQUIN (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | MESONES (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | TAPAS METALICAS (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | TAPAS PLASTICAS (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TAPAS CORONA | 34.5 | VILLAS OLIMPICAS (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | ATAPIRIRE (S4) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | BANDA CIUDADANA | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | CALLE 21 SUR (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | CIUDAD TABLITA (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | INTERCOMUNAL NORTE (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | INTERCOMUNAL SUR (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | JESUS SUBERO (S3) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | MAPIRE (S1) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | MATADERO (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | PEÑALVER (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | PRIMERA CARRERA (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | REVENGA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE II 115/34.5/13.8 | 115 | SAN JOSE DE GUANIPA (S5) | 34.5 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 34.5 KV SF6 1250A LLEGADA | 1250A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | ALAMEDA (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | LA CANAL (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | LA FLINT (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | LA GUARAPERA (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | LAS BRISAS (S9) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | LAS DELICIAS (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | LOS ROSALES (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TIGRE III | 115 | VILLA ROSA (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | CENTRO MEDICO (S6) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | COLINAS DEL NEVERI (S5) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | COPA AMERICA (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | FUNDACION MENDOZA (S8) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | INTERCOMUNAL (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | PEÑONAL (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | ROTARY CLUB (S7) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | TRONCONAL V | 115 | TRONCONAL (S4) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | VALLE GUANAPE | 34.5 | INAVI (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | VALLE GUANAPE | 34.5 | STADIUM (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | VALLE GUANAPE | 34.5 | VALLE GUANAPE (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | VIÑEDO | 34.5 | ORQUIDEA (S2) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | VIÑEDO | 34.5 | PEAJE (S1) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
ORIENTE | ANZOATEGUI | VIÑEDO | 34.5 | VIÑEDO (S3) | 13.8 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR POTE VACIO 13.8 KV SF6 2000A LLEGADA | 2000A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | (600/5)A | 13800/100V
LOS LLANOS | COJEDES | APARTADEROS | 34.5 | APARTADEROS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | APARTADEROS | 34.5 | CAMORUQUITO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | APARTADEROS | 34.5 | COJEDITOS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL BAÚL | 34.5 | ARISMENDI | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL BAÚL | 34.5 | EL BAÚL | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL BAÚL | 34.5 | HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL BAÚL | 34.5 | SUCRE | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL PAO | 34.5 | CEMENTERIO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL PAO | 34.5 | CENTRO-PAO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL PAO | 34.5 | GUAMA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | EL PAO | 34.5 | ZAMBRANO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | HILANDERIA | 34.5 | MANANTIALES | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | HILANDERIA | 34.5 | UNEFA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LA AGUADITA | 34.5 | LAS CAÑADAS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LA AGUADITA | 34.5 | MACAPO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LAGUNITAS | 34.5 | AMPARO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LAGUNITAS | 34.5 | CANTARRANA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LAGUNITAS | 34.5 | CAÑO HONDO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LAGUNITAS | 34.5 | PRINCIPAL | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LAS VEGAS | 34.5 | LAS VEGAS | 13.8 |  | , | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | LAS VEGAS | 34.5 | OJO DE AGUA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | AEROPUERTO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | AUTODROMO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | CENTRO DOS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | CENTRO UNO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | INOS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | LAGUNITA | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | LOMAS DEL VIENTO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | MANRIQUE | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | MAPUEY | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | PAO 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | TIRADO | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | VENEIRAN | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | SAN CARLOS | 34.5 | ZONA INDUSTRIAL 34,5 | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINACO | 34.5 | INSAI | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINACO | 34.5 | PAO 13,8 | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINACO | 34.5 | PDVSA GAS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINACO | 34.5 | TINACO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINACO | 34.5 | VALLECITO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | CAÑO DE INDIO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | CENTRO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | CORPOINDUSTRIAS | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | GUAMITA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | HIDROCENTRO | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | HILANDERIA | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | HOSPITAL TINAQUILLO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | SAN ISIDRO | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | SOUTO | 34.5 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 34,5KV, Um:36KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 31,5KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:31,5KA/SEG | 1250 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | TAGUANES | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | TINAQUILLO | 34.5 | ZONA INDUSTRIAL 13,8 | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | VENEIRAN | 34.5 | VENEIRAN I | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | VENEIRAN | 34.5 | VENEIRAN II | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | VENEIRAN | 34.5 | VENEIRAN III | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | ZONA INDUSTRIAL | 34.5 | CARIBE | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | ZONA INDUSTRIAL | 34.5 | JACARANDA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | ZONA INDUSTRIAL | 34.5 | MAQUINZA | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | ZONA INDUSTRIAL | 34.5 | TERMINAL | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | NO OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | ARISMENDI | 34.5 | ARISMENDI I | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
LOS LLANOS | COJEDES | ARISMENDI | 34.5 | ARISMENDI II | 13.8 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR, Un: 13,8KV, Um:15KV, FRECUENCIA: 60HZ, CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE CORTOCIRCUITO: 25KA, CORRIENTE SOPORTABLE DE CORTA DURACION:25KA/SEG | 630 | OPERATIVO
ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | ARAYA 13.8KV. | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | ENSAL I | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | ENSAL II | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | ARAYA | 34.5 | MANICUARE | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | CUMANAGOTO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A CORREINTE DE CORTO CIRCUITO: 31,5KVA AÑO:2008 MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN DE ARCO: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A AÑO:2008 | 630 A | OPERATIVO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 600/1 A | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | FE Y ALEGRIA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A CORREINTE DE CORTO CIRCUITO: 31,5KVA AÑO:2008 MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN DE ARCO: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A AÑO:2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | AV. UNIVERSIDAD | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A CORREINTE DE CORTO CIRCUITO: 31,5KVA AÑO:2008 MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN DE ARCO: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A AÑO:2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/1 A | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | EL TACAL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE E 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL. 630 A CORREINTE DE CORTO CIRCUITO: 31,5KVA AÑO:2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 300/1 A | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | LLANADA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: SIEMENS MODELO: 8HH INTEMPERIE MEDIO DE EXTINCIÓN : VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 CORREINTE DE CORTO CIRCUITO 25 KA AÑO: 2005 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | LOS HOTELES | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: SIEMENS MODELO: 8HH INTEMPERIE MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 CORREINTE DE CORTO CIRCUITO 25 KA AÑO: 2005 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | BORDONES | 115 | U.D.O. | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: SIEMENS MODELO: 8HH INTEMPERIE MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 CORREINTE DE CORTO CIRCUITO 25 KA AÑO: 2005 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | AJIES (34,5KV) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VEE 36-12-25 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACIO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2008 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | CARUPANO I | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HAWKER SIDDELEY SWITCHGEAR MODELO: HORIZON MEDIO DE EXTINCIÓN: VACIO CORRIENTE NOMINAL: 1250 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | CARUPANO II | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: TABLECEL MODELO: OX-36 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 AMP CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | CARUPANO III (34.5KV) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE INTERRUPCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA FECHA: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | EL PILAR | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | GUACA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | LOS BLOQUES | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | PDVSA II | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | PDVSA I | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | RIO CARIBE(34,5KV) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CANCHUNCHU | 115 | SAN JOSE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-20-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2013 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | CARIACO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MODELO: HORIZON MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2005 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 300/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | CASANAY | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: AREVA CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2001 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | CENTRAL RIVERO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MODELO: HORIZON MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2005 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | CHACOPATA (34.5KV) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1991 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | ESPUGA (34,5KV) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1992 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | INOS | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1992 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | PESCARINA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1992 | 1250 A | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | SANTA MARIA 34.5KV | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1992 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARIACO | 115 | SISTEMA DE RIEGO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1992 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 200/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | CARUPANO ARRIBA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 300/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | PLAZA COLON | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 300/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CARUPANO III (LA PLANTA) | 34.5 | TIO PEDRO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 300/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | CASANAY II | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | GUARAPICHE | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CASANAY | 34.5 | LA MARAVILLA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | CATUARO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CATUARO | 34.5 | LA SABANA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CHACOPATA II | 115 | CAIMANCITO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: CHARDON MODELO: CKMR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 600 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 16 KA AÑO: 2023 | 600 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CHACOPATA II | 115 | CHACOPATA 13.8KV. | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: CHARDON MODELO: CKMR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 600 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 16 KA AÑO: 2023 | 600 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | AEROPUERTO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HAWKER SIDDELEY MODELO: HORIZON MEDIO DE EXTINCIÓN: GAS SF6 CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2011 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | CAIGUIRE II | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,51 KA | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | CAMPECHE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,51 KA | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | EL PEÑON | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,51 KA | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | LAS CHARAS | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HAWKER SIDDELEY MODELO: HORIZON MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO | 1250 A | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | MARIGUITAR(34.5) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,51 KA | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANA III | 115 | ZONA INDUSTRIAL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: OX MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACIÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1976 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | CENTRAL AZUCARERO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | CUMANACOA I | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | CUMANACOA II | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | CUMANACOA | 34.5 | SAN LORENZO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | GUARACAYAL | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | SOTILLO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | EL LOCO | 34.5 | TUNANTAL | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | SAN BONIFACIO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | ESPUGA | 34.5 | SANTA ROSA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | GUARIQUEN | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | GUAYANA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | PILAR II | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | PILAR I | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUARAUNO | 34.5 | TUNAPUY | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUIRIA | 115 | GUIRIA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: SCHNEIDER MEDIO DE INTERRUPCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA FECHA: 2011 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUIRIA | 115 | PUERTO PESQUERO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HORIZON MODELO: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2008 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUIRIA | 115 | RIO SALADO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HORIZON MODELO: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2008 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | GUIRIA | 115 | YOCO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HORIZON MODELO: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2008 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | IRAPA | 115 | IRAPA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HORIZON MODELO: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 2000 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2010 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | IRAPA | 115 | RIO GRANDE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2016 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | IRAPA | 115 | SORO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2016 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | IRAPA | 115 | YAGUARAPARO (34,5 KV) | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE 17-06-32 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2016 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | LA MOVIL DEL PEÑON | 34.5 | EL PEÑON II | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | LOS IPURES | 34.5 | CEDEÑO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | LOS IPURES | 34.5 | LOS IPURES 13.8 KV | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 115KV. | 115 | BLANCO FOMBONA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HYUNDAI MODELO: HVF-3152-4 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2006 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 115KV. | 115 | CENTRO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HYUNDAI MODELO: HVF-3152-4 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2006 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 115KV. | 115 | EL DIQUE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HYUNDAI MODELO: HVF-3152-4 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2006 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 115KV. | 115 | LA TRINIDAD | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HYUNDAI MODELO: HVF-3152-4 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2006 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 115KV. | 115 | LAS PALOMAS | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HYUNDAI MODELO: HVF-3152-4 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2006 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 115KV. | 115 | SANTA CATALINA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HYUNDAI MODELO: HVF-3152-4 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2006 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 34.5KV | 34.5 | TRAKI | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MANZANARES 34.5KV | 34.5 | EL TERMINAL | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | ALIMENTOS MARGARITA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | MARIGUITAR | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MARIGUITAR | 34.5 | S. ANTONIO DEL GOLFO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MUELLE CARIACO | 34.5 | LA PEÑA | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | MUELLE CARIACO | 34.5 | MUELLE CARIACO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | PERICANTAR | 34.5 | LOS CAMPOS | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | PERICANTAR | 34.5 | PERICANTAR | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | REBULLEN | 115 | GUARICUCO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: NOJA POWER MODELO: OSM15-16-630 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 40 KA AÑO: 2009 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | REBULLEN | 115 | LAS PEONIAS | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: WENZHOU ROCKWILL ELECTRIC MODELO: RCW MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 600 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: AÑO: 2012 | 600 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | MORRO DE PTO. SANTO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | RIO CARIBE | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | SAN JUAN DE LAS GALDONAS | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | RIO CARIBE | 34.5 | TOCUYITO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | ALGARROBO | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | CATUCHAL | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SAN JUAN | 34.5 | SAN JUAN | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SANTA CRUZ | 34.5 | SANTA CRUZ | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SANTA FE | 115 | SAN PEDRITO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SANTA FE | 115 | SANTA FE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SANTA FE | 115 | TURIMIQUIRE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | SANTA FE | 115 | YAGUARACUAL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | ARAYA 34,5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: ISODEL MEDIO DE EXTINCIÓN: GAS SF6 CORRIENTE NOMINAL: 1600 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 16 KA | 1600 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | AV. CANCAMURE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: NOJA POWR MODELO: OSM38-12-800 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 800 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 12,5 KA AÑO: 2022 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | CAIGUIRE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: ISODEL MEDIO DE EXTINCIÓN: GAS SF6 CORRIENTE NOMINAL: 1600 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 16 KA | 1600 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | CUMANACOA 34,5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: SIEMENS MODELO: H515-20/630-500 MEDIO DE EXTINCIÓN: ACEITE DIELÉCTRICO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 14,5 KA AÑO: 1975 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 300/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | HOSPITAL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | MANZANARES 34,5 KV | 34.5 | RECONECTADADOR | MARCA: OX-15 MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1991 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | MERCADO | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: SIEMENS MODELO: H515-20/630-500 MEDIO DE EXTINCIÓN: ACEITE DIELÉCTRICO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 14,5 KA AÑO: 1975 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | MOCHIMA | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: HAWKER SIDDELEY SWHCHGEAR MODELO: HORIZON MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 2008 | 125O A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | PTO SUCRE | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: SIEMENS MODELO: H515-20/630-500 MEDIO DE EXTINCIÓN: ACEITE DIELÉCTRICO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 14,5 KA AÑO: 1975 | 630 A | NO OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | SAN LUIS | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: OX-15 MODELO: TABLECEL MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 1250 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 25 KA AÑO: 1991 | 1250 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 400/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | SAN MIGUEL | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0620 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | SANTA INES | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | TRES PICOS | 115 | TRES PICOS | 13.8 | RECONECTADADOR | MARCA: EMA MODELO: VE-E17-0632 MEDIO DE EXTINCIÓN: VACÍO CORRIENTE NOMINAL: 630 A CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 31,5 KA AÑO: 2008 | 630 A | OPERATIVO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | 600/5 A | -
ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | BOHORDAL | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | EL PAUJIL | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
ORIENTAL | SUCRE | YAGUARAPARO | 34.5 | YAGUARAPARO 13.8KV | 13.8 | RECONECTADADOR | TENSIÓN NOMINAL: 13,8kV INTENSIDAD NOMINAL: 400 A TENSIÓN MAXIMA DE DISEÑO: 15,5kV FRECUENCIA: 60Hz TENSIÓN DE IMPULSO ONDA COMPLETA: 110kV BIL TENSIÓN DE ENSAYO A BAJA FRECUENCIA: SECO (60 seg): 50kV HUMEDO (10 seg): 45kV TIEMPO DE RECIERRE: 1,5 seg CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 6.000 A CAMARA DE INTERRUPCIÓN: EN VACIO RANGO DE CAPACIDAD DE LAS BOBINAS: 5-400 A SECUENCIA DE OPERACIONES: 2A - 2B MONTAJE: TIPO POSTE ACCESORIOS BLOQUEADOR DE RECIERRE DISPARADOR DE FALLA A TIERRA MICROSWICHT PARA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN ABIERTO - CERRADO TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO TOROIDAL, RELACIÓN MULTIPLE CAJA DE CONEXIONES VALVULA DE DRENAJE | 400 A | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | - | -
CAPITAL | LA GUAIRA | AEROPUERTO | 12.47 | TACAGUA B6 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-7.2-500-6H EN ACEITE Vn: 8,25KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 33KA, Ith: 66KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | ANARE | 30 | ANARE A1 | 4.8 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | CANTON | 12.47 | CANTON A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-13.8-500-7H EN ACEITE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 1200/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CANTON | 12.47 | CANTON A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-13.8-500-7H EN ACEITE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 1200/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-95 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 7500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 28KA, Ith: 58KA | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-95 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARABALLEDA | 69 | CARABALLEDA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-95 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | 30 | CARAYACA A1 | 12.47 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | 30 | CARAYACA A2 | 12.47 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | 30 | CARAYACA A3 | 12.47 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | 30 | CARAYACA B1 | 12.47 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | CARAYACA | 30 | CARAYACA B2 | 12.47 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | 30 | CASINO A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA MITSUBISHI TIPO C-DHE-50 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 7.2KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | 30 | CASINO A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA MITSUBISHI TIPO C-DHE-50 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 7.2KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | 30 | CASINO A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-7.2-500-6H EN ACEITE Vn: 8,25KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 33KA, Ith: 66KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | 30 | CASINO A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-7.2-500-6H EN ACEITE Vn: 8,25KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 33KA, Ith: 66KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | 30 | CASINO A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO FK-255-7.2-150-1 EN ACEITE Vn: 7,2KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 600AMP | In: 600AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CASINO | 30 | CASINO A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO FK-255-7.2-150-1 EN ACEITE Vn: 7,2KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 600AMP | In: 600AMP | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CHUSPA | 30 | CHUSPA A1 | 8.3 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR AUTOMATICO TRIFASICO, TIPO INTEMPERIE, In: 630AMP A, 12.47/7.2 KV, ACEROINOXIDABLE, CON CAJA DE CONTROL MARCA ABB NORMALIZACIÓN N°: N-230-D-1611 | In: 630AMP | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE TRANSFORMACION 100/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CHUSPA | 30 | CHUSPA A2 | 8.3 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR AUTOMATICO TRIFASICO, TIPO INTEMPERIE, In: 630AMP A, 12.47/7.2 KV, ACEROINOXIDABLE, CON CAJA DE CONTROL MARCA ABB NORMALIZACIÓN N°: N-230-D-1611 | In: 630AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE TRANSFORMACION 100/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CINTA COSTERA | 30 | CINTA COSTERA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA ORMAZABAL TIPO CPG.0-V ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 24KV, Vw: 50KV F: 60 Hz, In: 1600AMP Isc: 25KA, Ith: 65KA 3S | In: 1600AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA | 30 | GUAIRA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA CUTLER HAMMER TIPO 150VCP-W750 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 15KV, Vw: 97KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 28KA, Ith: 97KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA | 30 | GUAIRA A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-7.2-500-6H EN ACEITE Vn: 8,25KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 33KA, Ith: 66KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA | 30 | GUAIRA A5 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO AM-7.2-500-6H EN ACEITE Vn: 8,25KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 33KA, Ith: 66KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA | 30 | GUAIRA A6 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA CUTLER HAMMER TIPO 150VCP-W750 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 15KV, Vw: 97KV F: 60 Hz, In: 1200AMP Isc: 28KA, Ith: 97KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | 30 | LA SABANA A1 | 8.3 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR AUTOMATICO TRIFASICO, TIPO INTEMPERIE, In: 630AMP A, 12.47/7.2 KV, ACEROINOXIDABLE, CON CAJA DE CONTROL MARCA ABB NORMALIZACIÓN N°: N-230-D-1611 | In: 630AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE TRANSFORMACION 250/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LA SABANA | 30 | LA SABANA B1 | 8.3 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR AUTOMATICO TRIFASICO, TIPO INTEMPERIE, In: 630AMP A, 12.47/7.2 KV, ACEROINOXIDABLE, CON CAJA DE CONTROL MARCA ABB NORMALIZACIÓN N°: N-230-D-1611 | In: 630AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE TRANSFORMACION 250/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LONGA ESPAÑA | 69 | LONGA ESPANA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LONGA ESPAÑA | 69 | LONGA ESPANA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LONGA ESPAÑA | 69 | LONGA ESPANA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LONGA ESPAÑA | 69 | LONGA ESPANA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LONGA ESPAÑA | 69 | LONGA ESPANA B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 18KA, Ith: 37KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LOS CARACAS | 30 | LOS CARACAS A1 | 4.8 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | LOS CARACAS | 30 | LOS CARACAS B1 | 4.8 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | MARAPA | 30 | MARAPA A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO FKR-255-250 EN ACEITE Vn: 15,7KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 600AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 600AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | 30 | MARE A1 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA WESTINGHOUSE TIPO NA-11D-093 EN ACEITE Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 600AMP | In: 600AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | 30 | MARE A2 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA WESTINGHOUSE TIPO NA-11D-093 EN ACEITE Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 600AMP | In: 600AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | 30 | MARE A3 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA WESTINGHOUSE TIPO NA-11D-093 EN ACEITE Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 600AMP | In: 600AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | MARE | 30 | MARE A4 | 4.8 | INTERRUPTOR | MARCA WESTINGHOUSE TIPO NA-13A113 EN ACEITE Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1200AMP | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 300/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/12/15/21 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 12,47KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE A2 | 12.47 | SIN INTERRUPTOR | SIN INTERRUPTOR | _ | _ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/12/15/21 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 12,47KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 12,47KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 25KA, Ith: 40KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 400/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 25KA, Ith: 40KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 400/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PICURE | 69 | PICURE B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 25KA, Ith: 40KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 400/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-5 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 12,47KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 12,47KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 12,47KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 36KA, Ith: 36KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | PUERTO | 69 | PUERTO B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 60 Hz, In: 1250AMP Isc: 37KA, Ith: 37KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 2000/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A6 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA WESTINGHOUSE TIPO 150 VCP - WR750 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1200AMP Isc: 28KA, Ith: 58KA 3S | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A7 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A8 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA A9 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 500 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 25KA, Ith: 40KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA B1 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 8020/17-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 17,5KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 2000AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 2000AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA B2 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA PORCEL LINE SWITCHGEAR TIPO 150 DH-P 750 CAMARA RESORTE Vn: 15KV, Vw: 95KV F: 50-60 Hz, In: 1200AMP Isc: 37,5KA, Ith: 60KA | In: 1200AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA B3 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA B4 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TACAGUA | 69 | TACAGUA B5 | 12.47 | INTERRUPTOR | MARCA AEG TIPO VA 10012/15-2 VACIO-SOPLADO MAGNETICO Vn: 13,8KV, Vw: 95KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 600/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 7200/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | TODASANA | 30 | TODASANA A1 | 8.3 | RECONECTADADOR | RECONECTADOR AUTOMATICO TRIFASICO, TIPO INTEMPERIE, In: 630AMP A, 12.47/7.2 KV, ACEROINOXIDABLE, CON CAJA DE CONTROL MARCA ABB NORMALIZACIÓN N°: N-230-D-1611 | In: 630AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 100/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 4800/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | CATIA | 69 | CATIA 10 | 8.3 | INTERRUPTOR | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA 30 | 69 | GUAIRA 1 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA ABB TIPO VD3.1 3812-31 ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 800/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 30000/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA 30 | 69 | GUAIRA 2 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA ABB TIPO VD3.1 3812-31 ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 800/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 30000/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA 30 | 69 | GUAIRA - CASINO 1 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA ABB TIPO VD3.1 3812-31 ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 800/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 30000/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA 30 | 69 | GUAIRA - CASINO 2 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA ABB TIPO VD3.1 3812-31 ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 800/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 30000/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA 30 | 69 | GUAIRA - MARE 4 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA ABB TIPO VD3.1 3812-31 ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 800/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 30000/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | GUAIRA 30 | 69 | GUAIRA - MARE 5 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA ABB TIPO VD3.1 3812-31 ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 1250AMP Isc: 31,5KA, Ith: 31,5KA 3S | In: 1250AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | RELACION DE TRANSFORMACION 800/5 A | RELACION DE TRANSFORMACION 30000/120 V
CAPITAL | LA GUAIRA | LONGA ESPAÑA 30 | 69 | LONGA ESPAÑA - CHUSPA ·1 | 30 | INTERRUPTOR | MARCA AREVA TIPO DT1-38 F1 FK ENCAPSULADO EN SF6 Vn: 38KV, Vw: 200KV F: 50/60 Hz, In: 2000AMP Isc: 40KA, Ith: 40KA 3S | In: 2000AMP | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | _ | _
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | CALLE CUMANA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | CAMPO ELIAS | 13.8 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | CARRETERA G | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | CENTRO C. BORJAS | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | CLINICA BELLO MONTE | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | DESPACHO (COL) | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | FRAN.MIRANDA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | GRAN SABANA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | LOS LAURELES | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | RETEN | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | UNERMB | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | 19 DE ABRIL | 115 | VILLA DELICIAS | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ALTAGRACIA | 34.5 | AVENIDA 6 | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ALTAGRACIA | 34.5 | ESTACADA | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ALTAGRACIA | 34.5 | F.A.C | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ALTAGRACIA | 34.5 | LA SALINA | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ALTAGRACIA | 34.5 | LOS PUERTOS | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ALTAGRACIA | 34.5 | MIRANDA | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | AMPARO | 138 | CUMBRES | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | AMPARO | 138 | GALERIAS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | AMPARO | 138 | KAPITAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | AMPARO | 138 | LAS MARIAS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | AMPARO | 138 | PATRULLEROS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | AMPARO | 138 | VALLE CLARO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ANDES2 | 115 | EL MENITO | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | ANDES2 | 115 | MACANILLA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ANDES2 | 115 | RESIDENCIAS SANTA RITA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ANDES2 | 115 | SAN BENITO (COL) | 13.8 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ARREAGA | 138 | FUNDACION | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ARREAGA | 138 | H.GENERAL SUR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ARREAGA | 138 | HATICOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ARREAGA | 138 | KILOMETRO 4 | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ARREAGA | 138 | RADIO POPULAR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ARREAGA | 138 | SIERRA MAESTRA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BACHAQUERO | 34.5 | 24 DE JULIO | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BACHAQUERO | 34.5 | CENTRO ASISTENCIAL | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BACHAQUERO | 34.5 | EL MURO | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Cooper Power System Modelo:Kyle In= 630Amp Vn= 15Kv Icc= 12,5KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BACHAQUERO | 34.5 | LA VICTORIA | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Cooper Power System Modelo:Kyle In= 630Amp Vn= 15Kv Icc= 12,5KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BAJO GRANDE | 138 | CORPOVEN | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BAJO GRANDE | 138 | HATO VIEJO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BAJO GRANDE | 138 | LA CANADA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BAJO GRANDE | 138 | PUNTA PALMA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | AMBULATORIO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | CAMPO LINDO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | CHURUGUARA | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | GASPLANT | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | NUEVA CABIMAS | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | ROSA VIEJA | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | SAN MATEO | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | BARLOVENTO | 115 | TIVECA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | 5 DE JULIO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | CECILIO ACOST | 8.3 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | FALCON | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | JOSE R. YEPEZ | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | LAGOVEN | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | MENE GRANDE | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | PASEO DE LAGO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | PROCEDATOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BELLA VISTA | 23.9 | SHELL | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BOQUETE | 34.5 | CONSECION 7 | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | BOQUETE | 34.5 | EL TIGRE | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CABIMAS | 230 | CABIMAS ANDES | 34.5 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CABIMAS | 230 | HIDROLAGO | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CABIMAS | 230 | EL GUANABANO | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAMPO LARA | 34.5 | PARCELAMIENTOS | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAMPO LARA | 34.5 | PIEDRAS BLANCAS | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAMPO LARA | 34.5 | VIVIENDAS RURALES | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CANCHANCHA | 138 | ADOLFO PONS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CANCHANCHA | 138 | BRISAS DEL NORTE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CANCHANCHA | 138 | ISLA DORADA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CANCHANCHA | 138 | MARA NORTE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CANCHANCHA | 138 | SAMBIL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CANCHANCHA | 138 | VIRGEN DEL CARMEN | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CASIGUA | 138 | CASIGUA | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: SIEMENS, Mecanismo: De Resorte con Botella en Vacio, In=1250Amp, Vn=25Kv y Icc=25KA. | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | CASIGUA | 138 | CATATUMBO | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: SIEMENS, Mecanismo: De Resorte con Botella en Vacio, In=1250Amp, Vn=25Kv y Icc=25KA. | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | CATANEJA | 24 | ACUEDUCTO LA GUAJIRA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CATANEJA | 24 | MARA-PAEZ | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CATANEJA | 24 | PARAGUAIPOA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | AEROPUERTO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | CENTRO CONVC. | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | DESPACHO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | EMPRESARIAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | MERCAMARA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | SAN RAFAEL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CAUJARITO | 138 | TREBOL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 138 | AVENIDA 9 | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 23.9 | DR. PORTILLO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 138 | GRAN BAZAR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 138 | GUNACA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 23.9 | LOZANO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 138 | REDONDO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 23.9 | SOSA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 23.9 | TEOLINDO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRAL | 138 | VALLE FRIO | 23.9 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 115 | BARRIO OBRERO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 115 | BUENA VISTA | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 115 | CALLE ROSARIO | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 115 | CENTRO CIVICO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 115 | CUPULAS | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 115 | ENELCO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 230 | LAS 40 | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CENTRO | 230 | MIRAFLORES | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CONCEPCION | 138 | ALFALAGO | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR KYLE NOVA 27" | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CONCEPCION | 138 | CONCEPCION | 23.9 | INTERRUPTOR | SCHNEIDER ELECTRIC | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CONCEPCION | 138 | LOS POZOS | 6.9 | INTERRUPTOR | GENERAL ELECTRIC | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CONCEPCION | 138 | MARAVEN | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR KYLE TIPE VWVE 27" | 560 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CONCEPCION | 138 | NIQUITAO | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR KYLE TIPE VWVE 27" | 560 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | CONCEPCION | 138 | OFICINA MARAVEN | 6.9 | RECONECTADOR | RECLOSER KYLE TIPE NOVA 15" | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DANTO | 115 | CIUDAD URDANETA | 34.5 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DANTO | 115 | FABRICIO OJEDA | 34.5 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DON BOSCO | 138 | COSTA VERDE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DON BOSCO | 138 | COTORRERA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DON BOSCO | 138 | HOSP.COROMOTO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DON BOSCO | 138 | VIRGINIA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | DON BOSCO | 138 | ZAPARA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL COROZO | 34.5 | CIENEGUITA | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL COROZO | 34.5 | SAN ISIDRO | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL DANTO | 34.5 | ALFARERIA | 13.8 |  | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv | 450 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL DANTO | 34.5 | LA NOBLEZA | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL DANTO | 34.5 | PICA PICA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: RBKR In=1200Amp Vn=13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL GUANABANO | 34.5 | SAN JOAQUIN | 13.8 | INTERRUPTOR | POSEE UN SIEMENS PERO ESTA DAÑADO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | EL GUANABANO | 34.5 | ZIRUMA (COL) | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | ANDRES BELLO | 13.8 | INTERRUPTOR | MODELO: RBKR In= 1200 Vn= 13,8Kv | 1200 | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | ATLANTIDA | 13.8 | INTERRUPTOR | MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | C.C.OLIVA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: SIEMENS MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | CARABOBO | 13.8 | INTERRUPTOR | MODELO: RBKR In= 1200 Vn= 13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | CARRETERA L | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: SIEMENS MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | INDEPENDENCIA | 11.9 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: R3 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | LA GRANJA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: SIEMENS MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | LA PLAYA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: SIEMENS MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | FEDERACION | 115 | SIERRA MAESTRA (COL) | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: SIEMENS MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | GALLO VERDE | 138 | CARCEL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | GALLO VERDE | 138 | EL TURF | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | GALLO VERDE | 138 | GUAYABAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | GALLO VERDE | 138 | LAGO AZUL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | GALLO VERDE | 138 | PASTORA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | GALLO VERDE | 138 | VARILLAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | JARDIN BOTANICO | 138 | EL GAITERO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | JARDIN BOTANICO | 138 | LOS ALTOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | JARDIN BOTANICO | 138 | LOS DULCES | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | JARDIN BOTANICO | 138 | PALITO BLANCO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | JOBITOS | 34.5 | EL ANCON | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv | 450 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | JOBITOS | 34.5 | SABANETA (COL) | 13.8 | INTERRUPTOR | POSEE UN KF ESTA DAÑADO |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 25 | 138 | AGADU | 23.9 |  | EQUIPO RETIRADO S/E CON TXS QUEMADO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 25 | 138 | AUTODROMO | 23.9 |  | EQUIPO RETIRADO S/E CON TXS QUEMADO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 33 | 138 | GUAYABO | 23.9 | RECONECTADOR | Modelo: KYLE N° CP571 FABRICANTE COOPER, Mecanismo: En Vacio, In=630Amp, Vn=27Kv, Icc=12,5KA y Isc=16KA | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 33 | 138 | REDOMA (CATATUMBO) | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: SIEMENS IEC- 62271, Mecanismo: En Vacio, In=1250Amp, Vn=25Kv y Icc=25KA. | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 33 | 138 | VALDERRAMA | 23.9 | RECONECTADOR | Modelo: KYLE N° CP571 FABRICANTE COOPER, Mecanismo: En Vacio, In=630Amp, Vn=27Kv, Icc=12,5KA y Isc=16KA | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 48 | 138 | ALCABALA | 23.9 |  | CHINO | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | KM 48 | 138 | LA ZULIANA | 23.9 |  | CHINO | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA CAÑADA | 138 | CAMPO 4 | 23.9 | INTERRUPTOR | SCHNEIDER ELECTRIC | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA CAÑADA | 138 | EL CARMELO | 23.9 | INTERRUPTOR | SCHNEIDER ELECTRIC | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA CAÑADA | 138 | HOSP.CONCEPCION | 23.9 | INTERRUPTOR | SIEMENS | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | AV. 44 | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | BARRIO VENEZUELA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | CARRETERA O | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | CLINICA LAGUNILLAS | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | INDUSTRIAL (COL) | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | LOS SAMANES | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA N | 115 | SEGURO SOCIAL | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VD4/Z In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA PAZ | 138 | CACHIRI | 23.9 |  | EQUIPO DESVALIJADO POR TERCEROS |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA PAZ | 138 | EL DIQUE | 23.9 |  | EQUIPO DESVALIJADO POR TERCEROS |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA PAZ | 138 | LABERINTO | 23.9 | INTERRUPTOR | SCHNEIDER ELECTRIC | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA PAZ | 138 | LOS POZOS (LA PAZ) | 6.9 | INTERRUPTOR | SCHNEIDER ELECTRIC | 560 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RINCONADA | 138 | CASA HOGAR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RINCONADA | 138 | LOS LIRIOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RITA | 115 | MATERNIDAD | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RITA | 115 | PALMAREJO (COL) | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RITA | 115 | ETOXIL | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RITA | 115 | BAROID | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA RITA | 115 | LARA ZULIA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA VILLA | 138 | AQUI ME QUEDO | 23.9 | INTERRUPTOR | Marca:ABB Mecanismo: Vacio In=1200 AMP Vn=24KV Icc= 25 KA | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA VILLA | 138 | AURORA | 23.9 | INTERRUPTOR | Marca: Schneider Electric Mecanismo: Vacio In=630 AMP Vn=27KV Icc= 25 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA VILLA | 138 | KILOMETRO 104 | 23.9 | INTERRUPTOR | Marca: Westinghouse Mecanismo: Vacio In=800 AMP Vn=27KV Icc= 25 KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LA VILLA | 138 | LA VILLA | 23.9 | INTERRUPTOR | Marca: Schneider Electric Mecanismo: Botellas al Vacio In=630 AMP Vn=34,5KV Icc= 25 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LAGUNILLAS | 34.5 | C.C. LAGUNILLAS | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LAGUNILLAS | 34.5 | SIBARAGUA | 6.9 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | LAURELES | 115 | CIUDAD SUCRE | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | LAURELES | 115 | NUEVA ROSA | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | LAURELES | 115 | PALO SECO | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | LIBERTADOR | 23.9 | CHINQUINQUIRA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LIBERTADOR | 23.9 | PLAZA BARALT | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LIBERTADOR | 23.9 | PUENTE ESPANA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LIBERTADOR | 23.9 | PULGAS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LOS CLAROS | 138 | LOS CLAROS | 23.9 | INTERRUPTOR | ABB | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LOS CLAROS | 138 | POTRERITOS | 23.9 | INTERRUPTOR | ABB | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | LUZ | 23.9 | PALAIMA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHANGO | 115 | BURRO NEGRO | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHANGO | 115 | REPRESA | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHIQUES | 138 | BARRANQUITA | 23.9 | RECONECTADOR | Marca: Cooper Power System Mecanismo:Recloser Tipo Nova27 In=630 AMP Vn=27KV Icc= 12,5 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHIQUES | 138 | INDUSTRIAL (MACHIQUES) | 23.9 | RECONECTADOR | Marca: Cooper Power System Mecanismo:Recloser Tipo Nova27 In=630 AMP Vn=27KV Icc= 12,5 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHIQUES | 138 | MACHIQUES | 23.9 | INTERRUPTOR | Marca: ABB Mecanismo: OVR Recloser In=1250 AMP Vn=38KV Icc= 16 KA | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHIQUES | 138 | MACHIQUES COLON | 23.9 | RECONECTADOR | Marca: Cooper Power System Mecanismo:Recloser Tipo Nova27 In=630 AMP Vn=27KV Icc= 12,5 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHIQUES | 138 | SAN JOSE (MACHIQUES) | 23.9 | RECONECTADOR | Marca: Cooper Power System Mecanismo:Recloser Tipo Nova27 In=630 AMP Vn=27KV Icc= 12,5 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MACHIQUES | 138 | YAZA | 23.9 | INTERRUPTOR | Marca: Schneider Electric Mecanismo:Vacio In=630 AMP Vn=27KV Icc= 12,5 KA | 630 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MARA | 138 | CARRASQUERO | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MARA | 138 | EL MOSQUITO | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MARA | 138 | LOS CABALLOS | 23.9 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR DE 24 KV | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MARA | 138 | PROCESAMIENTO 1 | 6.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MARA | 138 | PROCESAMIENTO 2 | 6.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE 6,9 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MEDANOS | 115 | 5 BOCAS | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | MEDANOS | 115 | CARRETERA J | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MEDANOS | 115 | CONCORDIA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MEDANOS | 115 | COSTA MALL | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MEDANOS | 115 | LAS CABILLAS | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MEDANOS | 115 | MONTAÑITA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MENEG | 34.5 | SAN PEDRO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MENEG | 34.5 | ZONA COMERCIAL | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MENE2 | 34.5 | CHAMARRETA | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MENE2 | 34.5 | HOSPITAL LUIS RAZETI | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MENE2 | 115 | LA PLANTA | 13.8 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MENE2 | 115 | PUEBLO NUEVO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MIRANDA | 138 | LA COLINA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MIRANDA | 138 | PANORAMA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MIRANDA | 138 | URDANETA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MIRANDA | 138 | VISOCA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOJAN | 138 | EL MOJAN | 23.9 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR TIPO CELDA 24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOJAN | 138 | HOSPITAL SAN RAFAEL | 23.9 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR TIPO CELDA 24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOJAN | 138 | ISLA DE TOAS | 23.9 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR TIPO CELDA 24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOJAN | 138 | LA ROSITA | 23.9 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR TIPO CELDA 24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MORALITO | 138 | EL 35 | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: KYN61-40.5, Mecanismo: Resorte, In=1250Amp, Vn=24Kv, Icc=25KA y Isc=65KA | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | MORALITO | 138 | EL CHIVO | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: KYN61-40.5, Mecanismo: Resorte, In=1250Amp, Vn=24Kv, Icc=25KA y Isc=65KA | 1250 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCCIDENTAL | ZULIA | MORALITO | 138 | LOS NARANJOS | 23.9 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR AVERIADO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOROCHAS | 230 | COPAIBA | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOROCHAS | 230 | EL DANTO | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv (PRESENTA PROBLEMAS) | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | MOROCHAS | 230 | LAGUNILLAS | 34.5 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | NUEVA LUCHA | 138 | CUATRO BOCAS | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | NUEVA LUCHA | 138 | LAS PLAYAS | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | NUEVA LUCHA | 138 | SANTA CRUZ | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | NUEVA LUCHA | 138 | TAMARE | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 AMP | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | VALMORE RODRIGUEZ | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | NUEVA VENEZUELA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: SIEMENS MODELO: SDV6 In= 1250 Vn= 13,8Kv | 1250 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | DUCOLSA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv (PRESENTA PROBLEMAS) | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | LOPEZ CONTRERAS | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv (PRESENTA PROBLEMAS) | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | AMERICA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv (PRESENTA PROBLEMAS) | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | AV. ALONSO | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv (PRESENTA PROBLEMAS) | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | OJEDA | 115 | HOSPITAL | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: ABB MODELO: VCB In= 1200 Vn= 13,8Kv | 1200 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 23.9 | 1ERO DE MAYO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 138 | CALLE 70 | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 138 | CASTILLO PLAZ | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 23.9 | COLOMBIA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 138 | COTA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 23.9 | POLIDEPORTIVO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 138 | SAN JOSE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 23.9 | SANTA MARIA | 8.3 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 23.9 | SPICER | 8.3 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PARAISO | 23.9 | SUCRE | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POLAR | 138 | COROMOTO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POLAR | 138 | ESPERANZA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POLAR | 138 | OSO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POLAR | 138 | SAN FRANCISCO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POLAR | 138 | SAN RAMON | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POLAR | 138 | SOL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 23.9 | ALTAMIRA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 23.9 | CHIRINOS | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 23.9 | LIDO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 138 | PIRAMIDES | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 23.9 | POMONA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 138 | R, AGUIRRE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 138 | REGIONAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 23.9 | REGIONAL8 | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | POMONA | 138 | SABANETA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PRIMO | 230 | PRIMO ANDES | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | PRIMO | 230 | PUNTA DE LEIVA | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | PRIMO | 230 | RIVERA SUITE | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUERTO ROSA | 138 | EL RIO | 23.9 | RECONECTADOR | RECONECTADOR DE24 KV | 600 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA DE LEIVA | 34.5 | MECOCAL | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA DE LEIVA | 34.5 | SUR | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA GORDA | 115 | LICEO MILITAR | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA GORDA | 115 | ORO NEGRO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA GORDA | 115 | SIMON BOLIVAR | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA GORDA | 115 | BRISAS DEL LAGO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | PUNTA GORDA | 115 | ZAMORA | 13.8 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | RAUL LEONI | 138 | A. REVERON | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | RAUL LEONI | 138 | PALMAREJO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | RAUL LEONI | 138 | RAUL LEONI | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | RAUL LEONI | 138 | VENANCIO PULGAR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ROBLES | 138 | CARGILL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ROBLES | 138 | CHURUPOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ROBLES | 138 | LA PORTUARIA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ROBLES | 138 | RICHMOND | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ROBLES | 138 | SAN JAVIER | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SABANA DE MACHANGO | 34.5 | EL VENADO | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv | 450 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SABANA DE MACHANGO | 34.5 | RURALES DE MACHANGO | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv | 450 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SABANA DE MACHANGO | 34.5 | ZIPAYARE | 13.8 | RECONECTADOR | Marca: Chardon Modelo:CKMR Mecanismo: Vacio In= 800Amp Vn= 15Kv Icc= 16KA | 800 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN CARLOS | 138 | 4 ESQUINAS | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: Westinghouse, Mecanismo: Hidraulico, In=560Amp y Vn=24Kv. | 560 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN CARLOS | 138 | LA GLORIA | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: Mc Graw-Edison, Mecanismo: Hidraulico, In 400Amp y Vn=24Kv. | 400 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN FELIPE | 138 | ESC. POLICIA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN FELIPE | 138 | NORIEGA TRIGO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN FELIPE | 138 | V BOLIVARIANA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN FELIPE | 138 | VENCEMOS MARA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN ISIDRO | 138 | CURARIRE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN ISIDRO | 138 | LOS BUCARES | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN ISIDRO | 138 | VILLA BARALT | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN LORENZO | 115 | LA LINEA | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv | 450 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN LORENZO | 115 | CAMPO PETROLERO | 13.8 | INTERRUPTOR | MARCA: KF In=450Amp Vn=13,8Kv | 450 | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SAN ROQUE | 34.5 | EL CRESPO | 13.8 |  | NO EXISTE INTERRUPTOR EN SITIO |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SANTA BARBARA | 138 | CANITOS | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: Westinghouse, Mecanismo: Hidraulico, In=800Amp y Vn=24Kv. | 800 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI
OCCIDENTAL | ZULIA | SANTA BARBARA | 138 | ENCONTRADOS | 23.9 | RECONECTADOR | Modelo: Novac, Mecanismo: Bobinas Magneticas con Botellas en Vacio, In=630 Amp y Vn=24Kv. | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCCIDENTAL | ZULIA | SANTA BARBARA | 138 | LECHERIA | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: Siemens, Mecanismo: Resorte con Botellas en Vacio, In=1250Amp, Vn=24Kv y Icc=25KA | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | SANTA BARBARA | 138 | SAN CARLOS | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: VBKR VACUM CIRCUIT BREAKER, Mecanismo: Resorte con Botellas en Vacio, In=1200Amp, Vn=24Kv y Icc=25KA | 1200 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI
OCCIDENTAL | ZULIA | SANTA BARBARA | 138 | SANTA BARBARA | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: Novac, Mecanismo: Bobinas Magneticas con Botellas en Vacio, In=630 Amp y Vn=24Kv. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | SANTA BARBARA | 138 | SANTA CRUZ (COLON) | 23.9 | INTERRUPTOR | Modelo: Siemens, Mecanismo: Resorte con Botellas en Vacio, In=1250Amp, Vn=24Kv y Icc=25KA | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | FLORESTA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | LOMAS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | LOS CAMINOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | PEDREGAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | RADIO DIFUSOR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | ROTARIA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SIBUCARA | 138 | SAN MIGUEL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SOLER | 138 | LUFKIN | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SOLER | 138 | MOSACA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SOLER | 138 | PRADERA SUR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SOLER | 138 | RAFAEL CALDERA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | SOLER | 138 | SAMAN | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | CIAMCA | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | AGA I | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | MENE MAUROA | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | QUISIRO | 13.8 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | AGA II | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | ALTAGRACIA I | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | ALTAGRACIA II | 34.5 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | JOBITOS | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | TABLAZO | 400 | ENSAL | 34.5 |  |  |  | TRANSFERIDO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | 18 DE OCTUBRE | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | DELICIAS NORTE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | ESTRELLA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | FONSECA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | HOSP. CLINICO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | MARACAIBO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | PILAR | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | PORTON | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | SAN BENITO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | TIERRA NEGRA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TARABAS | 138 | ZIRUMA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | CAMELIA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | CANTA CLARO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | LAKE | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | MILAGRO NORTE | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | MONTE BELLO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | MUCHACHERA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | PARAGUITA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | PLANETARIO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | ROSAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | SAN JACINTO | 23.9 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | TRINIDAD | 138 | SANTA ROSA | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | BOQUILLA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | CIUDADELA F | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | CUJICITO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | HUMANIDADES | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | LOS OLIVOS | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | PANAMERICANO | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | PLAZA DE TORO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | UNIVERSIDAD | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | UNIVERSIDAD | 138 | VICTORIA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | AVENIDA 8 | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | CALLE COLON | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | CERVECERIA Z | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | FIME | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | MARVEZ | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | OBISPO LAZO | 8.3 |  |  |  | NO OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | ROOSEVELT | 8.3 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | SALADILLO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | VERITAS | 138 | TORRE PRENSA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ZONA INDUSTRIAL | 138 | ACUEDUCTO | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ZONA INDUSTRIAL | 138 | CORTIJOS | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ZONA INDUSTRIAL | 138 | FABRICA SUR | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ZONA INDUSTRIAL | 138 | INDUSTRIAL | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ZONA INDUSTRIAL | 138 | SANTA MONICA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
OCCIDENTAL | ZULIA | ZONA INDUSTRIAL | 138 | SUR AMERICA | 23.9 |  |  |  | OPERATIVO
CENTRAL | ARAGUA | TIARA | 230 | SERVICIOS AUXILIARES | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptores Encapsulados, Tipo CVelda 34,5 kV , 630 A, Icc; 30 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | ARAGUA | TIARA | 230 | SALIDA II EMPRESA LOMAS DE NIQUEL | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptores Encapsulados, Tipo CVelda 34,5 kV , 630 A, Icc; 30 Ka | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D205 NESTLÉ JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D305 CORINSA JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D405 TENERÍA JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D505 CAMPO ALEGRE JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D605 JEANTEX JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D705 EKANOBEL JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D805 SANTA CRUZ JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D905 ALCONCA JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Se requiere construir otra bancada, que permita tender otro conductor de potencia de 1000 mCM por fase (tres tiras de conductor).
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D1005 ALIMENTOS VENEZOLANOS JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Se requiere construir otra bancada, que permita tender otro conductor de potencia de 1000 mCM por fase (tres tiras de conductor).
CENTRAL | ARAGUA | ARAGUA | 230 | D1105 ANF JUEGO INTEGRAL DE CELDAS | 13.8 | INTERRUPTOR | NOR-DIS-002 Norma Celdas Blindadas de 13,8 kV con seguridad ampliada. Circuito de Salida 630 A. ICC 31,5 Kamp. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Se requiere construir otra bancada, que permita tender otro conductor de potencia de 1000 mCM por fase (tres tiras de conductor).
CENTRAL | ARAGUA | CAGUA | 115 | SANTA ROSALIA | 13.8 |  | D-505 Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 600-400-300/5
CENTRAL | ARAGUA | PALO NEGRO | 115 | D120 ENLACE DE BARRA | 13.8 |  | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. | 2000 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CENTRAL | ARAGUA | PALO NEGRO | 115 | D130 TRANSFERENCIA | 13.8 |  | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CENTRAL | ARAGUA | EL LIMÓN | 115 | H310 PRINCIPAL | 115 | INTERRUPTOR | H-310 Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio del Interruptor. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. 40 kA | 3150 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
CENTRAL | ARAGUA | EL LIMÓN | 13.8 | PRINCIPAL | 13.8 |  | D-380 Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. | 2000 | NO OPERATIVO
CENTRAL | ARAGUA | CAGUA | 115 | SAN DIEGO | 13.8 |  | D-1905 Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 600-400-300/5
CENTRAL | ARAGUA | CAMATAGUA | 115 | CANTV | 13.8 |  | D-105 Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. | 630 | NO OPERATIVO
CENTRAL | ARAGUA | EL MACARO | 230 | H110 PRINCIPAL | 115 | INTERRUPTOR | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba de en sitio de Interruptores. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. | 3150 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | EL MACARO | 230 | H210 PRINCIPAL | 115 | INTERRUPTOR | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba de en sitio de Interruptores. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. | 3150 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | EL MACARO | 230 | H120 ENLACE DE BARRA | 115 | INTERRUPTOR | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. | 3150 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | EL MACARO | 230 | H480 PRINCIPAL | 115 | INTERRUPTOR | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba de en sitio de Interruptores. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. | 3150 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | ARAGUA | EL MACARO | 230 | M410 PRINCIPAL | 230 | INTERRUPTOR | Normas NS-E Normas para Equipos de Subestaciones NS - E TOMO I y II, ENERO 1.984. Norma 168-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Instalación de equipos exteriores. Norma 187-88 Montaje de equipos para Subestaciones de Transmisión. Prueba en sitio. Incluye la construcción de las fundaciones asociadas y cabos de tierra. | 2000 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |  |  | NO EXISTE ALARMA ACÚSTICA NI VISUAL A DISTANCIA, NO PUEDEN VISUALIZAR EL ESTADO DEL EQUIPO, Y MENOS AÚN, MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
CENTRAL | YARACUY | AROA | 115 | AROA | 13.8 | INTERRUPTOR | D605: MARCA EFACEC DE 13,8 KV / 630 A | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | AROA | 115 | CARABOBO | 13.8 | INTERRUPTOR | D405: MARCA EFACEC DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | AROA | 115 | CAYURE | 13.8 | INTERRUPTOR | D505: MARCA EFACEC DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | AROA | 115 | LAS CUMARAGUAS | 13.8 | INTERRUPTOR | D705: MARCA EFACEC DE 13,8 KV / 630 A | 630 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | AGUARUCA | 13.8 | INTERRUPTOR | D105: MARCA AEG DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | CAMPO ELIAS | 13.8 | INTERRUPTOR | D905: MARCA EMA DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | CERÁMICAS CARIBE | 13.8 | INTERRUPTOR | D805: MARCA EMA DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | CHIVACOA | 13.8 | INTERRUPTOR | D305: MARCA AEG DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | EL ROSARIO | 13.8 | INTERRUPTOR | B305: MARCA EMA DE 34,5 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 34500√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | MAC-INOS | 13.8 | INTERRUPTOR | B205: MARCA HORIZON DE 34,5 KV / 1250 A | 1250 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 34500√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | EBENEZER | 13.8 | INTERRUPTOR | B405: MARCA EMA DE 34,5 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 34500√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | PANAMERICANA | 13.8 | INTERRUPTOR | D505: MARCA AEG DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | PROMASA I | 13.8 | INTERRUPTOR | D405: MARCA AEG DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | PROMASA II | 34.5 | INTERRUPTOR | D1005: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | SABANA DE PARRA 34,5 | 34.5 | INTERRUPTOR | B105: MARCA HORIZON DE 34,5 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 34500√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CHIVACOA | 115 | ZONA INDUSTRIAL CH | 34.5 | INTERRUPTOR | D1105: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | CARBONERO | 115 | GUAYABO | 12.47 | INTERRUPTOR | D105: MARCA MITSUBISHI DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | CARBONERO | 115 | MOCARPEL | 12.47 | INTERRUPTOR | D305: MARCA MITSUBISHI DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | NO OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | CARBONERO | 115 | MARIN | 12.47 | INTERRUPTOR | D505: MARCA MITSUBISHI DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | CARBONERO | 115 | FARRIAR | 12.47 | INTERRUPTOR | D605: MARCA MITSUBISHI DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | CARBONERO | 115 | GUARATARO | 12.47 | INTERRUPTOR | D705: MARCA MITSUBISHI DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | NIRGUA | 115 | HIDROCCIDENTAL | 13.8 | INTERRUPTOR | D405: MARCA ABB DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | NIRGUA | 115 | LA MONTAÑA | 13.8 | INTERRUPTOR | D105: MARCA ABB DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | NIRGUA | 115 | NIRGUA | 13.8 | INTERRUPTOR | D505: MARCA SIEMENS DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | NIRGUA | 115 | SALOM | 13.8 | INTERRUPTOR | D305: MARCA ABB DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | NIRGUA | 115 | ZONA INDUSTRIAL N | 13.8 | INTERRUPTOR | D205: MARCA ABB DE 13,8 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | PALMASOLA | 115 | CENTRAL YUQUERO | 13.8 | INTERRUPTOR | D130: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | PALMASOLA | 115 | PALMASOLA | 13.8 | INTERRUPTOR | D605: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | PALMASOLA | 115 | PUEBLO NUEVO | 13.8 | INTERRUPTOR | D505: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | PALMASOLA | 115 | YUMARE EXPRESO | 13.8 | INTERRUPTOR | D405: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | SABANA DE PARRA | 115 | LA PARREÑA | 13.8 | RECONECTADADOR | R2: RECONECTADOR VACIO 15,5KV 110 KV 630A MARCA NULEC | 630 | OPERATIVO | SI | SI | S | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | SABANA DE PARRA | 115 | SABANA DE PARRA | 13.8 | RECONECTADADOR | R1: RECONECTADOR VACIO 15,5KV 110 KV 630A MARCA NOJA POWER | 630 | OPERATIVO | SI | SI | S | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | SABANA DE PARRA | 115 | URACHICHE | 13.8 | RECONECTADADOR | R4: RECONECTADOR VACIO 15,5KV 110 KV 630A MARCA NOJA POWER | 630 | OPERATIVO | SI | SI | S | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | SABANA DE PARRA | 115 | ZONA INDUSTRIAL SP | 13.8 | RECONECTADADOR | R3: RECONECTADOR VACIO 15,5KV 110 KV 630A MARCA COOPER POWER | 630 | OPERATIVO | SI | SI | S | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | GOBERNACIÓN | 12.47 | INTERRUPTOR | D105: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | YURUBI | 12.47 | INTERRUPTOR | D205: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | CENTRO | 12.47 | INTERRUPTOR | D305: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | BELLA VISTA | 12.47 | INTERRUPTOR | D405: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | AEROPUERTO | 12.47 | INTERRUPTOR | D505: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | COCOROTE | 12.47 | INTERRUPTOR | D605: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | CAÑAVERAL | 12.47 | INTERRUPTOR | D705: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | SAN ANTONIO | 12.47 | INTERRUPTOR | D805: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | HIGUERÓN | 12.47 | INTERRUPTOR | D905: MARCA AEG DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | SAN RAFAEL | 12.47 | INTERRUPTOR | D1005: MARCA AEG DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | ARACOI | 12.47 | INTERRUPTOR | D1105: MARCA AEG DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | HOSPITAL | 12.47 | INTERRUPTOR | D1205: MARCA AEG DE 12,47 KV / 1250 A | 1250 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 115 | SAN PABLO | 12.47 | INTERRUPTOR | D1605: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 34.5 | SUCRE | 12.47 | INTERRUPTOR | D1705: MARCA GENERAL ELECTRIC DE 12,47 KV / 1200 A | 1200 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 34.5 | CIUDADELA | 12.47 | INTERRUPTOR | D1305: MARCA EFACEC DE 12,47 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 34.5 | SAN JAVIER | 12.47 | INTERRUPTOR | D1405: MARCA EFACEC DE 12,47 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | INDEPENDENCIA | 34.5 | TRAKI | 12.47 | INTERRUPTOR | D1505: MARCA EFACEC DE 12,47 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 12470√3/120√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | CORPOVEN | 13.8 | INTERRUPTOR | D505: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | DUACA | 13.8 | INTERRUPTOR | D805: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | EL PALMAR | 13.8 | INTERRUPTOR | D905: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | MANZANITA | 13.8 | INTERRUPTOR | D605: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | YARITAGUA NORTE | 13.8 | INTERRUPTOR | D305: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | PAYARE | 13.8 | INTERRUPTOR | D105: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | YARITAGUA SUR | 13.8 | INTERRUPTOR | D205: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | ZONA INDUSTRIAL Y | 13.8 | INTERRUPTOR | D705: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
CENTRAL | YARACUY | YARITAGUA | 115 | CEMENTERA | 13.8 | INTERRUPTOR | D405: MARCA EMA DE 13,8 KV / 630 A | 630 | OPERATIVO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | 800-600-400/5-5 | 13800√3/110√3
ORIENTAL | MONAGAS | ARAGUA DE MATURIN | 34.5 | 1-TAGUAYA 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | ARAGUA DE MATURIN | 34.5 | 2-ARAGUA 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | ARAGUA DE MATURIN | 34.5 | 3-APARICIO 13.8 (D305) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | ALTAMIRA | 34.5 | 1-AGUASAY 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | ALTAMIRA | 34.5 | 2-PERIQUITO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | ALTAMIRA | 34.5 | 3-ARENALES 13.8 (D305) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | AGUASAY | 34.5 | 1-AGUASAY 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | AGUASAY | 34.5 | 2- LA PULVIA 13,8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | AREO | 34.5 | 1-AREO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | AREO | 34.5 | 2-LOS POZOS DE AREO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | BARRANCAS 115/13.8 KV. | 115 | 2- CARRETERA NACIONAL 13.8 (D205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca; Siemens, modelo: 3AF0343, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1600 A, ICC: 25 kA, KV BILL: 110 kV, Medio de Extinción Vacio, Mando de resorte. Alimentacion DC | 1600 | OPERATIVO | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BARRANCAS 115/13.8 KV. | 115 | 3- EL PARAISO-BARRANCAS 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca; Siemens, modelo: 3AF0343, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1600 A, ICC: 25 kA, KV BILL: 110 kV, Medio de Extinción Vacio, Mando de resorte. Alimentacion DC | 1600 | OPERATIVO | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BARRANCAS 115/13.8 KV. | 115 | 4 - CENTRO BARRANCAS 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca; Siemens, modelo: 3AF0343, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1600 A, ICC: 25 kA, KV BILL: 110 kV, Medio de Extinción Vacio, Mando de resorte. Alimentacion DC | 1600 | OPERATIVO | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BLANQUERO | 34.5 | 1- ARENERA-BLANQUERO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético. Alimentacion 120 VAC con 4 Baterias de Respaldo de 12 Volts/12Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | BLANQUERO | 34.5 | 2- EL BLANQUERO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético. Alimentacion 120 VAC con 4 Baterias de Respaldo de 12 Volts/12Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | BOULEVARD | 115 | 1-SAN MIGUEL 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo celda marca Siemens, modelo 3AH5214-2, In: 1250 A, Medio Ext. VACÍO, Año: 2002, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte.Alimentacion DC | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BOULEVARD | 115 | 2-LA ARBOLEDA 13.8 (D205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo celda marca Siemens, modelo 3AH5214-2, In: 1250 A, Medio Ext. VACÍO, Año: 2002, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte.Alimentacion DC | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BOULEVARD | 115 | 3-AVENIDA 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo celda marca Siemens, modelo 3AH5214-2, In: 1250 A, Medio Ext. VACÍO, Año: 2002, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte.Alimentacion DC | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BOULEVARD | 115 | 4-VIBORAL 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo celda marca Siemens, modelo 3AH5214-2, In: 1250 A, Medio Ext. VACÍO, Año: 2002, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte.Alimentacion DC | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BOULEVARD | 115 | 5-BOQUERON 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo celda marca Siemens, modelo 3AH5214-2, In: 1250 A, Medio Ext. VACÍO, Año: 2002, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte.Alimentacion DC | 1250 | OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | BOULEVARD | 115 | 6-PALMA REAL 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo celda marca Siemens, modelo 3AH5214-2, In: 1250 A, Medio Ext. VACÍO, Año: 2002, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte.Alimentacion DC | 1250 | OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | 34.5 | 1- CAICARA 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i Alimentacion 120 VAC con 2 baterias de respaldo de 12 V/12Ah | 800 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | 34.5 | 2- BARRIO OBRERO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | 34.5 | 3- SAN FELIX DE CAICARA 13.8 (D305) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético. Alimentacion 120 VAC con 4 Baterias de 12 BVolts/12Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | 34.5 | 4 -PLANTA DE HARINA 13.8 (D405) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético. Alimentacion 120 VAC con 4 Baterias de 12 BVolts/12Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | 34.5 | 5- ALCALDIA CAICARA 13.8 (D505) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i Alimentacion 120 VAC con 2 baterias de respaldo de 12 V/12Ah | 800 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | CAICARA | 34.5 | 6 -TOMATERA 13.8 (D605) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifásico al vacio, Tipo poste Intemperie marca Schneider - NULEC de 15,5 kV/ 630 Amps, 12,5 KA, nivel Basico de aislamiento a impulso 110 kV, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con acuador magnético con rele ADVC Schneider - Nulec | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | CARATAL DEL TIGRE | 34.5 | 1-ARIBI 13.8 (D105) | 13.8 |  | NO POSEE, PROTECCION A FUSIBLES |  | NO OPERATIVO
ORIENTAL | MONAGAS | CARATAL DEL TIGRE | 34.5 | 2-CARATAL 13.8 (D205) | 13.8 |  | NO POSEE, PROTECCION A FUSIBLES |  | NO OPERATIVO
ORIENTAL | MONAGAS | CARATAL DEL TIGRE | 34.5 | 3-ORITUPANO 13.8 (D305) | 13.8 |  | NO POSEE, PROTECCION A FUSIBLES |  | NO OPERATIVO
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPE | 34.5 | 1-CARIPE 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético Alimentacion 120 VAC con 2 baterias de respaldo de 12 Volts/12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPE | 34.5 | 2-SAN AGUSTIN 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético. Alimentacion 120 VAC con 4 baterias de respaldo de 12 V/12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPE | 34.5 | 3-GUACHAROS 13.8 (D305) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio Tipo poste Intemperie con actuador magnético marca NOJA con switch OSM 15-16-630 de 15,5 kV/630 Amps frecuencia 50/60 Hz, 110 kVBill 16 kA falla asim, 40 kA de Ip de falla. Alimentacion 120 VAC con respaldo de 1 baterias de 12 Volts/18Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPE | 34.5 | 4-PERIQUITO 13.8 (D405) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio Tipo poste Intemperie con actuador magnético marca NOJA con switch OSM 15-16-630 de 15,5 kV/630 Amps frecuencia 50/60 Hz, 110 kVBill 16 kA falla asim, 40 kA de Ip de falla. Alimentacion 120 VAC con respaldo de 1 baterias de 12 Volts/18Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO PUEBLO 34,5 | 34.5 | 1-LA BOMBA 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO PUEBLO 34,5 | 34.5 | 2-SAN VICENTE 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO PUEBLO 34,5 | 34.5 | 3-LOS KILOMETROS 13.8 (D305) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CARIPITO PUEBLO 34,5 | 34.5 | 4-SERVICIOS 13.8 (D405) | 13.8 |  | NO POSEE, PROTECCION A FUSIBLES | 630 | NO OPERATIVO
ORIENTAL | MONAGAS | CERRO AZUL | 115 | 3-MOVIL EL PINTO 34.5 (B305) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | CERRO AZUL | 115 | 4- CEMENTERA 34.5 (B405) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | CERRO AZUL | 115 | 5- CEMENTERA 34.5 (B505) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | CHAGUARAMAS | 34.5 | 1-CHAGUARAMAS 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | CHAGUARAMAS | 34.5 | 2-UVERITO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio Tipo poste Intemperie con actuador magnético marca NOJA con switch OSM 15-16-630 de 15,5 kV/630 Amps frecuencia 50/60 Hz, 110 kVBill 16 kA falla asim, 40 kA de Ip de falla. Alimentacion 120 VAC con respaldo de 1 baterias de 12 Volts/18Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | EL FANGAL | 34.5 | 1-URACOA 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | EL FANGAL | 34.5 | 2-EL ESTERO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Alimentacion AC con 2 Baterias de Respaldo de 12 Volts /12 Ah | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 11- PUEBLO LIBRE 13.8 (D1105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo Celda extraible Efacec modelo DIVAC 1725B , In: 630 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 2011, Vn: 17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BIL: 38, Mando: Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 13-LA CRUZ 13.8 (D1305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo Celda extraible Efacec modelo DIVAC 1725B , In: 630 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 2011, Vn: 17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BIL: 38, Mando: Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 1-SISOR 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo Celda extraible Efacec modelo DIVAC 1725B , In: 630 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 2011, Vn: 17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BIL: 38, Mando: Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 1-UNIVERSIDAD 34.5 (B105) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie Marca Tablecel modelo OX36, In: 1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1992, Vn: 36 kV, Icc: 25 kA, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 2- ZONA INDUSTRIAL 13.8 (D205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo Celda extraible Efacec modelo DIVAC 1725B , In: 630 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 2011, Vn: 17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BIL: 38, Mando: Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 2-BOULEVARD VIEJA 34.5 (B205) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie de pedestal Marca Tablecel modelo OX36, In: 1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1992, Vn: 36 kV, Icc: 25 kA, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 3- RURAL SUR 34.5 (B305) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie Marca Hawker Siddeley,modelo Horizon, In: 1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 2005, Vn: 38 kV, Icc: 25 kA, kV BIL: 170, Mando: Actuador Magnético | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 4-RURAL NORTE 34.5 (B405) | 34.5 | INTERRUPTOR | NO POSEE INTERRUPTOR. |  | NO OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 5- GUARDIAN DE VENEZUELA 34.5 (B505) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie Marca Tablecel modelo OX36, In: 1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1992, Vn: 36 kV, Icc: 25 kA, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 5-PASTORCA 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor TrifásicoIntemperie marca ABB modelo R4 Vaccum In: 600 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1997, Vn: 15,5 kV, Icc: 25 kA, Mando: Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 6-AGUAS DE MONAGAS 34.5 (B605) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Intemperie marca AREVA modelo : VOX 38-25-12, In: 1250 A, Medio Ext.: SF6, Año: 2006, Vn: 38 kV, Icc: 25 kA, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL INDIO | 230 | 6-LAS GARZAS 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie marca ABB modelo R4 Vaccum In: 600 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1997, Vn: 15,5 kV, Icc: 25 kA, Mando: Resorte | 600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 10 - U.D.O. JUANICO 13.8 (D1005) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 3-SABANA GRANDE 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 4-LAS TRINITARIAS 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 5- EL SILENCIO DE CAMPO ALEGRE 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 6 - LA VIÑA 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 7 - LA DEMOCRACIA 13.8 (D705) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 8-LA ESPERANZA 13.8 (D805) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PARQUE | 115 | 9 - IPASME 13.8 (D905) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343 In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL PECHÓN | 34.5 | 1-LA MORROCOYA 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | EL PECHÓN | 34.5 | 2-COMANDO RURAL 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo poste intemperie marca Chardon Group Switch de potencia CKMR de 15,5 kV/ 800 Amps, frecuencia 50/60Hz Corriente disrruptiva nominal de 16 kA, Tension de Impulso 50 kV, Vida Util 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético. Relé de proteccion FTU 2000i | 800 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | EL RINCON | 34.5 | 1-EL RINCON-SAN ANTONIO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | EL RINCON | 34.5 | 2-COCOLLAR 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | EL RINCON | 34.5 | 3-GUANAGUANA 13.8 (D305) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 1- AREO-VIENTO FRESCO 34.5 (B105) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2005, Vn:38 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 170,Mando:Magnético | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 1- MANGOTIN 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2014, Vn:15 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Magnético | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 2-URICA 34.5 | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Tipo Pedestal Intemperie Marca SACE Modelo RGE-36-100, In:800 A, Medio Ext.:VACIO, Año: 1976, Vn:36 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 200, Mando:Resorte | 800 | NO OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 3-CAMPO ROJO-CAICARA 34.5 (B305) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo pedestal Intemperie marca EMA modelo VEE36-0825,In:800 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2011, Vn:36 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 170, Mando:Resorte | 800 | NO OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 3-TEJERO 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie de pedestal Marca Tablecel modelo OX15, In:1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1976, Vn:17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BILL: 95, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 4-ALTAMIRA-AGUASAY 34.5 (B405) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo pedestal Intemperie marca EMA modelo VEE36-0825,In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2011, Vn:36 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 170, Mando:Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 4-PTA DE MATA CENTRO 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie de pedestal Marca Tablecel modelo OX15, In:1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1991, Vn:17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BILL: 95, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 5-PTA DE MATA-LAS VIVIENDAS 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie de pedestal Marca Tablecel modelo OX15, In:1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1991, Vn:17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BILL: 95, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | EL TEJERO | 115 | 6- PUNTA DE MATA LAS PARCELA 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Intemperie de pedestal Marca Tablecel modelo OX15, In:1250 A, Medio Ext.: VACÍO, Año: 1991, Vn:17,5 kV, Icc: 25 kA, kV BILL: 95, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JOBO MOCHO | 115 | 1- ARAGUA 34.5 (B105) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JOBO MOCHO | 115 | 2- CARIPE 34.5 (B205) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JOBO MOCHO | 115 | 3- CAICARA 34.5 (B305) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JOBO MOCHO | 115 | 4- SAN ANTONIO-EL RINCON 34.5 (B405) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO144, In: 2000 A, Medio Ext. SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, Mando: Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 10- LOS OLIVOS 13.8(D1005) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 2-PDVSA ESEM(B205) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 4-VILLAS PLAZA(D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 5- VILLAS AGUASAY(D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 7-DOÑA MENCA(D705) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 8-GODOFREDO 13.8(D805) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUANA LA AVANZADORA | 230 | 9- LA TOSCANA 13.8 (D905) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0143 ,In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2015, Vn:36 kV, Icc:31,5 kA, kV BIL: 200, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUSEPIN | 115 | 1-BARRANCA-SABANETA 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Marca: EMA, Tipo: VE-17-20-32, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, Icc: 31,5 kA, kV BILL: 110, Medio de Extinción Vacio, Mando de Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUSEPIN | 115 | 2-POTRERITO 13.8 (D205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Marca: EMA, Tipo: VE-17-20-32, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, Icc: 31,5 kA, kV BILL: 110, Medio de Extinción Vacio, Mando de Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | JUSEPIN | 115 | 3-JUSEPIN 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Marca: EMA, Tipo: VE-17-20-32, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, Icc: 31,5 kA, kV BILL: 110, Medio de Extinción Vacio, Mando de Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 1- PALMONAGAS 34.5 (B105) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EMA, Tipo: VE-55-01-25, Tensión Nominal: 36 kV, Corriente Nominal: 630 A, ICC: 25 kA, kV BIL: 170 kV, Medio Extinción: Vacío, Mando: Resorte. | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 11-AV. ORINOCO 13.8 (D1105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2005, Vn:38 kV, Icc:25 kA, kV BILL: | 1250 | OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 12-MERCADO NUEVO 13.8 (D1205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2005, Vn:38 kV, Icc:25 kA, kV BILL: | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 13-PEDAGOGICO 13.8 (D1305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2005, Vn:15 kV, Icc:25 kA, kV BILL: | 1250 | OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 14 - JUANICO 13.8 (D1405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2005, Vn:38 kV, Icc:25 kA, kV BILL: | 1250 | OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 2-LA CASCADA 34.5 (B205) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EMA, Tipo: VE-55-01-25, Tensión Nominal: 36 kV, Corriente Nominal: 630 A, ICC: 25 kA, kV BIL: 170 kV, Medio Extinción: Vacío, Mando: Resorte. | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 3-AV. MIRANDA 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo celda marca GEC Alsthom modelo HMX15 In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:1976, Vn:17 kV, Icc:25 kA, Kv BILL: 95, Mando:Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 5-LAS BRISAS 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo celda marca GEC Alsthom modelo HMX15 In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:1976, Vn:17 kV, Icc:25 kA, Kv BILL: 95, Mando:Resorte | 630 | NO OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 6-CLINICAS 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo celda marca GEC Alsthom modelo HMX15 In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:1976, Vn:17 kV, Icc:25 kA, Kv BILL: 95, Mando:Resorte | 630 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 7-AV. LUIS DEL V. GARCIA 13.8 (D705) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo celda marca GEC Alsthom modelo HMX15 In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:1976, Vn:17 kV, Icc:25 kA, Kv BILL: 95, Mando:Resorte | 630 | NO OPERATIVO | NO |  |  | NO | NO | NO | NO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 8-MERCADO VIEJO 13.8 (D805) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo celda marca GEC Alsthom modelo HMX15 In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:1976, Vn:17 kV, Icc:25 kA, Kv BILL: 95, Mando:Resorte | 630 | NO OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LA PAZ | 115 | 9-AEROPUERTO 13.8 (D905) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifasico Tipo celda marca GEC Alsthom modelo HMX15 In:630 A, Medio Ext.:VACIO, Año:1976, Vn:17 kV, Icc:25 kA, Kv BILL: 95, Mando:Resorte | 630 | NO OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | LOS POZOS DE SOTILLO | 34.5 | 1- LOS POZOS DE BARRANCA 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | LOS POZOS DE SOTILLO | 34.5 | 2-CAFETERA 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 10-HOSPITAL 13.8 (D1005) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | NO OPERATIVO | NO |  |  | NO | NO | NO | NO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 1-VIENTO COLAO 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 2-CENTRO 13.8 (D205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 3-EL PARAISO 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 4-HOTEL VENETUR 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 5-AV. BELLA VISTA 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 6-FUNDEMOS 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 7-CALLE AZCUE 13.8 (D705) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | NO OPERATIVO | NO |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MATURIN | 115 | 8- AV. BICENTENARIO 13.8 (D805) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Pedestal marca: Areva, Tipo: EOX15, Serial: Tensión Nominal: 15,5 kV, Corriente Nominal: 2000 A, ICC: 40 kA, KV BIL: 110 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mecanismo de resorte Alimentacion DC | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MUSCAR | 115 | 2-PIAMO 13.8 (D105) | 13.8 |  |  |  | NO OPERATIVO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | MUSCAR | 115 | BARRA 1 | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EIB, Tipo: VB5-20/12D, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, KV BILL: 95, ICC: 31,5 kA, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | MUSCAR | 115 | BARRA 2 | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EIB, Tipo: VB5-20/12D, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, KV BILL: 95, ICC: 31,5 kA, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | OROCUAL-PDVSA | 34.5 | 1- OROCUAL-PDVSA 13.8 (D105) | 13.8
ORIENTAL | MONAGAS | PASO NUEVO | 34.5 | 1-PASO NUEVO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio Tipo poste Intemperie con actuador magnético marca NOJA con switch OSM 15-16-630 de 15,5 kV/630 Amps frecuencia 50/60 Hz, 110 kVBill 16 kA falla asim, 40 kA de Ip de falla | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | PASO NUEVO | 34.5 | 2-EL CAIMAN 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio Tipo poste Intemperie con actuador magnético marca NOJA con switch OSM 15-16-630 de 15,5 kV/630 Amps frecuencia 50/60 Hz, 110 kVBill 16 kA falla asim, 40 kA de Ip de falla | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 1-CAMPO MIRAFLORES 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico tipo Pedestal Marca: HAWKER SIDDELEY, Tipo: HORIZON, Tensión Nominal: 38 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 KA, KV BIl: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Magnetico, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 2-AZAGUA 13.8 (D205) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Tipo Pedestal Marca: TABLECEL, Tipo: OX36, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 kA, kV BIL: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 3-CACHIPO 13.8 (D305) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Tipo Pedestal Marca: TABLECEL, Tipo: OX36, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 kA, kV BIL: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 4-QUIRIQUIRE 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico Tipo Pedestal Marca: TABLECEL, Tipo: OX36, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 kA, kV BIL: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 6-CARIPITO II 34,5 (B605) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico tipo Pedestal Marca: HAWKER SIDDELEY, Tipo: HORIZON, Tensión Nominal: 38 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 KA, KV BIl: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Magnetico, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 7-OROCUAL I 34,5 (B705) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico tipo Pedestal Marca: HAWKER SIDDELEY, Tipo: HORIZON, Tensión Nominal: 38 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 KA, KV BIl: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Magnetico, | 1250 | NO OPERATIVO | NO |  |  | NO | NO | NO | NO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | QUIRIQUIRE | 115 | 8-PETRO- QQ 34.5 KV (B805) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: Siemens, Tipo: SDV6, Tensión Nominal: 38 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 34,5 kA, kV BIL: 200 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN ANTONIO | 34.5 | 1- SAN ANTONIO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | SAN ANTONIO | 34.5 | 2- LAS LOMAS 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | SAN FELIX DE CAICARA | 34.5 | 1-LOS CARDONES 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifásico al vacio, Tipo poste Intemperie marca Schneider - NULEC de 15,5 kV/ 630 Amps, 12,5 KA, nivel Basico de aislamiento a impulso 110 kV, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con acuador magnético con rele ADVC Schneider - Nulec | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | SAN FELIX DE CAICARA | 34.5 | 2-LA LLANERA 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifásico al vacio, Tipo poste Intemperie marca Schneider - NULEC de 15,5 kV/ 630 Amps, 12,5 KA, nivel Basico de aislamiento a impulso 110 kV, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con acuador magnético con rele ADVC Schneider - Nulec | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 1-GRAN VICTORIA 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifásico al vacio HAWKER SIDDELEY, Tipo Pedestal Intemperie, modelo Horizon, In:1250 A, Medio Ext.:VACIO, Año:2009, Vn:15 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Magnético | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 4-EL ABANICO 13.8 (D405) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 5-LAS VIRGENES 13.8 (D505) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 6- EL CARO DE LA PUENTE 13.8 (D605) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 7- LOS GIRASOLES 13.8 (D705) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 8- LAS CAROLINAS 13.8 (D805) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 3- EDIF. LOS PAJAROS 13.8 (D905) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN JAIME | 115 | 9- FUERTE PARAMACONI (LA ZODI) 13.8 (D905) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Pedestal Intemperie Marca Siemens modelo:3AFO343, In:1600 A, Medio Ext.:SF6, Año:2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, kV BIL: 110, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SAN RAMON | 34.5 | 1-CASUPAL 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | SAN RAMON | 34.5 | 2- SAN RAMÓN 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | SANTA BARBARA | 115 | 1- ALTAMIRA-AGUASAY 34.5 (B105) | 34.5 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifasico Tipo Poste Marca Cooper, modelo switch VTC, Tensión Nominal: 36 kV, Corriente Nominal: 800 Amps, Icc: 18 kA. Este equipo esta baypaseado por falla del reconectador. | 800 | OPERATIVO |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | SANTA BARBARA | 115 | 1.- SANTA BARBARA 13.8 (D105) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EMA, Tipo: VEE 17-05-32, Tensión Nominal: 13,8 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 31,5 kA, kV BIL: 95 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte. | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SANTA BARBARA | 115 | BARRA 1 | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EIB, Tipo: VB5-20/12D, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 31,5 kA, KV BIL: 95 kV,Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | SANTA BARBARA | 115 | BARRA 2 | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: TABLECEL, Tipo: OX36, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 kA, kV BIL: 170 kV, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR I 115 KV | 115 | 2-MANDIOCA 34,5 (B205) | 34.5 |  |  |  | NO OPERATIVO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR I 115 KV | 115 | 3-CHAGUARAMAS 34,5 (B305) | 34.5 |  |  |  | NO OPERATIVO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR I 115 KV | 115 | 5- TEMBLADOR PUEBLO 34.5 (B505) | 34.5 |  |  |  | NO OPERATIVO | NO
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR II 115 KV | 115 | 7- CENTRO-TEMBLADOR 13,8 (D705) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0343, In: 1600 A, Medio Ext.:SF6, Año: 2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR II 115 KV | 115 | 7-FANGAL-PASO NUEVO 34.5 (B705) | 34.5 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0144, In: 2000 A, Medio Ext.:SF6, Año: 2007, Vn:36 kV, Icc:25 kA, kV BILL: 200, Mando:Resorte | 2000 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR II 115 KV | 115 | 8-INAVI 13.8 (D805) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0343, In: 1600 A, Medio Ext.:SF6, Año: 2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | TEMBLADOR II 115 KV | 115 | 9- EL SILENCIO DE TEMBLADOR 13.8 (D905) | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor trifásico Tipo Intemperie Marca Siemens modelo 3AF0343, In: 1600 A, Medio Ext.:SF6, Año: 2007, Vn:17,5 kV, Icc:25 kA, Mando:Resorte | 1600 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | TRAVIESO | 115 | BARRA 1 | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: EIB, Tipo: VB5-20/12D, Tensión Nominal: 17,5 kV, Corriente Nominal: 1250 A, KV BIL: 95 kV, ICC: 31,5 kA, Medio de Extinción: Vacio, Mando: Resorte, | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | TRAVIESO | 115 | BARRA 2 | 13.8 | INTERRUPTOR | Interruptor Trifasico Tipo Pedestal Marca: HAWKER SIDDELEY, Tipo: HORIZON,Tensión Nominal: 15 kV, Corriente Nominal: 1250 A, ICC: 25 kA, KV Bil: 170 kV, Medio de Extinción: SF6, Mando: Magnetico | 1250 | OPERATIVO | SI |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
ORIENTAL | MONAGAS | UNIVERSIDAD | 34.5 | 1-UNIVERSIDAD 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | UNIVERSIDAD | 34.5 | 2-LOS GUARITOS 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | UNIVERSIDAD | 34.5 | 4- BO. MORICHAL 13.8 (D405) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | UNIVERSIDAD | 34.5 | 5- BO. BOLIVAR 13.8 (D505) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 15 Switch modelo VTC de 15.5 kV/630 Amps Tension de impulso 110 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | VELADERO | 34.5 | 1-AMANA - VELADERO 34.5 (B105) | 34.5 |  |  |  | NO OPERATIVO
ORIENTAL | MONAGAS | VELADERO | 34.5 | 1-ARENERA - VELADERO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico al vacio, Tipo Poste intemperie Marca Siemens Modelo 3AD, de 15,5 kV/630 Amps Nivel básico de impulso nominal 110 kV, 12,5 kA, con relé Siemens Reyrolle modelo 7SR224 Argus-M, 50/60 Hz 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador Magnético | 630 | NO OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | VELADERO | 34.5 | 2-RURAL SUR - VELADERO 34.5 (B205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador trifásico Tipo Poste intemperie Marca Cooper - Kyle Tipo NOVA 36 Switch modelo VTC de 36 kV/630 Amps Tension de impulso 150 kV Corriente de CC Asim 12,5 kA, con control Cooper - kyle form 6 F6-P2B, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con actuador magnético | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | NO POSEE/ REFERENCIA DE TENSION DE TX SAX
ORIENTAL | MONAGAS | VIENTO FRESCO | 34.5 | 1-VIENTO FRESCO 13.8 (D105) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifásico al vacio, Tipo poste Intemperie marca Schneider - NULEC de 15,5 kV/ 630 Amps, 12,5 KA, nivel Basico de aislamiento a impulso 110 kV, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con acuador magnético con rele ADVC Schneider - Nulec | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
ORIENTAL | MONAGAS | VIENTO FRESCO | 34.5 | 2-MARAQUERO 13.8 (D205) | 13.8 | RECONECTADADOR | Reconectador Trifásico al vacio, Tipo poste Intemperie marca Schneider - NULEC de 15,5 kV/ 630 Amps, 12,5 KA, nivel Basico de aislamiento a impulso 110 kV, 50/60 Hz, 10000 Operaciones a corriente nominal con acuador magnético con rele ADVC Schneider - Nulec | 630 | OPERATIVO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | TC Tipo Toroide de BOBINA RUGOWSKY SENCILLA 800/1 CLASE 0,5 INCORPORADO AL POLO | TP TIPO CAPACITIVO INCORPORADO AL POLO CLASE 0,5
Note on J506: Albelrth Rivas: 15/05/17 20:28:21 ANAUCO ANAUCO.CCTO_A1 Modificado por kassapi edcoper4 ESTE INTERRUPTOR (ANAUCO A1) AL ABRIRLO POR REMOTA LUEGO DE UNOS SEGUNDOS SE VUELVE A CERRAR SIN CAUSA APARENTE. SE GENERO AVISO 2017-479.
Note on J508: 09/02/19 10:41:24 ANAUCO ANAUCO.CCTO_A3 ABIERTO. FUE RETIRADO EL INTERRUPTOR PARA SER LLEVADO A SUBESTACION ESMERALDA EN EL CTO ESMERALDA B3 INF. EDUARDO CASTILLO 31/03/18 09:42:25 ANAUCO ANAUCO.CCTO_A3 Modificado por cnoriega edcoper4 INTERRUPTOR DEL CTO. ANAUCO A3 ESTA ABTO Y EN BARRA PERO EN REMOTA. PARA EVITAR HURTO DE PIEZAS INF ERIBERTO TORRES
Note on J528: Albelrth Rivas: 11/07/24 21:31:06 ANTIMANO ANTIMANO.CCTO_B1 Agregado por wcantill edcoper4 CTO ANTIMANO B1. SE RETIRA EL INTERRUPTOR DEL CTO ANTIMANO B4 PARA SER INSTALADO EN EL CTO ANTIMANO B1. Y EN EL CTO ANTIMANO B4 SE INTALA EL INTERRUPTOR DEL CTO DELICIAS B1. AVISO 2024-594. INF. H. TORRES.
Note on J531: Albelrth Rivas: 11/07/24 21:30:19 ANTIMANO ANTIMANO.CCTO_B4 Agregado por wcantill edcoper4 CTO ANTIMANO B4. SE RETIRA EL INTERRUPTOR DEL CTO ANTIMANO B4 PARA SER INSTALADO EN EL CTO ANTIMANO B1. Y EN EL CTO ANTIMANO B4 SE INTALA EL INTERRUPTOR DEL CTO DELICIAS B1. AVISO 2024-594. INF. H. TORRES.
Note on J543: Albelrth Rivas: 25/11/24 12:54:32 AVILANES AVILANES.CCTO_A11 Agregado por wcantill edcoper4 AVILANES A11 CDO. EL INTERRUPTOR PRESENTA PROBLEMAS CON LAS PROTECCION EL RELE 67431 SE QUEDA PEGADO. SE DEBE EXCLUIR EL RELE DE TIERRA PARA CERRAR. EN CUENTA CRISTIAN ROSALES DE PROTECCIONES.
Note on J546: 17/04/24 16:04:57 AVILANES AVILANES.CCTO_A2 Agregado por gavidia edcoper3 AVILANES_A2 SE RETIRA EL INTERRUPTOR PARA SER INSTALADO EN EL CCTO GUARATARO_A1 POR ESTAR ESTE DESMANTELADO Y QUE ENTRE EN SERVICIO. POR FALLA EN LINEA STA ROSA 30 KV AV-323191.
Note on J547: 08/01/08 12:33:45 AVILANES AVILANES.CCTO_A3 Modificado por machado edcoper4 AVILANES A3 ( SOL:39450). INTERRUPTOR ABIERTO Y BAJO . PERO EN REMOTA SALIDA DEL INTERRUPTOR RETIRADAS CIRCUITO FUERA DE SERVICIO. EN DEFINITIVO REP SR GUSTAVO ROMERO.
Note on J548: Albelrth Rivas: 22/04/24 15:22:01 AVILANES AVILANES.CCTO_A4 Agregado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR DE S/E CCTO AVL_A4. CDO. EL INTERRUPTOR DE S/E PRESENTA PROBLEMAS, PARA HACER EL CIERRE EN LOCAL. SE TIENE QUE LLAMAR A HERRIBERTO TORRES. SE GENERA AVIO CCO 2024-353.
Note on J549: 08/01/08 12:33:04 AVILANES AVILANES.CCTO_A5 Modificado por machado edcoper4 CTO. AVILANES A5, INTERRUPTOR ABIERTO Y BAJO.PERO EN REMOTA CTO. FUERA DE SERVICIO EN DEFINITIVO POR SOL. 39417
Note on J550: 08/01/08 12:38:54 AVILANES AVILANES.CCTO_A6 Modificado por machado edcoper4 AVILANES A6. (SOL.39450) LA SALIDA DE ESTE INTERRUPTOR FUE DESCONECTADA Y RETIRADO YA QUE EL INTERRUPTOR QUEDO ABIERTO Y BAJO PERO EN REMOTA YA QUE EL MISMO QUEDA EN DEFINITIVO FUERA DE SERVICIO. REP SR GUSTAVO ROMERO.
Note on J567: Albelrth Rivas: 05/01/20 20:12:12 BELL_VIS BELL_VIS.CCTO_A9 Agregado por arrieta edcoper3 INTERRUPTOR BVT_A9 ASUME CARGA: BVT_A9: 2270KVA. BVT_A2: 2335KVA. TOTAL 4605KVA. 05/01/20 20:10:02 BELL_VIS BELL_VIS.CCTO_A9 Agregado por arrieta edcoper3 INTERRUPTOR BVT_A9 CDO. ** PRECAUCION ** EL CCTO BVT_A9 ASUME EL HOSP. PEREZ CARRENO. TOMAR EN CUENTA EN MANIOBRAS Y ADMINISTRACION
Note on J573: Albelrth Rivas: 19/12/16 11:04:16 BELL_MTE BELL_MTE.CCTO_A6 Agregado por jouly edcoper1 CIRUITO BELLO MONTE A6 **ABTO Y BAJO** POR FALLA EN CABLE DESDE LA SALIDA DEL INTERRUPTOR HASTA EL ID-25785 PENDIENTE POR LOCALIZAR. SE GENERO MEMO 2016-1810 INF EL SR LUIS MORALES
Note on J587: Albelrth Rivas: 06/07/22 16:39:12 BOULEVAR BOULEVAR.CCTO_A5 Agregado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR BOU_A5. CDO. ** PRECAUCION ** INTERRUPTOR PRESENTA INCONVENINTE PARA HACER EL CIERRE EN CONTROL LOCAL Y CONTROL REMOTA. SE GENERA AVISO CCO 2022-446 INF. HERRIBERTO TORRES // NICOLAS VARGAS.
Note on J589: Albelrth Rivas: 14/06/25 09:31:36 BOULEVAR BOULEVAR.CCTO_A7 Agregado por iglesias edcoper5 BOULEVARD A7. DICHO CIRCUITO CUANDO SE ABRE TANTO POR FALLA COMO VIA REMOTA SE LE ACTIVA RELE INSTANTANEO DEL NEUTRO 50442 Y DE NO BORRAR LA MISMA NO CIERRA EL INTERRUPTOR PRIMARIO. INF. JORGE SERRANO.VER AVISO 2025 - 50.
Note on J596: Albelrth Rivas: 25/02/21 19:57:39 C_STA_MO C_STA_MO.CCTO_A7 Agregado por gonzalez edcoper6 A7 CDO. OJO NO ABRIR . SI SE LLEGA DISPARAR Y NO CIERRA LLAMAR DE INMEDIATO A HERIBERTO TORRES , YA QUE DEBE HACER UN MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA AL INT. FAVOR VER AVSIO2021/120 INF. HERIBERTO TORRES
Note on J625: Albelrth Rivas: 27/05/24 17:26:00 CANDILIT CANDILIT.CCTO_A2 Modificado por danielh edcoper3 ESTE CTO SE TIENE QUE REALIZAR VARIOS INTENTO DE CIERRE.AL MOMENTO DE CIERRE SE DISPARA SIN TENER RELE TRABAJADOS, EN CUENTA PERSONAL DE INTERRUPTORES CRSTIAN ROSALES SE GENERO EL AVISO 2024-461
Note on J627: 30/01/19 13:31:11 CANDILIT CANDILIT.CCTO_A4 Modificado por gonzalez edcoper3 ABTO Y BAJO. SE RETIRARON ALGUNOS REPUESTOS PARA UTILIZARLOS EN INTERRUPTOR DE S/E ROSAL B4 . EN CUENTA PERSONAL DE INTERRUPTORES. INF. ERIBERTO TORRES. 04265184619
Note on J641: Albelrth Rivas: 28/08/22 22:11:38 CAOBOS CAOBOS .CCTO_A5 Agregado por wcantill edcoper4 INTERRUPTOR CAOBOS A5 ABTO Y BAJO. SE TIENE FALLA EN CABLE TRONCAL 250 PLT 5KV EN EL TRAMO CD572_2 PENDIENTE POR LOCALIZAR Y REPARAR. SE GENERA AVISO 2022-611 PARA NORMALIZAR. INF. EDRIAN LOPEZ.
Note on J715: Albelrth Rivas: 22/12/17 17:19:31 CAUCAGUI CAUCAGUI.CCTO_A3 Agregado por contrera edcoper3 AL DISPARARSE ESTE CIRCUITO, SE DEBE LLAMAR AL PERSONAL DE INTERRUPTORES YA QUE NO CIERRA EN LOCAL. SE GENERO AVISO CCO 2017-1301. INF. ESTEBAN ANDRADE
Note on J719: Albelrth Rivas: 02/10/25 18:33:28 CAURIMAR CAURIMAR.CCTO_A2 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR CRM_A2 ABTO. EN BARRA Y REMOTA MOTIVADO FALTA DE CAPACIDA FIRMA DE LA S/E CAURIMERE 4.8KV. SE TRANSFIERE EL CCTO CRM_A2 A RCS_A10 HASTA NORMALIZAR BAMBUES 1 Y BAMNUES 5. SE GENERA AVISO 2025-432
Note on J726: 07/03/24 09:58:03 CAURIMAR CAURIMAR.CCTO_A9 Modificado por wcantill edcoper1 CTO CAURIMARE A9 SE RETIRA EL INTERRUPTOR PARA SER UTILIZADO EN EL CTO MARE A2 POR FALLA EN SU INTERRUPTOR PRIMARIO. TODA LA CARGA SE RECUPERA POR RUICES A12. AVISO CCO 2020 - 1008. INF. HERIBERTO TORRES.
Note on J741: Albelrth Rivas: 25/03/19 21:17:59 CHAGUARA CHAGUARA.CCTO_A5 Agregado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR CHG A5. CDO. EL CCTO A5 POR PRIORIDAD DE ENERGIZA POR EL INTERRUPTOR CHG A1 POR LA BARRA 1 DE LA S/R CHG A TREVES DE SMO A4 POR EL ID21296 DE SMO A4. INTERRUPTOR EN REM. Y BARRA.
Note on J751: Albelrth Rivas: 02/07/23 09:36:13 COCHE COCHE .CCTO_A2 Modificado por wcantill edcoper4 CTO COCHE A2. *ATENCION* INTERRUPTOR DEL CTO COCHE A2 SE CIERRA SOLO TENIENDO EL RECLOSER DESCONECTADO. SE GENERA AVISO 2023-504 PARA NORMALIZAR. INF. WILFREDO CABRERA.
Note on J754: Albelrth Rivas: 17/11/24 19:09:36 COCHE COCHE .CCTO_A5 Modificado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR DE S/E COCHE A5. CCTO B2. NO ABRE DE FORMA REMOTA, ABRE DE FORMA LOCAL. PARA CERRAR RESPONDE EN REMOTA Y LOCAL. SE GENERA AVISO CCO 2024-994
Note on J758: 06/03/25 19:40:13 COCHE COCHE.CCTO_A9 Agregado por jackson edcoper4 COCHE A9 ABTO Y BAJO SE TOMO EL INTERRUPTOR DE ESTE CCTO Y SE COLOCO EN EL INTERRUPTOR A8 POR FALLA. EL SR. JOSUE TORRES DE INTERRUPTORES QUEDO EN REPARAR EL INTERRUPTOR DEL A8 Y COLOCARLO NUEVAMENTE EN EL A9
Note on J761: Albelrth Rivas: 06/03/22 19:12:58 COCHE COCHE .CCTO_B3 Agregado por gavidia edcoper4 INTERRUPTOR CCTO CCH_B3 CON FALSA INDICACION DE APERTURA Y CIERRE. QUEDA CDO EN MANUAL. SE GENERA AVISO CCO 2022-148 INF. JESUS AGUIAR.
Note on J763: 11/07/23 08:56:22 COCHE COCHE.CCTO_B6 Agregado por arrieta edcoper4 INSTERRUPTOR DE S/E CCH_B6 ABTO. EL INTERRUPTOR DE S/E ESTA ABTO Y EXTRAIDO DE BARRA. SIN TRAMO ASOCIADO. INFORMA Y VERIFICA EL SR. JOSE FERNANDEZ, POR LA PROPOSICION 869308.
Note on J765: 07/05/24 11:12:18 COLON COLON .CCTO_A10 Modificado por danielh edcoper4 INTERRUPTOR ABIERTO Y EXTRAIDO DE BARRA. EL MISMO ESTA FUERA DE SERVICIO. SE RETIRO EL BANCO DE CONDENSADORES PARA CHATARRA POR PROPOSICION 872913
Note on J771: Albelrth Rivas: 08/02/21 14:39:32 COLON COLON .CCTO_A2 Agregado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR DE COLON A2. CDO. INTERRUPTOR DE COLON A2, PRESENTA INCONVENIENTE PARA RESPONDER LOS COMANDO DE REMOTA. SE GENERA AVISO CCO 2021-73
Note on J780: Albelrth Rivas: 16/02/24 07:27:21 COLONIA COLONIA.CCTO_A2 Modificado por wcantill edcoper3 INTERRUPTOR CON RELE 79 EXCLUIDO NO PARABA DE HACER OPERACIONES CON UNA LINEA DE MT ROTA A MITAD DEL CIRCUITO. QUEDA CON EL RECLOSER INHIBIDO. SE GENERO EL AVISO 2022-521 INF. HERIBERTO TORRES.
Note on J785: Albelrth Rivas: 02/07/25 12:20:43 CONDE CONDE .CCTO_A3 Modificado por wcantill edcoper4 INTERRUPTOR CON PROBLEMAS DE VISUALIZACION. SE DEJA EN ENTRADA MANUAL YA QUE SE DISPARA AL ACTIVARSE. EN CUENTA EL SR LEONARDO O.P DE REMOTAS. 06/06/25 17:39:00 CONDE CONDE .CCTO_A3 Agregado por wcantill edcoper4 CONDE A3. **ATENCION** CUANDO SE DISPARE ESTE CTO POR FAVOR VER EL PLANO EN FISICO PARA QUE VEAN EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR ID-29065-66-67-68 OPERANDO EN EL TERRENO.
Note on J787: Albelrth Rivas: 06/02/21 07:53:49 CONDE CONDE .CCTO_A5 Modificado por jackson edcoper6 AL DISPARARSE ESTE CCTO VER PLANO DE PAPEL YA QUE POR SOL. 861513 SE INSTALO TRAMO DE CABLE 2/0 PLT EN EL CD9963_2 QUE ALIMENTA 2 INTERRUPTORES TIPO PADFL
Note on J798: Albelrth Rivas: 26/10/19 13:16:49 CONDE CONDE .CCTO_B8 Modificado por arrieta edcoper3 INTERRUPTOR COND B8. CDO. ** PRECAUCION ** CADA VES QUE EL INTERRUPTOR O CCTO CDE B8, REALICE OPERACION SE TIENE QUE MANDAR A VERIFICRA EL PD20579, PROTECTO D RED. AVISO 2016-1165 PARA REVISAR INF: WILSON RIVILLO
Note on J811: Albelrth Rivas: 09/11/22 20:17:00 COR_GUAY COR_GUAY.CCTO_A2 Agregado por iglesias edcoper5 CTO. CORT. GUAYABO A2. INTERRUPTOR PRIMARIO CON PROBLEMAS DE CIERRE, QUEDANDO EL MISMO CON UNA CARGA PARA CERRAR DICHO CIRCUITO, DE SALIR MAL HAY QUE CARGAR EL RESORTE CON UNA PALANCA VER AVERIA 309172
Note on J821: Albelrth Rivas: 11/03/24 11:16:11 DELICIAS DELICIAS.CCTO_A4 Modificado por wcantill edcoper4 CTO DELICIAS A4. INTERRUPTOR EN BARRA Y REMOTA. SE ENCUENTRA ASUMIDO POR EL CTO ROSAL C2 A TRAVES DEL ID-26563. POR FALTA DE CAPACIDAD FIRME EN S/E DELICIAS. AVERIA 322395 EN MESA. 16/08/21 00:21:18 DELICIAS DELICIAS.CCTO_A4 Agregado por gavidia edcoper3 CCTO DEL_A4 POR INT. FALLADO SE INSTALA INT. DEL CCTO PUN_A6. SE GENERA AVISO CCO 2021-620 INF. HERIBERTO TORRES.
Note on J835: Albelrth Rivas: 11/09/07 12:47:45 DON_BOSC DON_BOSC.CCTO_A1 Modificado por contrera edcoper1 ""OJO"" "INT. NO ESTA PRESENTANDO EL MECANISMO DE DISPARO AL MOMENTO DE EXTRAERLO DE BARRA" PARA EXTRAERLO DEBE SER POR PERSONAL DE INTERRUPTORES , SE DEBE HACER SIN RETORNO Y SEGURO DE QUE ESTA ABTO INF: RAFAEL QUIJADA
Note on J836: Albelrth Rivas: 18/04/12 22:19:43 DON_BOSC DON_BOSC.CCTO_A2 Modificado por chele edcoper1 CIRCUITO DON BOSCO A02 CERRADO, BARRA Y REMOTA. AL DISPARAR QUEDA PEGADO EL RELE 50321 QUE IMPIDE EL CIERRE DE ESTE INTERRUPTOR HASTA QUE NO SEA RECETEADO. AVISO CCO/2012-733. REPORTO. MARTIN LANDAETA.
Note on J843: 22/02/25 18:37:27 DON_BOSC DON_BOSC.CCTO_B1 Agregado por danielh edcoper1 EL INTERRUPTOR FUE RETIRADO Y COLOCADO EN LA CELDA DEL CTO DON BOSCO B7. VER AVERIA 330450
Note on J845: Albelrth Rivas: 23/02/25 18:15:39 DON_BOSC DON_BOSC.CCTO_B3 Agregado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR DE S/E CCTO DON_B3. MOTIVADO A LA MULTIBLES FALLA DE DON BOSCO B4, EN LOS CD14620, CD4796 Y CD12768. SOLO QUEDA OPERATIVO EL CENTRO DE POTENCIA DE DON BOSCO B3, PARA LA EST. LA CALIFORNIA. EN MESA LA AVERIA 330450
Note on J874: Albelrth Rivas: 16/08/20 11:43:35 ESC_MILI ESC_MILI.CCTO_A2 Agregado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR DE EML_A2. CDO. AL CCTO EML_A2, NO LE ESTA APARECIENDO LA FICHAS DE RELE ACTUDAD. SE GENERA AVISO CCO 2020-646.
Note on J877: Albelrth Rivas: 13/07/25 17:39:37 ESMERALD ESMERALD.CCTO_A1 Modificado por pabloort edcoper1 ESMERALDA A1. MECANISMO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DETERIORADO. SE DEBE CARGAR EL RESORTE MANUALMENTE POR CADA OPERACION DE CIERRE. SE GENERA AVISO 2025-460. INF ADONIS LOPEZ
Note on J878: Albelrth Rivas: 07/06/21 16:48:42 ESMERALD ESMERALD.CCTO_A2 Modificado por wcantill edcoper4 CTO. ESMERALDA A2 CDO INTERRUPTOR CON PROBLEMAS DE REMOTA. SE GENERA AVISO 2021-414. INF JORGE SERRANO.
Note on J889: Albelrth Rivas: 17/07/17 13:39:08 FLORIDA FLORIDA .CCTO_A1 CABLE TRONCAL DEL CTO FLO_A1 CD409 FALLADO INT. PPAL DEL CIRCUITO ABTO Y BAJO AVISO 2017-771 INF. EDRIAN LOPEZ
Note on J905: Albelrth Rivas: 20/02/24 18:24:59 GRANADA GRANADA .CCTO_B3 Modificado por wcantill edcoper4 CTO GRANADA B3. AVISO 2024-127. EL INTERRUPTOR DEL CTO SAT_A1 FUE RETIRADO Y COLOCADO EN EL CTO GRA_B3 DEBIDO A QUE PRESENTA FALLA CON EL MECANISMO DE CIERRE ESTE ULTIMO. INF. H. TORRES
Note on J909: 29/02/24 17:19:12 GUARATAR GUARATAR.CCTO_A2 Modificado por wcantill edcoper4 GUARATARO A2. **INTERRUPTOR DESMANTELADO* SIN BOBINA DE CIERRE. LA MISMA FUE RETIRADA PARA COLOCARLA EN EL INTERRUPTOR DE GUARATARO A5. AVISO CCO 2024-161. INF. HERIBERTO TORRES.
Note on J918: 08/03/12 13:35:46 GUARATAR GUARATAR.CCTO_B4 Agregado por lmendoza edcoper3 ESTE INTERUPTOR ESTA FUERA DESERV. POR SOLIC. #830793 E RETIRO DE LA CELDA YA QUE LE FALTAN MUCHAS PIEZAS. INF. ANDRADE DE INTERRUPTORES
Note on J919: Albelrth Rivas: 07/01/20 08:45:01 GUARATAR GUARATAR.CCTO_B5 Agregado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR GRT_B5 CDO ** PRECAUCION ** EL CCTO TIENE EL EMERGENTA DE LA MATERNIDAD CONCEPCION PALACIOS. ** TOMAR EN CUEENTA EN FALLA Y P.A.C **
Note on J921: Albelrth Rivas: 23/03/18 09:39:00 GUARATAR GUARATAR.CCTO_B7 Agregado por araujo edcoper4 GUARATARO B7 " ABTO Y BAJO" EL INTERRUPTOR NO SE ENCONTRO EN EL TERRENO, SE DESCONOCE LA CAUSA POR LA CUAL FUE RETIRADO. AVISO 2018-235 PARA NORMALIZAR. INF: JESUS NARANJO
Note on J922: Albelrth Rivas: 25/04/19 18:33:29 H_L_TAPI H_L_TAPI.CCTO_B7 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR H_TAPIA B7. ** PROBLEMA DE INDICACION ** PRESENTA INCONVENIENTE CON LA INDICACION VIA REMOTA DE LA APERTURA Y CIERRE DEL CCTO B7. EL CCTO PUEDE ESTAR DISPARADO PERO NO SE REGISTRA SE GENERA AVISO 2019-137. INF ARAUJO RONALD.
Note on J932: Albelrth Rivas: 03/05/22 15:18:00 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A1 Modificado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR HUM_A1 CDO. ** PRECAUCION ** INTERRUPTOR DE S/E NO ESTA RESPONDIENTE EL CONTROL REMOTA, PARA CERRAR. SOLO CIERRA POR CONTROL LOCAL. ABRE RESPONDE POR CONTROL REMOTA Y LOCAL. SE GENERA AVISO CCO 2022-293.
Note on J936: 16/03/19 00:42:52 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A5 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR HUM A5 ABTO. CCTO HUM A5 ESTA SUEMDO ASUMIDO POR HUM A4 Y PLA A4. 1. ID22411 CDO (HUM A4) AL ID 27340 ABTO (HUM A5). 2. ID 27344 CDO (HUM A7) AL ID33773 CDO (ESM A1). HUM A7 ESTA AUMIDO POR PLACER A4 ID34352 CDO.
Note on J937: 10/10/25 10:09:41 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A6 Modificado por gonzalez edcoper1 HUMBOLDT A6 ABTO Y BAJO. FALLA EN LA BARRA. SE SIMULA CERRADO PARA EFECTOS DE MANIOBRAS SE CONECTO EL CD-9767_1 A LA SALIDA DEL INTERRUPTOR HUMBOLT A3. SE GENERA AVISO 2021-171 INF RONALD ARAUJO 27/03/21 19:18:55 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A6 Modificado por jackson edcoper4 HUMBOLDT A6 ESTA SIENDO ASUMIDO POR HUMBOLDT A3 SE SIMULA CERRADO ESTE INTERRUPTOR PARA EFECTOS VISUALES EN EL PLANO
Note on J938: 07/05/22 20:45:53 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A7 Modificado por jackson edcoper1 HUMBOLDT A7 SE SIMULA CDO ESTE INTERRUPTOR PARA EFECTO VISUAL YA QUE ESTA CARGA ESTA SIENDO ASUMIDA POR HUMBOLDT B6 POR PROPOSICION 865307
Note on J939: 29/02/12 12:03:06 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A8 Modificado por yanez edcoper1 por solic. 210075 inf. CARLO RAMIREZ que el Interruptor del Cto. A8 Humboldt no posee ni las camaras de extinsion del Arco Electrico y tampoco Tiene motor para llevarlo a Barra. 30/12/01 09:40:25 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A8 Agregado por chacon edccoor INTERRUPTOR HMBOLDT A8 ABIERTO Y BAJO
Note on J940: 30/12/01 09:41:39 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_A9 Agregado por chacon edccoor INTERRUPTOR HUMBOLDT A9 ABIERTO Y BAJO LA COMPACTA RETIRADA POR PRESENTER CONTAMINACION
Note on J941: 27/01/23 07:37:35 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_B1 Modificado por wcantill edcoper3 INTERRUPTOR B1 ABTO Y BAJO *NO MANIOBRAR* POR PROPOSICION 868022, EL CTO HUM_A2 ASUME EL CTO HUM_B1 UTILIZANDO EL INTERRUPTOR 4 VIAS (ID-20340 AL ID-20343) (VER PLANO EN FISICO HUM_A2).
Note on J942: Albelrth Rivas: 05/08/21 22:14:24 HUMBOLDT HUMBOLDT.NEUTRO_B10 Agregado por arrieta edcoper4 RELE DE NEUTRO. INCLUIDO. FALLA DE PROTECION DEL INTERRUPTOR HUM_B10. MOTIVADO A CARGA AGREGADA DE HUMBOLDT Y ESMERALDA. SE GENERA AVISO 2021-595.
Note on J943: 15/03/19 23:14:00 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_B2 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR HUM B2 ABTO POR FALLA EN LA S/E HUMBOLDT. EL CCTO ESM A2 ESTA ASUMIENDO TEMPORAL MENTE EL CCTO HUM B2 Y HUM B9. DE LA SIGUIENTE FORMA 1. ID11778 CDO (ESM A2) AL PD15700 (HUM B2). 2. ID16254 CDO (HUM B2) AL ID24672 (HUM B9)
Note on J945: Albelrth Rivas: 14/03/19 02:24:17 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_B4 Agregado por arrieta edcoper3 INTERRUPTOR B4 ABTO. ** NO MANIOBRARA ** POR FALLA EN EL PPAL Y BARRA 3. EL CCTO B9 ESTA ASUMENTO TEMPORAL MENTE EL CCTO HUM B4. DESDE EL ID15600 AL PD13987
Note on J948: Albelrth Rivas: 12/06/21 06:38:15 HUMBOLDT HUMBOLDT.NEUTRO_B7 Modificado por arrieta edcoper3 NTERRUPTOR HUM B7 INCLUIDO. PROBLEMA DE PROTECCION. SE GENERA AVISO CCO 2020-184. VICTOR REVELO. // CUENTA LIZETTE SILVA, PROTECIONES.
Note on J950: 15/03/19 23:14:00 HUMBOLDT HUMBOLDT.CCTO_B2 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR HUM B2 ABTO POR FALLA EN LA S/E HUMBOLDT. EL CCTO ESM A2 ESTA ASUMIENDO TEMPORAL MENTE EL CCTO HUM B2 Y HUM B9. DE LA SIGUIENTE FORMA 1. ID11778 CDO (ESM A2) AL PD15700 (HUM B2). 2. ID16254 CDO (HUM B2) AL ID24672 (HUM B9)
Note on J952: 21/08/21 14:53:46 JUAN_MDA JUAN_MDA.CCTO_A10 Modificado por wcantill edcoper3 INTERRUPTOR DEL CTO JUAN MIRANDA A10 SE ENCUENTRA EN EL CTO JUAN MIRANDA A9, ESTE ULTIMO FUE LLEVADO A LOS TALLERES DEL MARQUES PARA SU REPARACION. SE GENERA AVISO 2021-644. INF HERIBERTO TORRES.
Note on J962: Albelrth Rivas: 21/08/21 14:52:47 JUAN_MDA JUAN_MDA.CCTO_A9 Modificado por wcantill edcoper3 INTERRUPTOR DEL CTO JUAN MIRANDA A9 PERTENECE AL CTO JUAN MIRANDA A10. EL PRIMERO FUE LLEVADO A LOS TALLERES DEL MARQUES PARA SU REPARACION. SE GENERA AVISO 2021-644. INF HERIBERTO TORRES.
Note on J976: Albelrth Rivas: 08/03/23 09:54:33 LAGUNITA LAGUNITA.NEUTRO_B1 Agregado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR DE LAG_B1. CDO. ** PRECAUCION ** RELE DE NEUTRO SE QUEDA PEGADO. EL RELE 50412 SE QUEDA PEGADO, SE TIENE QUE BORRAR LA FUCHA, PARA CERRAR EL CCTO LAG_B1. GENERA AVISO CCO 2023-160 INF. PETER ORTEGA.
Note on J992: Albelrth Rivas: 10/02/23 17:57:21 MARQUES MARQUES .CCTO_A3 Modificado por eandrade edcoper1 CTO. MARQUES A3 CERRADO ** ATENCION** INTERRUPTOR CON PROBLEMAS EN EL MECANISMO DE APERTURA Y CIERRE AL DISPARARSE EL CTO. INFORMA A HERIBERTO TORRES DE INTERRUPTORES. SE GENERA AVISO 2023-111.
Note on J996: Albelrth Rivas: 28/01/25 18:01:30 MARQUES MARQUES .CCTO_A8 Agregado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR DE S/E MQS_A8. *** PRECAUCION *** SE PUEDE ABRIR EL CCTO MQS_A8, POR REMOTA, PERO NO CIERRA EN REMOTA, SE TIENE QUE CERRAR EN LOCAL. SE GENERA AVICO CCO 2025-49 ENCUENTA EDGARDO CARRASQUEL DE CONTROLES.
Note on J1025: 18/11/22 14:46:57 MIRANDA MIRANDA.CCTO_A3 Agregado por lopez edcoper5 INF FIDEL MOTA DE INTERRUPTORES QUE FUE RETIRADO EL INTERRUPTOR DE ESTA CELDA PARA SER COLOCADO EN EL A1 YA QUE ESTABA MUY DETERIORADO. HASTA NUEVO AVISO
Note on J1032: Albelrth Rivas: 08/01/23 01:03:41 MONTALBA MONTALBA.CCTO_A5 Modificado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR DE S/E MON_A5. ** PRECAUCION ** SE TIENE UNA FALLA DE CONTINUIDA EN EL CD9177_5 QUE LLEGA AL ID-33012, CREANDO UN ERROR DE CARGA. ESTA CCTO TIENE CARGA DE 25882 KVA DE LOS CCTO MON_A5, MON_A4 Y PAR_A4.
Note on J1046: Albelrth Rivas: 06/09/23 21:20:26 NORTE NORTE .CCTO_A3 Agregado por jackson edcoper1 INTERRUPTOR DE NORTE A3 FUE RETIRADO POR HERIBERTO TORRES EL DIA DE HOY 06/09/2023 PARA REALIZAR MTTO E INSTALAR NUEVAMENTE EL DIA 08/09/2023
Note on J1054: 14/04/22 15:36:34 PALO_VER PALO_VER.CCTO_A5 Agregado por edc edcedit ojo ver si es el P:PVD_A05.PD53721 ver memo o notas operativas borradas PALO VERDE A5 ABTO Y BAJO POR FALLA EN EL SISTEMA DE CIERRE EN EL INT DEL CTO PVD_A6 SE TRASPASA ESTE INT AL CTO A6. AVISO 2015-652 PARA NORMALIZAR. INF: KERWIN FEO.
Note on J1059: Albelrth Rivas: 12/03/25 19:23:14 PALO_VER PALO_VER.CCTO_B1 Agregado por iglesias edcoper1 PALO VERDE B1***ATENCION*** AL DISPARAR CIRCUITO TOMAR EN CUENTA QUE EL INTERRUPTOR PRIMARIO TIENE PROBLEMAS DE CIERRA YA QUE HAY QUE CARGAR EL RESORTE PARA QUE PUEDA CERRAR, SE GENERA AVISO 2025 - 146. INF. DOUGLAS SOLORZANO.
Note on J1071: 08/12/21 11:08:55 PALO_GDE PALO_GDE.CCTO_A7 Modificado por chacon edcoper7 Interruptor retirado por el Sr heriberto torres el cual sera utilizado en S/E Caurimare Ppal 3 el cual sera reactivado los proximo dias, 08/12/21.informacion por nota enviada.
Note on J1077: Albelrth Rivas: 01/09/25 17:12:51 PARAISO PARAISO .CCTO_A4 Modificado por pabloort edcoper3 INF ALEJANDRO QUINTERO QUE ESTE INTERRUPTOR CIERRA MECANICAMENTE POR DEBAJO ACCIONANDO CON LA PALANCA ^CLOSE^. EN CUENTA HERIBERTO TORRES
Note on J1087: Albelrth Rivas: 09/07/20 10:52:17 PETARE PETARE .CCTO_A10 Agregado por wcantill edcoper1 INTERRUPTOR CTO PETARE A10 **ATENCION** EL EN INTERRUPTOR PRESENTA PROBLEMAS DE CIERRE EN LOCAL, SE DEBE RESETAR EL MISMO DESPUES DE CADA OPERACION, SE GENERA AVISO 2020-537. INF RAFAEL CA#A.
Note on J1089: Albelrth Rivas: 24/11/20 20:40:34 PETARE PETARE .CCTO_A12 Agregado por wcantill edcoper1 CTO PETARE A12 **ATENCION** EL INTERRUPTOR DEL CTO PERTARE A12 TIENE PROBLEMAS DE CIERRE, SE LE DEBE DESCONECTAR EL RELE DE TIERRA PARA QUE EL MISMO QUEDE CERRADO. SE GENERA AVISO 2020-970 PARA PERSONAL DE PROTECCIONES. 04/05/24 19:11:03 PETARE PETARE .CCTO_A12 Modificado por gonzalez edcoper1 INTERRUPTOR PET A12 CDO. ** ASUME CARGA ** PET A9: 1000 KVA. PET A12: 5357 KVA. PARA UN TOTAL: 6357KVA.
Note on J1122: Albelrth Rivas: 25/01/20 16:04:58 PLACER PLACER .CCTO_A4 Modificado por chacon edcoper1 INTERRUPTOR PLA_A4. CDO. ** PRECAUCION ** CUANDO EL CCTO PLA_A4 SE DISPARE POR FALLA, SE TIENE A LA S/E A BORRA LOS RELE ACTUADOS, PARA CERRAR. SE GENERA AVISO CCO 2020-56 INF NICOLAS VARGAS.
Note on J1147: Albelrth Rivas: 04/03/22 02:19:41 PROPATRI PROPATRI.CCTO_A4 Agregado por arrieta edcoper3 INTERRUPT. PROPATRIA A4 CDO ** OJO ** LEER ** CCTO PRO_A4 EN CONTROL REMOTA. PARA ABRIR SE TIENE QUE HACER EL LOCAL, MOTIVADO A QUE EL INTERRUPTOR SE CIERRA SOLO. POR REMOTA NO EXCLUYE EL RECLOSER SE GENERA AVISO 2022-141
Note on J1149: Albelrth Rivas: 04/01/06 17:45:28 PROPATRI PROPATRI.CCTO_A6 Agregado por hernande edcoper1 ""OJO"" "INT. NO ESTA PRESENTANDO EL MECANISMO DE DISPARO AL MOMENTO DE EXTRAERLO DE BARRA" PARA EXTRAERLO, SE DEBE HACER SIN RETORNO Y SEGURO DE QUE ESTA ABTO. INF: RICHARD BRAVO, HASTA NUEVO AVISO
Note on J1151: Albelrth Rivas: 04/01/06 17:45:40 PROPATRI PROPATRI.CCTO_A8 Agregado por hernande edcoper1 ""OJO"" "INT. NO ESTA PRESENTANDO EL MECANISMO DE DISPARO AL MOMENTO DE EXTRAERLO DE BARRA" PARA EXTRAERLO, SE DEBE HACER SIN RETORNO Y SEGURO DE QUE ESTA ABTO. INF: RICHARD BRAVO, HASTA NUEVO AVISO
Note on J1160: Albelrth Rivas: 06/08/20 00:08:38 PUNCERES PUNCERES.CCTO_A4 Modificado por iglesias edcoper4 INTERRUPTOR DE PUNCERES A4 CDO. ** OJO ** CCTO PUNCERES A4 TIENE LAS INTALACIONES DE SUNACRIP. TOMAR EN PRECAUCIONES. PD-46166, T-3068.
Note on J1168: Albelrth Rivas: 27/06/24 18:19:21 PUNCERES PUNCERES.CCTO_B4 Modificado por bastardo edcoper4 INT. DE PUN B4 TIENE PROBLEMAS DE INDICACION EL MISMO SE REFLEJA CERRADO EN EL SCADA ESTANDO ABIERTO EN CAMPO. PENDIENTE POR NORMALIZAR. SE GENERA AVISO CCO 2024-560 INF: WILFREDO CABRERA
Note on J1173: Albelrth Rivas: 29/12/20 07:06:41 RINCON RINCON .CCTO_A1 Modificado por gonzalez edcoper4 EL INT. DEL CTO A1 TIENE FALLA EN EL MECANISMO SE LE COLOCO EL DEL CTO A9 EL CUAL ESTA FALLADO EN TRONCAL CD704 VER AVISO2020/1055 AL TANTO , HERIBERTO TORRES
Note on J1177: Albelrth Rivas: 07/02/22 11:41:42 RINCON RINCON .CCTO_A13 Agregado por wcantill edcoper4 CTO. RINCON A13. **ATENCION** EL INTERRUPTOR NO RESPONDE COMANDO VIA REMOTA, DEBE SER OPERADO EN MANUAL. EN OCACIONES NO PRESENTA INDICACIONES DE CIERRE O APERTURA EN EL SCADA. SE GENERA AVISO 2022-76. INF L. SANCHEZ.
Note on J1179: Albelrth Rivas: 24/07/22 21:55:25 RINCON RINCON .CCTO_A2 Modificado por wcantill edcoper4 CTO. RINCON A2. *ATENCION* SE TIENE INTERRUPTOR ABTO Y BAJO. FALLA EN CABLE TRONCAL CD707_2. SE DEJA ABTO EL ID-14099 Y CDO EL ID-15780 PARA RECUPERAR LA CARGA. SE GENERA AVISO 2022-503. INF. W. MEDINA.
Note on J1185: 29/12/20 07:06:41 RINCON RINCON .CCTO_A1 Modificado por gonzalez edcoper4 EL INT. DEL CTO A1 TIENE FALLA EN EL MECANISMO SE LE COLOCO EL DEL CTO A9 EL CUAL ESTA FALLADO EN TRONCAL CD704 VER AVISO2020/1055 AL TANTO , HERIBERTO TORRES
Note on J1191: Albelrth Rivas: 08/01/13 16:27:03 ROSAL ROSAL .CCTO_A7 Agregado por araujo edcoper4 AL EXTRAER DE BARRA EL INT SALE INDICACION VIA SCADA DE QUE EL CTO ESTA CERRADO PERO EN CAMPO REALMENTE ESTA ABIERTO. INF ROGELIO VELON DE REMOTAS
Note on J1192: Albelrth Rivas: 08/01/13 16:27:03 ROSAL ROSAL .CCTO_A8 Agregado por araujo edcoper4 AL EXTRAER DE BARRA EL INT SALE INDICACION VIA SCADA DE QUE EL CTO ESTA CERRADO PERO EN CAMPO REALMENTE ESTA ABIERTO. INF ROGELIO VELON DE REMOTAS
Note on J1193: Albelrth Rivas: 08/01/13 16:27:03 ROSAL ROSAL .CCTO_A9 Agregado por araujo edcoper4 AL EXTRAER DE BARRA EL INT SALE INDICACION VIA SCADA DE QUE EL CTO ESTA CERRADO PERO EN CAMPO REALMENTE ESTA ABIERTO. INF ROGELIO VELON DE REMOTAS
Note on J1208: Albelrth Rivas: 02/10/25 18:39:59 RUICES RUICES .CCTO_A10 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR DE RCS_A10 CDO. MOTICADO A FALTA DE CAPACIDAD S/E CAURIMERE 4.8KV. EL CCTO RCS_A10, ESTA ASUMIENDO CARGA DE CRM_A2. POR EL ID-17929 HASTA EL INTERRUPTOR DE S/E DE CRM_A2. SE GENERA AVISO CCO 2025-432
Note on J1220: Albelrth Rivas: 28/10/19 11:06:53 SBNA_GDE SBNA_GDE.CCTO_A11 Agregado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR SBNA GRANDE A11. CDO. ** PRECAUSICON ** PERRILLA DEL INTERRUPTOR EN DONDE SE COLOCA EN REMOTA O LOCAL QUEDA A MITA DE CAMINO Y NO RESPONDE EL INTERRUPTOR. SE GANRA AVISO CCO 2019-788. INF EDRIAN LOPEZ.
Note on J1226: 07/01/23 16:23:17 SBNA_GDE SBNA_GDE.CCTO_A4 Modificado por wcantill edcoper4 CTO SABANA GRANDE A4. ABTO. SE TIENE EN LOCAL Y EXTRAIDO DE BARRA. EL INTERRUPTOR PRESENTA PROBLEMAS DE OPERACION EN LOCAL Y REMOTA. SE GENERA AVISO 2023-44. INF. LUIS COLINA.
Note on J1230: Albelrth Rivas: 01/08/21 11:10:59 SBNA_GDE SBNA_GDE.CCTO_A8 Modificado por iglesias edcoper4 INTERRUPTOR PRIMARIO SABANA GRANDE A8 ABTO Y BAJO SE TIENE FALLA EN CABLE DE M.T. 750 PLT 15 KV CD-4107_1 PENDIENTE POR REPARAR. SE GENERA AVISO 2021 -561. INF. WILFREDO CABRERA.
Note on J1232: Albelrth Rivas: 07/06/23 08:53:40 S_AGUSTI S_AGUSTI.CCTO_A2 Agregado por bastardo edcoper4 INTERRUPTOR DEL CCTO SAG_A2 FALLADO SE COLOCA DE MANERA PROVICIONAL EL INTERRUPTOR DEL CCTO SAG_A4.
Note on J1236: 14/12/21 16:43:22 S_AGUSTI S_AGUSTI.CCTO_A2 Modificado por iglesias edcoper4 SE DECONECTA COPA DEL INTERRUPTOR PRIMARIO CD-2916_1 CABLE DE M.T. 500 PLT 15 KV POR FALLA EN EL MSIMO. SE GENERA AVISO 2021 -947. INF. NAUDY MORGUE.
Note on J1294: Albelrth Rivas: 15/04/24 20:32:34 SURESTE SURESTE.CCTO_A3 Agregado por arrieta edcoper3 INTERRUPTOR DE S/E, SUR_A3. ** PRECAUCION ** MOTIVADO A FALLA EN EL INTERRUPTOR DE S/E, NO SE TERMINA DE RECARGAR EL RESORTE. NO CIERRE EL LOCAL, NI REMOTA. INF. HERRIBERTO TORRES.
Note on J1297: Albelrth Rivas: 17/06/19 17:49:02 SURESTE SURESTE.CCTO_B2 Modificado por arrieta edcoper7 INTERRUPTOR SURESTE B2. CDO. INTERRUPTOR TIENE PROBLEMA PARA OPERAR POR REMOTA. EN CASO NO RESPONDER POR REMOTA MANDAR PERSONA A LA S/E. SE EGENERA AVISO CCO 2019-340. INF CARLOS CARTAGENA.
Note on J1299: Albelrth Rivas: 15/04/24 20:33:16 SURESTE SURESTE.CCTO_B4 Agregado por arrieta edcoper3 INTERRUPTOR DE S/E, SUR_B4. ** PRECAUCION ** MOTIVADO A FALLA EN EL INTERRUPTOR DE S/E, NO SE TERMINA DE RECARGAR EL RESORTE. NO CIERRE EL LOCAL, NI REMOTA. INF. HERRIBERTO TORRES.
Note on J1309: Albelrth Rivas: 06/09/25 08:19:26 TAMANACO TAMANACO.CCTO_B2 Modificado por arrieta edcoper1 INTERRUPTOR DE S/E TAM_B2. CDO. ** PRECAUCION ** CCTO TAM_B2 NO CIERRA NI EN LOCAL NI EN REMOTO, MOTIVADO A QUE SE RETIRO LOS FUSIBLE, PARA CARGAR EL RESORTE. SE GENERA AVISO CCO 2025-634. EN CUENTA HERRIBERTO TORRES
Note on J1314: Albelrth Rivas: 03/01/24 13:40:38 TAMANACO TAMANACO.CCTO_B7 Agregado por arrieta edcoper4 INTERRUPTOR DE S/E. CDO. ** FALLA DE CONTROL ** EL CCTO TAM_B7 ABRE POR REMOTA, PERO TIENE FALLA PARA CERRAR POR REMOTA, SE TIENE QUE CERRA EN LOCAL. SE GENERA AVISO CCO 2024-2
Note on J1325: Albelrth Rivas: 28/07/06 01:21:36 TRINIDAD TRINIDAD.CCTO_A11 Modificado por kassapi edcoper1 28/10/03 13:09:11 ESTE INT. SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EL COMANDO VIA REMOTA RESPONDE. EN CASO DE QUE UN INT. TENGA PROBLEMAS MECANICOS SE PUEDE UTILIZAR ESTE. INF. SR. ALEJANDRO MOLINA
Note on J2636: Ing. José Coraspe Corporelec: transferido a la salida 1

## ESTADOS
Estado
AMAZONAS
ANZOATEGUI
APURE
ARAGUA
BARINAS
BOLIVAR
CARABOBO
COJEDES
DELTA AMACURO
DISTRITO CAPITAL
FALCON
GUARICO
LA GUAIRA
LARA
MERIDA
MIRANDA
MONAGAS
NUEVA ESPARTA
PORTUGUESA
SUCRE
TACHIRA
TRUJILLO
YARACUY
ZULIA