CORPOELEC · GERENCIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (GGPD) · V03

Reserva de Emergencia por Fenómeno ENOS 2026 (El Niño histórico): DELTA sobre la línea base V01/V02 para subestaciones y circuitos de MT

Código: NAC_2026_GGPD_MDL_INSTRUMENTO_V03 · Septiembre 2026 · Versión V03

Documento metodológico. Estándar de Grado Industrial: ISO 8000-110 (calidad de datos) · ISO/IEC 27001 (este documento NO es confidencial; informe ejecutivo en /clasificados).

# 1. Objetivo

Cuantificar la reserva de emergencia que CORPOELEC debe sumar (DELTA) sobre la línea base de materiales V01 y la estacionalidad V02 para responder al fenómeno El Niño 2026-2027, clasificado por NOAA/IRI como evento MUY FUERTE con el 75% de probabilidad de ser el más intenso desde 1950. El instrumento V03 entregável es una reserva extraordinaria de cobertura (cuota ENOS + stock de seguridad 99%), no una recompra de la base.

Regla de continuidad: la V01 ya fijó la línea base anual de materiales; la V02 repartió esa base en el año (mes a mes); la V03 solo suma lo que EXIGE el escenario climático. No se duplica ninguna compra normal.

# 2. El fenómeno ENOS 2026 probado por las fuentes (15-21/09/2026)

•  NOAA/CPC — ENSO Diagnostic Discussion 10-09-2026: persiste El Niño Advisory (vigente desde 2025). Anomalías: Niño-3.4 mensual ≈ +1,8 °C; Niño-1+2 ≈ +3,4 °C; contenido de calor subsuperficial del Pacífico ≈ +10 °C. Probabilidades: >90% evento MUY FUERTE en otoño-invierno 2026-27; 75% de probabilidad de alcanzar condición HISTÓRICA (RONI ≥ +2,5 °C) durante OND-2026, lo que supera cualquier evento desde 1950.

•  IRI/CCS — Technical ENSO Update 21-09-2026: Niño-3.4 semanal +3,0 °C (mediados sep); SOI −20,1; 22/22 modelos = 'muy fuerte'; probabilidad El Niño: 100% SON-2026 y OND-2026, 100% hasta FMA-2027, 90% AMJ-2027, 61% MJJ-2027. Índice IOD positivo probable (refuerza aridez en zona norte de la región).

•  El evento 2026 se proyecta comparable o superior al El Niño 2015-16 (ONI pico ≈ +2,6 °C), referencia clásica de sobrecalentamiento y anomalías secas/húmedas opuestas en el continente.

•  National Weather Service de la NOAA emite alertas de reducción de exportaciones hidroeléctricas de la región — en CORPOELEC el riesgo es: ola de calor + aridez → mayor combustión (refrigeración), mayor carga de aire acondicionado, más vegetación seca → más fallas de red y de transformadores.

•  INAMEH (referencia institucional): boletines oficiales de anomalía térmica/pluvial del periodo a recopilar para el cierre formal del archivo.

# 3. Factor de Estrés Climático (FEC) — método y resultado

Se comparan los años de El Niño medibles de la serie interna TRX (2023 Fuerte, 2024 Fuerte-declarado) contra la tendencia lineal ajustada sobre años NEUTROS completos disponibles (2021, 2022, 2025). El cociente real/tendencia es el multiplicador k de cada año de evento.

| SERIE | Base años neutros | k 2023 | k 2024 | k medio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas TRX | 2021·2022·2025 | 1.22 | 1.28 | 1.25 |
| Solicitudes TRX | 2021·2022·2025 | 1.31 | 1.43 | 1.37 |

Valor de diseño adoptado: FEC = k = 1,30 (+30%). Justificación: (a) está dentro del rango medido (1,17-1,54 según la serie y el ancla); (b) redondea hacia abajo el promedio de las 4 medidas (1,31) → conservador; (c) el escenario 2026 anunciado es HISTÓRICO, con probabilidad de superar incluso a 2015-16, por lo que el 30% no es exagerado.

Exclusión documentada: los años 2015-2016 no entran en el cálculo porque la captura interna TRX anterior a 2019 es casi nula (2015: 2 fallas, 2016: 9; campañas de inventario comenzaron en 2019). Se citan como referencia institucional cualitativa, no como dato.

# 4. Stock de seguridad y matriz de reserva V03

Modelo de inventario de emergencia (método del libro de confiabilidad IEEE 493 / gestión de stocks de seguridad):

INCREMENTO_V03 = CUOTA_ENOS + SS_99

CUOTA_ENOS = D_base × (k−1) × cobertura_año    con (k−1)=0,30

SS_99 = Z_99% × σ × (D_base × (1 + cobertura × (k−1)) / 12) × √LT      con Z_99% = 2,326 (dist. normal), σ = 15% de la demanda anual (CV residual medido ≈0,153)

Dónde: LT = lead time de reposición (ALTA 6 m · MEDIA 9 m · TRX distribución 18 m · TRX potencia 24 m); cobertura anual: 2026 = 0,40 · 2027 = 0,50 · 2028 = 0,25.

Justificación de coberturas: 2026 ya está en marcha (El Niño activo desde principios de año, máximo otoño-invierno) → 40% del año bajo choque. 2027 concentra el máximo sostenido (evento hasta FMA-2027, con probabilidad >90% aún en mayo-julio) → 50%. 2028 es la cola residual de estrés y reconversión post-evento → 25%.

Resultado (unidades) — memoria completa:

| Componente | Año | Base V01 | Cuota ENOS | SS 99% | Incremento V03 | Total V03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA ROTACIÓN | 2026 | 261233 | 31348.0 | 20837.0 | 52185.0 | 313418.0 |
| ALTA ROTACIÓN | 2027 | 261233 | 39185.0 | 21395.0 | 60580.0 | 321813.0 |
| ALTA ROTACIÓN | 2028 | 261233 | 19592.0 | 20000.0 | 39593.0 | 300826.0 |
| MEDIA ROTACIÓN | 2026 | 64 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 78.0 |
| MEDIA ROTACIÓN | 2027 | 64 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 80.0 |
| MEDIA ROTACIÓN | 2028 | 64 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 75.0 |
| TRX DISTRIBUCIÓN | 2026 | 4944 | 593.0 | 683.0 | 1276.0 | 6220.0 |
| TRX DISTRIBUCIÓN | 2027 | 18201 | 2730.0 | 2582.0 | 5312.0 | 23513.0 |
| TRX DISTRIBUCIÓN | 2028 | 11152 | 836.0 | 1479.0 | 2315.0 | 13467.0 |
| TRX POTENCIA S-E | 2026 | 121 | 15.0 | 19.0 | 34.0 | 155.0 |
| TRX POTENCIA S-E | 2027 | 121 | 18.0 | 20.0 | 38.0 | 159.0 |
| TRX POTENCIA S-E | 2028 | 121 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 149.0 |

# 5. Tabla anualizada 2026-2028 — formato de entrega

RESERVAS 2026:

| Material/Equipo | Línea Base V01 | Incremento de Emergencia V03 | Total Optimizado V03 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA ROTACIÓN | 261233 | 52185.0 | 313418.0 |
| MEDIA ROTACIÓN | 64 | 14.0 | 78.0 |
| TRX DISTRIBUCIÓN | 4944 | 1276.0 | 6220.0 |
| TRX POTENCIA S-E | 121 | 34.0 | 155.0 |

RESERVAS 2027:

| Material/Equipo | Línea Base V01 | Incremento de Emergencia V03 | Total Optimizado V03 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA ROTACIÓN | 261233 | 60580.0 | 321813.0 |
| MEDIA ROTACIÓN | 64 | 16.0 | 80.0 |
| TRX DISTRIBUCIÓN | 18201 | 5312.0 | 23513.0 |
| TRX POTENCIA S-E | 121 | 38.0 | 159.0 |

RESERVAS 2028:

| Material/Equipo | Línea Base V01 | Incremento de Emergencia V03 | Total Optimizado V03 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA ROTACIÓN | 261233 | 39593.0 | 300826.0 |
| MEDIA ROTACIÓN | 64 | 11.0 | 75.0 |
| TRX DISTRIBUCIÓN | 11152 | 2315.0 | 13467.0 |
| TRX POTENCIA S-E | 121 | 28.0 | 149.0 |

# 6. Justificación técnico-normativa por componente

•  ALTA ROTACIÓN (aisladores, pararrayos, fusibles) — IEEE 493 (λ) y guías CIGRE de resiliencia climática: el ENOS eleva tormentas eléctricas y, por el régimen seco, la contaminación depositada (polvo, salitre) sobre dieléctricos; la tasa de falla λ típica de descargadores/aisladores se dispara durante la fase cálida (medida interna: +22-30% de fallas TRX). Los incendios de vegetación en servidumbres funden fusibles/desconectadores en masa.

•  MEDIA ROTACIÓN (bobinas de apertura/cierre, transformadores de medida): más ciclos de operación y reconexión en la fase ENOS aceleran fatiga electromecánica de bobinas y envejecimiento térmico de TI/TP. Lead-time de importación típico 9 meses → SS con LT=9.

•  BAJA/ESTRATÉGICOS (transformadores distribución y potencia) — IEEE C57.91: la pérdida de vida útil del transformador es exp(15000/383 − 15000/(θ_H+273)); en la ola de calor ENOS la temperatura ambiente y la sobrecarga sostenida elevan el hot-spot θ_H y, con él, el factor de envejecimiento (F_AA del orden 2-4: un año de operación equivale a 2-4 años de vida). A ese ritmo, la tasa de reposición se adelanta: por eso los TRX llevan SS al 99% y LT de 18-24 meses.

•  Estratégicos S-E: transformadores de potencia 34,5/13,8 kV (10-20 MVA): son el cuello de botella (lead-time de fabricación/importación 24 meses). Reservar el 30% adicional en potencia evita indisponibilidad prolongada de subestaciones completas.

# 7. Costo-beneficio: reserva de emergencia vs. capital inmovilizado

El costo de la reserva es el CAPITAL INMOVILIZADO: Incremento_V03(uds) × Precio(€) × 12% anual (costo de oportunidad WACC orientativo). La ENS que se evita se estima solo donde el modelo es riguroso (transformadores): sin reserva, un transformador crítico que falla queda sin reposición durante el lead-time de importación (≈180 días); con reserva local, la reposición toma ≈4 días. Cada unidad desplegada evita ≈ P(kW) × Δt(h) de ENS (escenario de despliegue 10% de la reserva).

| Componente | AÑO | Capital inmovilizado (USD/año) | ENS evitada (USD, 10% desplegado) | Ratio ENS/Capital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRX_DIST | 2026 | 3674880 | 36381312.0 | 9.9 |
| TRX_DIST | 2027 | 15298560 | 151455744.0 | 9.9 |
| TRX_DIST | 2028 | 6667200 | 66005280.0 | 9.9 |
| TRX_POT | 2026 | 1440274 | 44064000.0 | 30.6 |
| TRX_POT | 2027 | 1609718 | 49248000.0 | 30.6 |
| TRX_POT | 2028 | 1186108 | 36288000.0 | 30.6 |
| ALTA | 2026 | 86337 | No aplica | No aplica |
| ALTA | 2027 | 100226 | No aplica | No aplica |
| ALTA | 2028 | 65504 | No aplica | No aplica |
| MEDIA | 2026 | 694 | No aplica | No aplica |
| MEDIA | 2027 | 793 | No aplica | No aplica |
| MEDIA | 2028 | 545 | No aplica | No aplica |

Leído: TRX-DIST ratio ≈ 9,9x y TRX-POT ≈ 30,6x. En palabras sencillas: por cada dólar inmovilizado en reserva, el programa evita entre 10 y 30 dólares de energía no suministrada (con VoLL = 1,0 USD/kWh, referencia bibliográfica a validar con SAP). Al 10% de despliegue, ENS evitada estratégica 2026-2028 ≈ 383 MUSD frente a ≈ 30 MUSD inmovilizados en los 3 años.

•  TRX-DIST: P=0,075 MVA×0,9; Δt=4224 h (180-4 días) → 285 MWh/unidad desplegada; despliegue 10% = 531 uds (2027) → 151 MUSD vs capital 15,3 MUSD.

•  TRX-POT: P=9 MW; Δt=1440 h (60 días) → 12.960 MWh/unidad; despliegue 10% = 4 uds (2027) → 49 MUSD vs capital 1,6 MUSD.

•  ALTA/MEDIA: el beneficio es evitar falla sostenida y el premium de aprovisionamiento expedito en mercado estresado por éxito global (arresters/fusibles escasean en el mismo evento); ENS a cuantificar en el cierre con SAP (se deja cualitativo para no inflar el ratio).

# 8. Límites y validación pendiente

•  Primera versión del FEC con solo 2 eventos medibles (2023, 2024); más El Niño en el registro (2015-16) no capturados por la base interna → se citan cualitativamente. Recomendación: alimentar el modelo con la CCT/SAP 2015-16 si se recupera.

•  VoLL = 1,0 USD/kWh es referencia bibliográfica internacional (rango 0,5-3); fijar el valor oficial con Comercialización/FONDELEC antes del cierre.

•  Precios TRX-DIST maestro (24.000 €/ud) es un supuesto documentado: el catálogo interno muestra distribuciones de 17.500-46.000 € según kVA; calibrar con la tabla de precios PMR real.

•  Coberturas 0,40/0,50/0,25 son un esquema de planificación; revisar a la salida de cada boletín IRI/NOAA mensual (el evento podría decaer antes si el IOD no acompaña) para recalibrar la reserva 2028.

•  El FEC se aplica por igual a todas las familia — en el cierre se pueden derivar k específicos por tipo de equipo con CMMS.

•  Este DELTA es adicional y NO sustituye la base V01 ni el calendario V02: ambos permanecen intactos en el paquete.

# 9. Trazabilidad

Workbook: docs/NAC_2026_GGPD_INSTRUMENTO_LISTADO_MATERIALES_PLANES_V03.xlsx (11 pestañas). Intermedios: G_INTERMEDIOS_NORMALIZADOS/v03_*.csv. Scripts reproducibles: build_v03_workbook.py, build_doc_v03.py (en F_SCRIPTS_REPRODUCIBLES). Informe ejecutivo confidencial: /clasificados/INF_CORREA_2026_09_ENOS_V03_CONFIDENCIAL.docx. Documento metodológico: este archivo (MDL_V03). Referencia climática: NOAA CPC 10-09-2026 · IRI 21-09-2026 (capturados por webfetch).

FIN · GGPD 2026 · Elaborado con asistencia de IA avanzada (Gemini Flash / Antigravity)